## Slide 1: Reglamento de Generadores de Vapor - URSEA Sección VI y Anexo 6
Docente(s) | Montevideo, Uruguay

## Slide 2: Participantes

## Slide 3: Contenido
Sección VI - Reparaciones y Mantenimiento
Anexo 6 - Reparaciones Mayores

## Slide 4: Anexo 6 - Reparaciones mayores
6.1 - Intervenciones de las válvulas de seguridad
Se consideran intervenciones de las válvulas de seguridad aquellas tareas de desensamblado, remaquinado o limpieza de cualquier parte crítica, lapeado de asiento y disco, reparación o reemplazo de componentes por otros idénticos (resortes o asientos), o cualquier otra intervención que pudiera afectar el paso del fluido, capacidad, funcionamiento o retención de presión, así como afectar la presión de apertura o cierre.
Las empresas que realicen reparaciones mayores que impliquen intervenciones de las válvulas de seguridad, deberán encontrarse registradas como agente vinculado en la categoría de servicios de válvulas de seguridad.

## Slide 5: Anexo 6 - Reparaciones mayores
6.2 - Reparaciones mayores sobre el cuerpo de presión
Se considera reparación mayor sobre el cuerpo de presión:
Sustitución total o parcial de superficies a presión tales como hogar, colectores, domos, placas, envolvente, serpentines de sobrecalentadores, paredes de tubos, etc.
Reparación parcial o total de soldaduras del cuerpo de presión
Procesos de recuperación de zonas desgastadas de área igual o superior a 645 cm2 (100 in2), o espesor igual o mayor a 25% del nominal, o 13 mm (½ in);
Agregado de conexiones al diseño original que impliquen la confección de perforaciones a la envolvente o placa
Reparaciones soldadas o reemplazo de válvulas, accesorios, tubos, o tuberías de diámetros mayores a 125 mm (5 in)
Soldaduras de hermeticidad, condenado, re-mandrilado, re-entubado, reparaciones por pinchaduras y cambio de tubos en cantidades mayores
El profesional idóneo actuante podrá determinar otras tareas que puedan considerarse reparación mayor a partir de una inspección inicial y como resultado del estudio previo para elaborar la ingeniería de la reparación.

## Slide 6: Anexo 6 - Reparaciones mayores
Empresas de reparaciones mayores sobre cuerpo de presión:
Deben estar registradas como agentes vinculados en la categoría de reparaciones y/o alteraciones incluyendo trabajos sobre el cuerpo de presión y contar con:
    a) Certificación de calidad de los materiales utilizados.
    b) Especificaciones de procedimientos de soldadura y registro de calificación
    del procedimiento asociado, conjuntamente con los certificados de ensayo correspondientes.
    c) Soldadores calificados, conjuntamente con los certificados correspondientes.
    d) Procedimiento escrito de tratamiento térmico, en caso de ser necesario según la norma de fabricación del generador de vapor.
    e) Calibración de los equipos de ensayo utilizados.
    f) Informes de END firmados por los técnicos que correspondan según el Anexo 7.
Informe de reparaciones:
Al finalizar la reparación, se debe presentar un informe de reparaciones en la URSEA firmado por un profesional idóneo.
Carpeta técnica: memoria descriptiva, nombres de las firmas involucradas, informes técnicos, y constancias exigidas.

## Slide 7: Sección VI - Reparaciones y Mantenimiento
Título I. Reparaciones mayores y alteraciones.
  Capítulo I. Reparaciones mayores (Artículos 109 a 116)
  Capítulo II. Alteraciones (Artículos 117 a 121)
Título II. Mantenimiento, ensayo y calibración de válvulas de seguridad (Artículos 122 a 126)
Título III. Reportes de alteraciones y reparaciones mayores (Artículos 127 y 128)

## Slide 8: Sección VI - Reparaciones y Mantenimiento Título I. Reparaciones mayores y alteraciones - Artículos: 109 a 121
Capítulo I. Reparaciones mayores
Las reparaciones mayores son definidas en el Anexo 6. Las no consideradas allí, son reparaciones menores.
Al realizar una reparación mayor sobre un generador de vapor, éste queda automáticamente inhabilitado.
Agente vinculado (según Anexo 7) registrado en:
    Servicios de válvulas de seguridad cuando son intervenciones de las válvulas de seguridad
    Reparaciones y/o alteraciones incluyendo trabajos sobre el cuerpo de presión en trabajos sobre el cuerpo de presión.
Materiales:
  Se debe utilizar materiales que se ajusten a los requerimientos del código original de construcción, y verificarlos en los datos originales.
  Intervención sobre una válvula de seguridad: toda parte crítica deberá ser suministrada por el fabricante original de la válvula, de acuerdo con el modelo y número de parte, o según las especificaciones del fabricante.

## Slide 9: Sección VI - Reparaciones y Mantenimiento Título I. Reparaciones mayores y alteraciones - Artículos: 109 a 121
Revisión:
Después de cualquier reparación se deberá realizar una revisión para asegurar que los dispositivos de protección fueron restablecidos a sus condiciones normales de trabajo, debiendo ser registradas las mismas en el libro diario.
Revisión - Reparaciones mayores sobre el cuerpo de presión
Ensayo No Destructivo (END): El propietario debe exigir y garantizar que los END aplicados sean realizados por agentes vinculados registrados en la categoría ensayos no destructivos.
Inspección de Rehabilitación: Un profesional idóneo deberá realizarla una vez efectuadas las examinaciones y pruebas que aseguren la conformidad de la intervención. El alcance de la misma se establece en el artículo 138.
Revisión - Intervención sobre una válvula de seguridad:
La condición y desempeño de la válvula deberá ser equivalente a los estándares originales.
Una vez realizados los ajustes y ensayos, el agente vinculado deberá precintar la válvula de seguridad y colocar la placa de calibración de la válvula de seguridad que indique los nuevos valores de ajuste.

## Slide 10: Sección VI - Reparaciones y Mantenimiento Título I. Reparaciones mayores y alteraciones - Artículos: 109 a 121
Artículo 116: Si el inspector autorizado durante inspecciones periódicas, detectara que el generador de vapor ha sido expuesto a una reparación mayor y/o alteración que no haya sido notificada a la URSEA, se generará una no conformidad pudiendo concluir con la no habilitación del generador de vapor.

## Slide 11: Sección VI - Reparaciones y Mantenimiento Título I. Reparaciones mayores y alteraciones - Artículos: 109 a 121
Capítulo II. Alteraciones
Para la realización de alteraciones sobre lo establecido en el diseño original del fabricante o que presenten contradicción con lo establecido en el código original de construcción, y/o que pudieran causar menoscabo en la confiabilidad y seguridad (que eliminen o desactiven algún dispositivo de seguridad indicado como obligatorio) del Generador de Vapor, deberá existir un proyecto de ingeniería avalado por un profesional idóneo debidamente fundamentado.
Se deberán realizar los cambios correspondientes en el manual de operación y mantenimiento y realizar una capacitación al operador del generador de vapor.
El generador de vapor quedará automáticamente inhabilitado debiendo realizarse los procedimientos necesarios para su rehabilitación.

## Slide 12: Sección VI - Reparaciones y Mantenimiento Título I. Reparaciones mayores y alteraciones - Artículos: 109 a 121
Ensayos No Destructivos:
Si se interviene el material base o juntas soldadas de partes a presión, el responsable de la alteración deberá garantizar el uso de ensayos no destructivos adecuados para asegurar la conformidad.
Capacidad de descarga:
En caso de haber modificado la capacidad de producción de vapor, manteniendo la PMTA, se deberá verificar que la capacidad de descarga de las Válvulas de Seguridad cumplan con los requisitos del Reglamento.
Agente Vinculado:
Las alteraciones deben ser realizadas por un agente vinculado registrado y habilitado en la URSEA.
Inspección de Rehabilitación:
Una vez efectuadas las examinaciones y pruebas que aseguren la conformidad de la intervención, se deberá realizar la inspección de rehabilitación al generador de vapor según lo indicado en la Sección VII.
Reporte de Reparaciones y Aleraciones:
Los trabajos realizados se deberán notificar a la URSEA en un plazo no mayor a (10) diez días hábiles por medio de la presentación del reporte de reparaciones y alteraciones según lo indicado en el artículo 127.

## Slide 13: Sección VI - Reparaciones y Mantenimiento Título II. Mantenimiento, ensayo y calibración de válvulas de seguridad - Artículos: 122 a 126
Válvulas de seguridad:
Debe ser mantenida, ensayada y calibrada por un agente vinculado registrado en la URSEA en la categoría de servicios de válvulas de seguridad.
Los mantenimientos, ensayos y calibraciones de la válvula de seguridad pueden ser ejecutados en bancos de prueba o en su sitio de servicio, dependiendo de la facilidad de movilización de la válvula de seguridad, los procedimientos dispuestos para esto en el manual de operación y mantenimiento del generador de vapor, y/o según recomendaciones del inspector autorizado actuante.

## Slide 14: Sección VI - Reparaciones y Mantenimiento Título II. Mantenimiento, ensayo y calibración de válvulas de seguridad - Artículos: 122 a 126
Artículo 124 - El agente vinculado, una vez ejecutado el servicio de mantenimiento y calibración de la válvula de seguridad deberá, sin limitarse a esto, cumplir con los siguientes requerimientos:
a) Generar un certificado de ensayo de la válvula de seguridad donde el Agente Vinculado actuante incluya las tareas y controles llevados adelante así como observaciones que considere pertinentes. Los certificados de calibración deberán tener una validez no mayor a la periodicidad de las pruebas de apertura y cierre de las válvulas de seguridad establecidas en el Anexo 2. El agente vinculado registrado en la categoría de servicios de válvulas de seguridad, en acuerdo con el inspector autorizado actuante, y cuando las condiciones de servicio así lo permitan, podrá solicitar a URSEA extender por no más de (1) un año la vigencia del certificado de calibración.
b) Generar una placa de calibración de la válvula de seguridad que deberá ser fijada de manera segura a la válvula, indicando, sin limitarse a ello, lo siguiente: Nombre del agente vinculado que actuó sobre la válvula, fecha de actuación, TAG, presión de apertura, presión de cierre. La fijación de la placa puede realizarse mediante el uso de una liga de acero o similar sin ser necesario perforar el cuerpo de la válvula de seguridad.
c) Colocar precinto de seguridad para prevenir manipulaciones.

## Slide 15: Sección VI - Reparaciones y Mantenimiento Título II. Mantenimiento, ensayo y calibración de válvulas de seguridad - Artículos: 122 a 126
Artículo 125 Si durante la ejecución de las pruebas de apertura y cierre existe una diferencia en la presión observada respecto a la presión indicada en el certificado de calibración de la válvula de seguridad, el inspector autorizado podrá solicitar al agente vinculado registrado en la categoría de servicios de válvulas de seguridad que se ajuste la presión de apertura de la válvula de seguridad (sin que sea intervenida para mantenimiento).
En este caso será necesario que se precinte nuevamente la válvula de seguridad dejando constancia por escrito en el informe de la inspección. y siendo incorporada junto a la placa de calibración de la válvula de seguridad, la placa identificada como “Solo Prueba” que deberá contener, sin limitarse a esto, la siguiente información: Nombre del agente vinculado que actuó sobre la válvula; Fecha de actuación; Presión de Apertura y la identificación de “Solo Prueba”.
Artículo 126 La placa de calibración y los precintos de seguridad de las válvulas deberán permanecer fijadas durante todo el tiempo y hasta su próxima intervención, la ausencia o violación de los precintos, generará una NO conformidad en el proceso de habilitación del Generador de Vapor.

## Slide 16: Sección VI - Reparaciones y Mantenimiento Título III. Reportes de alteraciones y reparaciones mayores - Artículos: 127 y 128
Artículo 127 - La notificación de Alteraciones y Reparaciones Mayores presentada ante la URSEA deberá indicar, al menos, lo siguiente:
a) Identificación plena del propietario o usuario, lugar y nombre del establecimiento en el que se encuentra ubicado el Generador de Vapor y número de registro del mismo.
b) Identificación plena del agente vinculado ejecutor de la intervención, y de todos los agentes vinculados actuantes en actividades complementarias.
c) Memoria descriptiva de la intervención, justificando y describiendo el alcance de la intervención (materiales, procedimientos, calificaciones, etc.).
d) Ensayos y pruebas de aseguramiento de la conformidad durante y al finalizar la intervención.
e) Anexar todos los certificados de calidad de los materiales, listado de personal calificado, reportes de ensayos y pruebas, etc.
Artículo 128 - En el caso de alteraciones, el propietario o usuario deberá realizar una réplica de la placa de fabricante la cual se deberá colocar junto a la original con la leyenda “Replica” visible, siendo la veracidad de la información contenida en la misma responsabilidad del Propietario o Usuario del Generador de Vapor. Esto deberá ser notificando a la URSEA de este extremo.

## Slide 17
Modificaciones al Reglamento de Generadores de Vapor URSEA, 2021
Reglamento de Generadores de Vapor URSEA- 2016