## Slide 1
REMOCIÓN DE PATÓGENOS

## Slide 2
REMOCIÓN DE PATÓGENOS
Importancia de la remoción de patógenos
Remoción por proceso
Remoción de Cryptosporidium
Créditos de remoción – EPA
Criterios

## Slide 3
COAGULACIÓN
FILTRACIÓN RÁPIDA
SEDIMENTACION
DESINFECCIÓN
CAPTACIÓN
DEPÓSITO DE AGUA FILTRADA
FLOCULACIÓN
LOG REMOCIÓN
LOG INACTIVACIÓN
LOG TOTAL

## Slide 4
Las aguas de origen superficial necesitan al menos ser coaguladas y filtradas como etapa previa a la desinfección. Esto es imprescindible para reducir el riesgo de contaminación microbiana.
En esta presentación se analiza –a modo de resumen– la capacidad de remoción de los sistemas habitualmente utilizados en potabilización de aguas. Para obtener resultados acordes con lo aquí expuesto, es necesario que la operación de la planta se realice correctamente.
REMOCIÓN + INACTIVACIÓN = INOCUIDAD MICROBIOLÓGICA
Importancia de la remoción de patógenos

## Slide 5
REMOCIÓN
INACTIVACIÓN
BACTERIAS
VIRUS
PROTOZOARIOS
REMOCIÓN/INACTIVACIÓN EN UN SISTEMA CONVENCIONAL

## Slide 6
PROCESO | REDUCCIÓN ACUMULADA (%)
ALMACENAMIENTO | 50
COAGULACIÓN /FLOCULACIÓN Y SEDIMENTACIÓN | 60
FILTRACIÓN | 99,9
DESINFECCIÓN | 99,9999
Reducción acumulada de Coliformes Termotolerantes en una planta convencional
Remoción por proceso

## Slide 7
PROCESO DE TRATAMIENTO | GRUPOS DE AGENTES PATÓGENOS ENTÉRICOS | REMOCIÓN (Log)
CLARIFICACIÓN |  | 
Convencional | Virus | 0,1 - 3,4
 | Bacterias | 0,2 - 2,0
 | Protozoarios | 1 - 2,0
De alta tasa | Protozoarios | > 2 - 2,8
Flotación por aire disuelto | Protozoarios | 0,6 - 2,6
FILTRACIÓN RÁPIDA | Virus | 0,0 - 3,5
 | Bacterias | 0,2- 4,4
 | Protozoarios | 0,4 - 3,3
FILTRACIÓN LENTA | Virus | 0,25 - 4,0
 | Bacterias | 2,0 - 6,0
 | Protozoarios | 0,3 - > 5
MEMBRANAS | Virus | <1,0 - > 6,5
 | Bacterias | 1,0 - > 7,0
 | Protozoarios | 2,3 - > 7,0
Reducción de virus, bacterias y protozoarios según tecnologías (OMS, 2022:150)

## Slide 8
Según el documento “Water treatment and pathogen control: Process efficiency in achieving safe” referenciado por la Guías de la OMS (2022):
“Un sistema convencional de potabilización operando en condiciones óptimas de coagulación, floculación, sedimentación y filtración, puede remover hasta 4 log o más de protozoarios”

## Slide 9
La gran capacidad de remoción de microorganismos en filtros lentos obedece a factores:
Químicos. Fijación de microorganismos a la arena por fuerzas electroquímicas o uniones por polímeros extracelulares
Físicos. Mecanismos de transporte (cernido, otros)
Biológicos. Predación por protozoos ciliados, por ejemplo
Fuente: Calderón, Enrique, 2023

## Slide 10
Microorganismo | Remoción mínima | Remoción máxima
Bacterias | Por lo menos 30% | --
Virus | Por lo menos 30% | --
Protozoos | 95% | 2,8 log
Capacidad de remoción de clarificadores “Pulsator”
Igual capacidad que sedimentadores de alta tasa (placas, módulos)
Fuente: Calderón, Enrique, 2023

## Slide 11
  Remoción de Cryptosporidium
  Debido a que la inactivación mediante cloro y cloraminas se asume igual a CERO, se debe tener en cuenta que:
  se ha demostrado que se remueve con eficacia cuando la filtración produce agua de 0,1 - 0,2 NTU
  El parámetro que más se relaciona con la eficacia de remoción de este parasito no es la turbiedad, sino la remoción de partículas de 4-7 µm o 7-11 µm
Fuente: Calderón, Enrique, 2023

## Slide 12
PROCESO | ESCALA PILOTO | ESCALA REAL
COAG + FLOC + SEDIMENTACIÓN | 1,4 – 1,8 | 0,4 – 1,7
COAGULACIÓN + FILTRACIÓN | 2,5 – 5,9 | 1,6 – 4
COAG + FLOC + SEDIM + FILTRACIÓN | 2,1 – 5,3 | 1,0 – 4
COAGULACIÓN + FLOTACIÓN | 2 – 2,6 (Jar Test) | ---
FILTRACIÓN LENTA | > 3,7 | ---
FILTRACIÓN DIATOMEAS | > 4 | ---
COAG + MICROFILTRACIÓN | > 6 | ---
ULTRAFILTRACIÓN | > 6 | ---
Fuente: EPA, Cryptosporidium: Drinking Water Health Advisory
Remoción de Cryptosporidium según procesos (log)
Obs: Por su tamaño, los procesos remueven Crypto con menor eficiencia que Giardia

## Slide 13: REMOCIÓN / INACTIVACIÓN PARA AGUAS SUPERFICIALES
REGLAMENTO | CRÉDITO DE FILTRACIÓN (INCLUYE CLARIFICACIÓN) | REQUERIMIENTOS DE DESINFECCIÓN (INACTIVACIÓN) (*)
SWTR | 2,5 log (99,68 %) Giardia | 0,5 log (68,37 %) Giardia
ESWTR | 2 log (99 %) Cryptosporidium | 0,5 log – 1,5 log (68,37 % – 96,84 %) Cryptosporidium
FUENTE: ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
Créditos de remoción - EPA
(*) Depende de las metas de salud
SWTR: Surface water treatment rule
ESWTR: Enhanced Surface Water Treatment Rule

## Slide 14: REMOCIÓN / INACTIVACIÓN PARA AGUAS SUBTERRÁNEAS
REGLAMENTO | CRÉDITO DE FILTRACIÓN (INCLUYE CLARIFICACIÓN) | REQUERIMIENTOS DE DESINFECCIÓN (INACTIVACIÓN)
SWTR | --- | 0,5 log (68,37 %) Giardia
ESWTR | 2 log (99 %) Cryptosporidium | 0,5 log – 1,5 log (68,37 % – 96,84 %) Cryptosporidium
FUENTE: ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY
Créditos de remoción - EPA
SWTR: Surface water treatment rule
ESWTR: Enhanced Surface Water Treatment Rule

## Slide 15
  Para maximizar la remoción en un sistema convencional, se debe cumplir:
  En cada filtro:
  Turbiedad ≤ 0,1 NTU 95% del tiempo, exceptuando los 1eros 30 minutos posteriores al lavado.
  En 24 horas, que no existan más de 2 picos mayores que 0,3 NTU, de duración máxima 5 minutos
  En 24 horas, que no se supere nunca el máximo de 0,5 NTU
  Post lavado - Obtener turbiedad menor que 0,3 NTU en menos de 15 minutos y ≤ 0,1 NTU a los 30 minutos.
  En el agua filtrada general:
  Turbiedad ≤ 0,1 NTU.
Criterios
Sánchez, Araujo, Ríos

## Slide 16
COAGULACIÓN
FILTRACIÓN RÁPIDA
SEDIMENTACION
DESINFECCIÓN
CAPTACIÓN
DEPÓSITO DE AGUA FILTRADA
FLOCULACIÓN
LOG Giardia = 4
LOG Cryptosporidium = 3,5
LOG INACTIVACIÓN
LOG TOTAL
Ejemplo: Si se cumplen los requisitos individuales y colectivos de filtración
Sánchez, Araujo, Ríos

## Slide 17
COAGULACIÓN
FILTRACIÓN RÁPIDA
SEDIMENTACION
DESINFECCIÓN
CAPTACIÓN
DEPÓSITO DE AGUA FILTRADA
FLOCULACIÓN
LOG Giardia = 3,5
LOG Cryptosporidium = 3
LOG INACTIVACIÓN
LOG TOTAL
Ejemplo: Si se cumplen los requisitos de filtración individuales (en todos los filtros) y no los colectivos
Sánchez, Araujo, Ríos

## Slide 18
COAGULACIÓN
FILTRACIÓN RÁPIDA
SEDIMENTACION
DESINFECCIÓN
CAPTACIÓN
DEPÓSITO DE AGUA FILTRADA
FLOCULACIÓN
LOG Giardia = 3
LOG Cryptosporidium = 2,5
LOG INACTIVACIÓN
LOG TOTAL
Ejemplo: Si no se cumplen los requisitos de filtración individuales (en al menos un filtro) y sí los colectivos
Sánchez, Araujo, Ríos

## Slide 19
COAGULACIÓN
FILTRACIÓN RÁPIDA
SEDIMENTACION
DESINFECCIÓN
CAPTACIÓN
DEPÓSITO DE AGUA FILTRADA
FLOCULACIÓN
LOG Giardia < 3
LOG Cryptosporidium < 2,5
LOG INACTIVACIÓN
LOG TOTAL
Ejemplo: Si no se cumplen los requisitos de filtración individuales ni colectivos
Sánchez, Araujo, Ríos