## Slide 1: Desinfección con luz ultravioleta

## Slide 2
DESINFECCIÓN UV
INTRODUCCIÓN
PODER GERMICIDA DE LA RADIACIÓN UV
TRANSMISIÓN DE LA RADIACIÓN UV
CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS
ASPECTOS DE DISEÑO Y OPERACIÓN
VENTAJAS Y DESVENTAJAS

## Slide 3
Introducción
La luz ultravioleta (UV) es la alternativa de desinfección física aplicable a nivel de plantas potabilizadoras. Es un método muy aplicado para la desinfección de efluentes domésticos, pero también utilizado (y cada vez más) en la desinfección de aguas de consumo.
En 1877 Down y Blunt descubrieron el poder germicida de la luz solar, pero recién en 1930 con el desarrollo de las lámparas fluorescentes se fabricaron los primeros dispositivos.
Las primeras instalaciones se construyeron en Suecia y Austria en 1955, y para 1985 estos países contaban con más de 500 equipos operativos cada uno. En Noruega y Holanda se comenzaron a utilizar equipos en 1975 y 1980 respectivamente, como medida para evitar los SPD causados por la cloración.
FUENTE: UV Disinfection Guidance Manual, For The Final LT2ESWTR, EPA.

## Slide 4
Este aspecto le ha conferido a la desinfección UV una ventaja comparativa con los desinfectantes químicos. Además, se trata de una solución que presenta muy buenos resultados de inactivación de bacterias y virus, e inclusive de protozoarios como Giardia y Cryptosporidium.
Pero, a diferencia de los desinfectantes químicos, la radiación UV no deja residual, por lo que su aplicación debe realizarse en conjunto con otros desinfectantes. Otro aspecto a considerar es la posibilidad de reparación interna de los microorganismos.
Un factor fundamental para la efectividad del proceso es la calidad del agua a desinfectar, ya que el contenido de sólidos en suspensión reduce drásticamente su eficiencia y algunas sustancias disueltas también.

## Slide 5
La radiación UV es la radiación electromagnética que cubre el espectro de longitud de onda que va entre 100 y 400 nm.
RAYOS GAMMA | RAYOS X | UV | LUZ VISIBLE | INFRARROJO | MICROONDAS | ONDAS RADIALES
FUENTE: Water Treatment, Principles and Design
Poder germicida de la radiación UV
10-2
100
400
700
10 5
10 8
Dentro de esa franja, se subdivide en 4 segmentos: UV vacío (100-200 nm), UV-C onda corta (200-280 nm), UV-B onda media (280-315 nm) y UV-A onda larga (315-400 nm).

## Slide 6
La energía asociada a la radiación se vincula con la longitud de onda de acuerdo a la siguiente ecuación:
E = h.c / l
E = energía (J)
h = constante de Planck (6,6x10-34 J.s)
c = velocidad de la luz (m/s)
l = longitud de onda de la radiación (m)
A mayor energía asociada a la radiación, mayor el efecto adverso sobre los organismos vivos.
FUENTE: Water Treatment, Principles and Design

## Slide 7
La radiación UV inactiva a los microorganismos a través de la afectación del ADN y del ARN: la absorción de la luz causa una reacción fotoquímica en la que los fotones de la luz UV reaccionan con los ácidos nucleicos del ARN y el ADN.
Como consecuencia, la principal afectación es sobre la capacidad de reproducción de los microorganismos.
FUENTE: Water Treatment, Principles and Design
El poder germicida de la luz UV se ubica en el siguiente rango de longitudes de onda:
200 nm (cuanto menor la longitud de onda menor la absorción de la radiación en el agua; por debajo de 200 nm el agua actúa de barrera y la radiación UV no penetra)
300 nm (a mayores longitudes de onda la radiación no es absorbida por el ADN por lo que no se logra inactivar a los mircoorganismos)

## Slide 9
FUENTE: Water Treatment, Principles and Design
Los efectos causados son:
Dimerización de las moléculas de timina (uno de los nucleótidos que forma el ADN), inhibiendo así la transcripción del código genético de la célula. Esto generalmente no es letal para el organismo, pero evita su capacidad de reproducción. Este es el principal mecanismo.
Dimerización de las moléculas de otros nucleótidos que forman tanto el ADN como el ARN (efecto menos intenso pero que altera el ARN por lo que interviene en la inactivación de los virus).
Uniones cruzadas de ADN consigo mismo o con proteínas, efecto que se observan a dosis altas de radiación.

## Slide 10
La afectación microbiana varía en función de la longitud de onda.
El ADN absorbe más eficazmente la radiación UV a una longitud de onda de 265 nm.

## Slide 11
FUENTE: Water Treatment, Principles and Design
Capacidad de reactivación
Muchos microorganismos tienen enzimas que le dan una capacidad interna de reparación. Los mecanismos de reparación se clasifican en dos:
Fotoreparación (en presencia de luz). En este caso, las enzimas reparadoras se activan por exposición a luz de entre 310 y 490 nm y deshacen la capacidad de la dimeirzación generada por la radiación UV. Este efecto se puede evitar manteniendo el agua desinfectada en ausencia de luz por al menos 2 horas. Por lo tanto, no es un mecanismo que sea crítico para los sistemas de potabilización de agua.
Reparación directa (sin necesidad de presencia de luz). En este caso lo que sucede es que el tramo dañado de ADN es eliminado y reconstituido a partir del ADN sano. Este proceso de reparación comienza inmediatamente luego de la desinfección UV tanto en bacterias como en protozoarios. Por lo tanto los valores de dosis-respuesta que se utilizan consideran este efecto.

## Slide 12
Dosis requerida
FUENTE: UV Disinfection Guidance Manual, For The Final LT2ESWTR, EPA.
No todos los microorganismos son sensibles a la misma energía de radiación UV. Para estudiar la relación dosis-respuesta se realizan bioensayos.
No todos los medios de transmisión son iguales ante la radiación. Existen parámetros que afectan la dosis efectiva aplicada.

## Slide 13
Los estudios de dosis-respuesta determinan el nivel de inactivación de determinado microorganismo de acuerdo a la intensidad de radiación UV aplicada. La sensibilidad de cada microorganismo es diferente.
FUENTE: UV Disinfection Guidance Manual, For The Final LT2ESWTR, EPA.
Log inactivación = log10 (No/N)
Donde No = concentración antes de la exposición al UV
N = concentración luego de la exposición al UV

## Slide 14
La luz UV interactúa con los materiales, partículas y sustancias que va encontrando en el camino de propagación, desde los tubos de las lámparas, las paredes del reactor hasta la composición del agua a desinfectar.
Transmisión de la radiación UV
Absorción: Es la transformación de la luz a otras formas de energía, al atravesar ciertas sustancias. La radiación que se absorbe no queda disponible para la desinfección. Este efecto depende de la longitud de onda de la luz.
Refracción: Es el cambio de dirección de la luz propagada al pasar por una interfase entre dos medios diferentes. Esto sucede al pasar de la lámpara UV al espacio de aire que queda entre la lámpara y el tubo, y al pasar de ese espacio al agua.
FUENTE: UV Disinfection Guidance Manual, For The Final LT2ESWTR, EPA.

## Slide 15
Reflexión: Es el cambio de dirección de la luz propagada al chocar contra una superficie. Esto sucede contra las paredes del reactor.
Difusión: Es el cambio de dirección de la luz propagada causada por la interacción con una partícula.
FUENTE: UV Disinfection Guidance Manual, For The Final LT2ESWTR, EPA.
Refracción
Reflexión
Difusión

## Slide 16
FUENTE: Water Treatment, Principles and Design
Absorbancia y Transmitancia:
La absorbancia UV de una muestra de agua representa la reducción en la luz incidente al pasar a través de ella.
La transmitancia UV (UVT) de una muestra de agua indica el porcentaje de luz que pasa a través de ella.
% UVT = 100 . I / Io
donde: UVT = transmitancia UV a determinada longitud de onda (generalmente a 254 nm) y distancia (generalmente 1 cm)
I = intensidad de luz transmitida a través de la muestra (mW/cm2)
Io = intensidad de luz incidente a la muestra (mW/cm2)
A = absorbancia UV a determinada longitud de onda y distancia
% UVT = 100 . 10-A

## Slide 17
FUENTE: Water Treatment, Principles and Design
Intensidad y dosis:
donde: D = dosis (mJ/cm2)
i = intensidad promedio en la unidad (mW/cm2)
T = tiempo de contacto (s)
D = I . T
La dosis efectiva de UV depende de la intensidad de radiación y del caudal, pero también de las características del agua (transmitancia, concentración de sólidos suspendidos), de la hidráulica del reactor y del estado de las lámparas (envejecimiento y ensuciamiento)
La efectividad de la desinfección se basa en la dosis de UV a la que están sometidos los microorganismos, la que se relaciona con la intensidad de radiación y el tiempo de contacto.

## Slide 18
FUENTE: Water Treatment, Principles and Design
Transmitancia y absorbancia para distintas calidades de agua:
Mecanismos de interferencia por partículas:
Obs: por cada 5% de caída en UVT, se espera un 50% de reducción en la penetración (Jim Bolton, IUVA magazine)

## Slide 19
La configuración del equipo es importante para lograr entregar la dosis necesaria para inactivar los microorganismos patógenos.
Configuración de sistemas
Existen equipos instalados en canales abiertos o cerrados (en potabilización se utilizan cerrados).
Las lámparas pueden orientarse en forma paralela, perpendicular o diagonal al flujo.

## Slide 20
Los equipos cuentan con:
Lámparas UV
Tubos de encamisado de cuarzo que protegen y aislan las lámparas
Sistemas de limpieza automática (en algunos casos)
Sensores UV y de temperatura
Sistema de medición de caudal
Medición de UVT en línea (en algunos casos)
FUENTE: UV Disinfection Guidance Manual, For The Final LT2ESWTR, EPA.

## Slide 21
Algunas consideraciones:
La distancia de las lámparas entre sí y entre lámparas y paredes del reactor, incide en la eficiencia de desinfección. Si es muy pequeña, las lámparas adyacentes y las paredes van a absorber radiación UV. Si es muy grande, habrá agua que recibirá una menor intensidad de radiación y saldrá sub desinfectada. La distancia óptima depende de la UVT, el grado de mezcla del reactor y la intensidad de radiación.
La hidrodinámica en el reactor es fundamental para lograr una alta efectividad del proceso. El flujo debe ser turbulento e idealmente de tipo pistón (dado que esto último no se logra en reactores reales, pueden utilizarse deflectores).
Para cuidar la hidrodinámica es importante el diseño de los sistemas de entrada y salida, evitando cambios de dirección y generando ampliaciones o reducciones de sección en forma gradual.
FUENTE: UV Disinfection Guidance Manual, For The Final LT2ESWTR, EPA.

## Slide 22
Separación de lámparas:

## Slide 23
Tipos de lámparas
Baja presión de mercurio (LP)
Baja presión y alto rendimiento de mercurio (LPHO)
Media presión de mercurio (MP)
Otras (LED, laser UV, UV pulsada)
FUENTE: UV Disinfection Guidance Manual, For The Final LT2ESWTR, EPA.

## Slide 24
FUENTE: Water Treatment, Principles and Design
LP y LPHO: presentan mayor efecto germicida (casi la totalidad de la radiación es en longitud de onda 254 nm), mayor vida útil de las lámparas.
MP requieren menor número de lámparas para la misma aplicación.

## Slide 25
Dosis
La dosis se define como la cantidad de energía UV irradiada por unidad de área (mJ/cm2). Se identifican distintas dosis vinculadas al proceso y al equipo.
Dosis de Reducción Equivalente (RED): Corresponde a la dosis requerida para inactivar los microorganismos objetivo, es decir la cantidad de energía UV necesaria para lograr una tasa de desinfección determinada (expresada en log No/N). Es la dosis que se asigna al reactor UV basado en pruebas de validación del reactor.
Dosis UV de Diseño: Esta dosis tiene en cuenta los factores de reducción debidos a la transmitancia, el ensuciamiento y el envejecimiento. Es la dosis que se utiliza para el dimensionamiento de los sistemas de desinfección UV.
Aspectos de diseño y operación
FUENTE: UV Disinfection Guidance Manual, For The Final LT2ESWTR, EPA.

## Slide 26
Dosis = Intensidad x Tiempo
Factores que influyen en la dosis real aplicada:
Transmitancia: % UVT = 100 . I/Io
Factor de suciedad (fouling): Las lámparas se van ensuciando por la formación de depósitos sobre su superficie (CaCO3, CaSO4, MgCO3, MgSO4, FePO4, FeCO3, Al2(SO4)3, Fe(OH)3, Al(OH)3, materia orgánica disuelta). El coeficiente se calcula como la relación Emisión lámpara sucia / Emisión lámpara limpia
Factor de envejecimiento (aging): Las lámparas van perdiendo efectividad a medida que avanza el uso tanto por las horas de funcionamiento como por el número de ciclos de encendido y apagado. El coeficiente se calcula como la relación Emisión lámpara envejecida / Emisión lámpara nueva
Dosis (real) = Dosis objetivo x UVT x Fouling factor x Aging factor
FUENTE: UV Disinfection Guidance Manual, For The Final LT2ESWTR, EPA.

## Slide 27
FUENTE: UV Disinfection Guidance Manual, For The Final LT2ESWTR, EPA.
Lámpara nueva vs envejecida
Factor de envejecimiento:

## Slide 28
Recomendaciones de operación
La operación y mantenimiento de un sistema de desinfección UV, requiere ser observada con detenimiento. Los parámetros a cuidar son:
Calidad del agua que ingresa
Factor de suciedad, realizando limpiezas periódicas
Envejecimiento, controlando el número de horas de funcionamiento
Estado general del equipo, realizando inspecciones periódicas para detectar lámparas quemadas o tubos de encamisado rayados (cada 6 meses)
Monitorear la potencia consumida, el caudal tratado y la intensidad aplicada (diario)

## Slide 29
Sistema de limpieza
Pueden utilizarse tres alternativas de limpieza:
Limpieza química (off-line chemical cleaning OCC): el equipo se vacía, se llena con con una solución de limpieza que puede incluir ácido cítrico, ácido fosfórico que se mantiene durante 15 minutos, luego se enjuaga y se retorna a la operación. La operación completa puede llevar del orden de 3 hs
Limpieza mecánica en línea (on-line mechanical cleaning OMC): el equipo cuenta con sistema de limpieza mecánica que “barre” la superficie del tubo de encamisado. Esto se realiza automáticamente por el equipo.
Limpieza química y mecánica en línea (on-line mechanical-chemical cleaning OMCC): el equipo cuenta con un collar lleno de solución de limpieza que se mueve sobre los tubos de encamisado.
FUENTE: UV Disinfection Guidance Manual, For The Final LT2ESWTR, EPA.

## Slide 31
Sensores de UV
Monitorear la evolución de la intensidad de UV y la potencia asociada para detectar ensuciamiento y envejecimiento.
Un aumento de potencia para mantener la dosis indica: a) antes y después de la limpieza: fouling; b) en el tiempo: aging.
En caso de no contar con control de dosis y potencia, cumplir con el cambio de lámparas previsto por el número de horas.
Se recomienda minimizar el número de arranques (cada arranque equivale a entre 2 y 5 horas de operación).

## Slide 32
Otras recomendaciones:
Medición de UVT en línea: la transmitancia puede variar en función de la calidad del agua a desinfectar
Sensores de temperatura: la temperatura puede variar por ejemplo si el nivel de agua baja y las lámparas quedan expuestas al aire o si se corta el flujo en el reactor.
Estrategia de monitoreo de la dosis:
Setpoint de intensidad de UV: la intensidad de UV medida por los sensores debe superar el setpoint, y el caudal debe mantenerse dentro de los rangos definidos. En este sistema no se requiere de medición de UVT en línea.
Dosis calculada: la dosis se calcula a partir del caudal medido, la intensidad de UV y la UVT medidas
FUENTE: UV Disinfection Guidance Manual, For The Final LT2ESWTR, EPA.

## Slide 33
Ventajas:
Inactiva gran variedad de bacterias, virus y protozoarios
Mínimos riesgos de salud, al evitarse la formación de subproductos (SPD) que ocurren con los desinfectantes químicos
Seguridad en el manejo al no haber necesidad de transporte y almacenamiento de productos químicos
Fácil de implementar, operación sencilla
Corto tiempo de contacto (segundos,) por lo que no requiere de grandes tanques de contacto como los desinfectantes químicos
FUENTE: ENOHSA
Ventajas y desventajas

## Slide 34
Desventajas:
Existen mecanismos de reparación internos del daño provocado al ADN de los organismos, que debe considerarse en la dosis a aplicar
No confiere efecto residual
Sustancias disueltas y en suspensión pueden reducir la intensidad de la radiación efectivamente aplicada
La radiación ultravioleta puede causar lesiones en los ojos y cáncer de piel
FUENTE: ENOHSA

## Slide 35
FUENTE: ENOHSA
Observación sobre los SPD:
Los SPD podrían surgir como consecuencia de reacciones fotoquímicas (especies químicas presentes que al absorber luz UV forman nuevas especies). Hasta ahora se han estudiado los siguientes aspectos:
Características del agua: con dosis de hasta 200mJ/cm2 no se modifica pH, turbiedad, color, carbono orgánico disuelto, UVT, NO2, NO3, Br, Fe, Mn
THM, HHA: a dosis menores de 400 mJ/cm2 no se observó que se afecte la formación de THM y HAA luego de la cloración posterior
Compuestos biodegradables: a dosis de hasta 250 mJ/cm2 no se observó que se incremente en forma significativa el contenido de carbono orgánico asimilable. Se observó que a dosis mayores a 400 mJ/cm2 se generan leves concentraciones de subproductos como aldehidos (pero no a dosis menores)