## Tabla caños
MEDIDAS DE CAÑOS PARA CÁLCULOS DE CAÑERÍAS
Caño sch 20 galv o negro c/epoxi |  |  | ( con o sin costura , Unit 134 )
Dn (in) | SCH | Di (mm) |  | Diámetro interior x espesor
1/2" | 20 | 16.4 |  | 21.2 X 2.4
3/4" | 20 | 21.9 |  | 26.7 X 2.4
1" | 20 | 27.6 |  | 33.4 X 2.9
1 1/4" | 20 | 36 |  | 42.2 X 3.1
1 1/2" | 20 | 42 |  | 48.2 X 3.1
2" | 20 | 53.7 |  | 60.3 X 3.3
2 1/2" | 20 | 68.6 |  | 76.0 X 3.7
3" | 20 | 80.2 |  | 88.2 X 4.0
Usar ese Di siempre es mayor
Caño Polietileno PE 80 |  | (para GAS , ISO 4437)
Transición
Dn (mm) | SDR | Di (mm) | a hierro
25 | 11 | 19 | 1/2"
32 | 11 | 25 | 3/4"
40 | 11 | 32 | 1"
50 | 11 | 40 | 1 1/4"
63 | 11 | 50 | 1 1/2"
75 | 11 | 63 | 2"
90 | 11 | 75 | 3"
En medidas 25 y 32 el espesor min de pared es 3 mm
Caño sch 40 | ( sin costura - ASTM A53 )
Dn (in) | SCH | Di (mm) |  | Diámetro interior x espesor
1/2" | 40 | 15.9 |  | 21.3 X 2.7
3/4" | 40 | 20.9 |  | 26.7 X 2.9
1" | 40 | 26.6 |  | 33.4 X 3.4
1 1/4" | 40 | 35 |  | 42.2 X 3.6
1 1/2" | 40 | 40.9 |  | 48.3 X 3.7
2" | 40 | 52.5 |  | 60.3 X 3.9
2 1/2" | 40 | 62.6 |  | 73.0 X 5.2
3" | 40 | 77.9 |  | 88.9 X 5.5
Caño sch 80 | ( sin costura - ASTM A53 )
Dn (in) | SCH | Di (mm) |  | Diámetro interior x espesor
1/2" | 80 | 15.9 |  | 21.3 X 2.7
3/4" | 80 | 20.9 |  | 26.7 X 2.9
1" | 80 | 26.6 |  | 33.4 X 3.4
1 1/4" | 80 | 35 |  | 42.2 X 3.6
1 1/2" | 80 | 40.9 |  | 48.3 X 3.7
2" | 80 | 52.5 |  | 60.3 X 3.9
2 1/2" | 80 | 62.6 |  | 73.0 X 5.2
3" | 80 | 77.9 |  | 88.9 X 5.5

## Cálculo cañería
Baja y Media presión ( Fórmula Renouard cuadrática)
MP
TRAMO | CAUDAL (Nm3/h) | LONGITUD (m) |  | P1 bar M | P2 bar M | P1^2 - P2^2 | DIAMETRO |  | VELOCIDAD (m/s) | TIPO DE UNION | Longitudes equivalentes de accesorios roscados
|  | REAL | CALC. |  |  |  | CALC.(mm) | ADOPT.nom |  |  | Accesorio | Diámetros | Metros
OA |  |  |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4"
[5 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  |  |  | 9.5 | 13 | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 64 | 76 | 102
[5 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | Codo 45° | 14 | 0.133 | 0.182 | 0.266 | 0.35 | 0.448 | 0.532 | 0.714 | 0.896 | 1.064 | 1.428
[5 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | Codo 90° | 30 | 0.285 | 0.39 | 0.57 | 0.75 | 0.96 | 1.14 | 1.53 | 1.92 | 2.28 | 3.06
[5 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | Curva | 20 | 0.19 | 0.26 | 0.38 | 0.5 | 0.64 | 0.76 | 1.02 | 1.28 | 1.52 | 2.04
[5 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | T Flujo a través | 20 | 0.19 | 0.26 | 0.38 | 0.5 | 0.64 | 0.76 | 1.02 | 1.28 | 1.52 | 2.04
[5 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | T Flujo 90° | 60 | 0.57 | 0.78 | 1.14 | 1.5 | 1.92 | 2.28 | 3.06 | 3.84 | 4.56 | 6.12
[5 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | Reducción | 10 | 0.095 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.32 | 0.38 | 0.51 | 0.64 | 0.76 | 1.02
[5 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | Válvula Globo | 333 | 3.1635 | 4.329 | 6.327 | 8.325 | 10.656 | 12.654 | 16.983 | 21.312 | 25.308 | 33.966
[5 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | Válvula esclusa | 7 | 0.0665 | 0.091 | 0.133 | 0.175 | 0.224 | 0.266 | 0.357 | 0.448 | 0.532 | 0.714
[5 empty] | 0 | 0 | 1 |  | 0 |  | Válvula macho | 100 | 0.95 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 3.8 | 5.1 | 6.4 | 7.6 | 10.2
P manometricas en mbar
BP |  |  |  | P1 mbarg | P2 mbarg
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 0
Pérdidas de carga admitidas
Baja presión: |  | Cañería nueva: 1 mbar
Ampliación 3 mbar (NO RECOMENDADO)
Media presión: |  | 10% entre una etapa de regulación y un artefacto
20% entre dos etapas de regulación
Velocidades admitidas
Baja presión: |  | Menor a 20 m/s
Media presión: |  | Menor a 40 m/s