## Slide 1: Capítulo 2 TERMINOLOGÍA Y DEFINICIONES

## Slide 2: Capítulo 2 Terminología y Definiciones Normas IEEE e IEC
Tipos de problemas de Calidad de Potencia
Interrupciones y Huecos de Tensión
Armónicos, Inter y Subarmónicos
Flicker y Muescas
Sobretensiones transitorias
Sobretensiones permanentes
Subtensiones
Desbalances

## Slide 3: Interrupciones
Vef = 1 0,7 0
Momentánea: 0,5 ciclo a 3 s
Temporaria: 3 s a 1 minuto
Sostenida: duración mayor a 1 minuto

## Slide 4: Huecos (Sags o Dips) y Swells de tensión Saltos de fase
Vef = 1 0,75 1,25 1

## Slide 5: Armónicas

## Slide 6: Armónicas
Subarmónicas
Interarmónicas
Presencia de 2ª y 5ª

## Slide 7: Armónicas y Factor de Potencia
Factor de potencia verdadero y de desplazamiento
Indefinición de la potencia reactiva frente a presencia de armónicas
Incoherencia de las indicaciones de los medidores de energía
Medidor de inducción versus digital

## Slide 8: Flicker y Ranuras

## Slide 9: Flicker y Ranuras

## Slide 10: Sobretensiones Transitorias
23 kAc, 2/30µs
1,8 pu, 1,1 kHz
Impulsivas
Oscilatorias

## Slide 11: Otros fenómenos importantes
DC offset
Desbalance
Ferroresonancia

## Slide 12: DC Offset (por GIC, Geomagnetically Induced Currents)
Probabilidad
de ocurrencia
Corrientes registradas de 184 A y 200 A, en USA y Europa
Tensión
inducida
del orden
de
1 a 6 V/km

## Slide 16: Desbalance Diferencias en magnitudes y ángulos
Vr
Vs
Vt

## Slide 17: Campo de tensiones

## Slide 18: Interacción Calidad - Electrónica
Efecto de CE en Electrónica
Efecto de Electrónica en CE

## Slide 19: Ejemplo de problemas I
Descripción: Un transformador de 75 kVA alimentando una estación de trabajo (work station) presentaba temperaturas de trabajo excesivas, a pesar de no entregar corriente en valor eficaz mayor que su valor nominal.
Causa: Corriente de carga sumamente distorsionada por armónicas, con 65 % de contenido de 3° armónica. Las pérdidas en el hierro de los transformadores son función casi cuadrática de la frecuencia. Bajo las condiciones mencionadas, el equipo es capaz de entregar solo el 82 % de su potencia nominal.
Solución: Reemplazo del transformador por otro de potencia mayor a 75/0,82 = 91,5 kVA, o el tamaño normalizado que le sigue, 100 kVA, con las consecuencias técnicas y económicas de requerir un sobre-dimensionamiento del 33 %.

## Slide 20: Ejemplo de problemas II
Descripción: Una de las computadoras críticas de una compañía de procesamiento de datos presentaba daños de disco rígido con frecuencia mensual, con la consiguiente pérdida de datos, y el tiempo requerido para las tareas de reinicio y repetición o realización de nuevos cálculos.
Causa: La computadora posee un filtro acondicionador de potencia para el filtrado de transitorios de alta frecuencia y para permitir conectar el neutro a tierra. Además, se encuentra ubicada cerca de un banco de capacitores, el cual se conecta cada día a las 8 hs. El acondicionador de potencia magnificaba el transitorio de conexión del banco de capacitores.
Solución: Reemplazo del acondicionador por simplemente un transformador aislador, que suministra la impedancia suficiente para amortiguar el transitorio y permite la conexión a tierra.

## Slide 21: Ejemplo de problemas III
Descripción: Una fábrica de plásticos paga una multa significativa por bajo factor de potencia. Efectuado el cálculo y determinada la posición óptima del banco de capacitores, se efectúa la nueva medición, notando que en lugar de 0,69, el nuevo valor es 0,56 aún peor que el anterior.
Causa: Existencia de accionamientos de motores (variadores de velocidad) con niveles de distorsión del 60 al 90 %. Los capacitores compensan o corrigen solamente frecuencia fundamental, o sea mejoran el factor de potencia de desplazamiento. Si existe contaminación armónica, los volt-amperes a mayor frecuencia reducen el factor de potencia verdadero.
Solución: Instalar filtros para reducir el contenido de armónicas de los accionamientos de motores.

## Slide 22: Niveles de Armónicas medidos en la Ciudad de Buenos Aires
2,2:1
Similar a curva típica de carga
Valor más probable +/- 2% << max. 8 %
* P95 valores no superados por el 95 % de los registros

## Slide 23: Niveles de Flicker medidos en la Ciudad de Buenos Aires
4:1
Similar a curva de carga comercial/industrial
Valor más probable +/- 0,2 << max. 1

## Slide 24: Relevamiento en EE.UU. y Canadá (EPRI) Huecos de Tensión
97,7 %
2,3 %
48,1 %
2,0 %
Prom. 67 %
10 %
Prom. 109 Cs

## Slide 25: Relevamiento en EE.UU. y Canadá Tensión en régimen permanente: magnitud y desbalance
37 % desbalance nulo
75 % < 1% desb.
muy pocas > 1,5 % desb.

## Slide 26: Relevamiento en EE.UU. y Canadá Transitorios: magnitud y duración
77 % < 1,25 pu
23 % de 1,25 a 1,4 pu
Mayor probabilidad entre 3 y 7 ms
No hay eventos más largos que 16 ms

## Slide 27: Relevamiento en EE.UU. y Canadá Armónicas de tensión y corriente
Mayor probabilidad de 0,8 %
Casi no hay registros mayores a 3 %
Muy inferiores al máximo de 8 %
Mayor probabilidad de 0,4 %
Casi no hay registros mayores a 5 %
Muy inferiores al máximo de 20 %

## Slide 28: Temas aparentemente prioritarios
Todos los sectores involucrados manifiestan su preocupación por las interrupciones (frecuencia y duración) y apartamientos de la magnitud de tensión
Muchos sectores, en numerosos países se interesan ahora en armónicas y flicker
Algunos sectores en unos pocos países están preocupados por el desbalance
Que ocurre con los restantes eventos?
Notes: <number>

## Slide 29: Temas candentes en la actualidad (se estudiarán en mayor detalle)
Huecos de tensión,
Armónicas, y
Sobretensiones que dañan a los artefactos del usuario
Notes: <number>