## Slide 1: Capítulo 3 MARCO LEGAL URUGUAYO

## Slide 2: Marco legal Uruguayo I
Ley Nº 14.694, LEY NACIONAL DE ELECTRICIDAD, 7/9/1977
Artículo 7, Los suministradores del servicio público de electricidad, estarán obligados a:, punto C, Mantener la continuidad, regularidad y calidad del servicio.;
Artículo 27: Las instalaciones requeridas para la utilización de la energía eléctrica en el interior de los inmuebles públicos o particulares, deberán ser efectuadas por cuenta de los suscriptores, por personas o empresas idóneas que autoricen las Intendencias Municipales.
Ley 15.031, ADMINISTRACION NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELECTRICAS, se aprueba la ley orgánica, 4/7/1980
Ley Nº 16.832, ACTUALIZACION DEL SISTEMA ELECTRICO NACIONAL Y CREACION DE LA UNIDAD REGULADORA DE LA ENERGIA ELECTRICA – UREE 27/6/1997
Artículo 3: Dicha unidad tendrá como cometidos: ... 2) Dictar reglamentos en materia de seguridad y calidad de los servicios prestados, de los materiales y de los dispositivos eléctricos a utilizar.
Capítulo III. Crea el Mercado Mayorista de Energía Eléctrica. …
Artículo 14: Los trasmisores y los distribuidores deberán cumplir con las especificaciones mínimas de calidad para la electricidad que se coloque en sus sistemas, según determine la reglamentación.
Ley Nº 17.598, Crea y establece funciones, competencia y facultades a la UNIDAD REGULADORA DE SERVICIOS DE ENERGÍA Y AGUA (URSEA), 24/12/2002.
Reglamento de Calidad del Servicio de Distribución de Energía Eléctrica (RCSDEE), aprobado por Resolución de la URSEA Nº 29/03 del 24 de diciembre de 2003.
VERSIÓN COMPILADA DEL REGLAMENTO DE CALIDAD DEL SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN de ENERGÍA ELÉCTRICA, aprobado por la Resolución de la URSEA Nº 29/2003 con posteriores modificaciones, versión Octubre 2009.

## Slide 3: Marco legal Uruguayo II
Notas del Reglamento: Sección I
Artículo 4: ….
Interrupción: falta de tensión o disminución de la misma a valores inferiores al 10% (diez por ciento) de la tensión nominal disponible en cualquiera de las fases de un circuito eléctrico que atiende a un Consumidor.
Período de control: Período de control de las Metas. Inicialmente se fija un período de control de 6 (seis) meses.
Artículo 12. Para el cálculo de los indicadores se tendrán en cuenta todas las interrupciones de duración superior o igual a 3 (tres) minutos.

## Slide 4: Marco legal Uruguayo III
Artículo 13: Se considerará configurada de pleno derecho la Fuerza Mayor, en los casos de interrupciones del suministro de electricidad que hayan sido consecuencia de temperaturas superiores a 45 ºC o inferiores a –10 ºC, o de vientos de velocidad superior a 130 km/h o de inundaciones de carácter excepcional. Las temperaturas referidas corresponden a la máxima y mínima diaria respectivamente (temperatura ambiental al abrigo meteorológico, cerca a la superficie de la tierra).

## Slide 5: Marco legal Uruguayo IV Metas de continuidad calidad del servicio técnico
Indicador/agrupamiento | a1BT | A1MT | a2BT | a2MT | a3BT | a3MT | a4BT | a4MT | T4A | T4B
Tc (horas) | 3,6 | 2,5 | 9,9 | 6,8 | 18 | 14 | 36 | 28 | 3 | 8
Fc | 1,8 | 1,5 | 4,5 | 4 | 8 | 7 | 14 | 11 | 1,5 | 4
Tc (horas) |  | 9 |  | 20 |  | 31 |  | 58 | 9 | 20
Fc |  | 5 |  | 10 |  | 16 |  | 24 | 3 | 9
Dmaxi | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 8 | 8

## Slide 6: Agrupamientos
AGRUPAMIENTOS TIPO T3 considerando como área geográfica todo el país:
a1MT: Conjunto de los Consumidores del ADT1 conectados directamente en MT
a2MT: Conjunto de los Consumidores del ADT2 conectados directamente en MT
a3MT: Conjunto de los Consumidores del ADT3 conectados directamente en MT
a4MT: Conjunto de los Consumidores de las ADT4 y ADT5 conectados directamente en MT
AGRUPAMIENTOS TIPO T3 para cada Distrito:
a1BT: Conjunto de los Consumidores del ADT1 conectados directamente en BT
a2BT: Conjunto de los Consumidores del ADT2 conectados directamente en BT
a3BT: Conjunto de los Consumidores del ADT3 conectados directamente en BT
a4BT: Conjunto de los Consumidores de las ADT4 y ADT5 conectados directamente en BT
AGRUPAMIENTOS TIPO T4:
T4a: Conjunto de los Consumidores conectados a la Subtrasmisión a una distancia menor o igual a 15 km del punto de alimentación de trasmisión
T4b: Conjunto de los Consumidores conectados a la Subtrasmisión a una distancia mayor a 15 km del punto de alimentación de trasmisión.

## Slide 7: Niveles de tensión: desviaciones admitidas
Artículo 44. El indicador para evaluar la tensión en un punto de la red del Distribuidor, en un intervalo de medición k de 15 (quince) minutos de duración, será la diferencia (ΔVk) entre la media de los valores eficaces medidos en el punto considerado (Vk) y el valor de la tensión nominal (Vn) del mismo. Este indicador estará expresado como un porcentaje de la tensión nominal del punto:
ΔVk=(Vk-Vn)/Vn x 100
Donde Vk es el valor eficaz promediado durante el intervalo de 15 minutos, definido por la norma internacional IEC 60050-101-14-16. El error máximo del equipo de medida deberá ser de 1% en condiciones de red (distorsión armónica total menor o igual a 10%).
El valor Vk deberá ser obtenido con medidas tomadas como máximo cada 30 segundos (un mínimo de 30 valores en los 15 minutos).

## Slide 8: Niveles de tensión: desviaciones admitidas
Nivel de tensión | ADT | Rango admitido de desviación ΔV (%)
Subtransmisión, 63 kV |  | -7 ≤ ΔV ≤ +7
Subtransmisión, 31,5 kV |  | -5 ≤ ΔV ≤ +5
Media Tensión, 6,4 – 15 – 22 kV | ADT1, ADT2 y ADT3 | -5 ≤ ΔV ≤ +5
Media Tensión, 6,4 – 15 – 22 kV | ADT4 y ADT5 | -7 ≤ ΔV ≤ +7
Baja Tensión, 230 – 400 V | ADT1, ADT2 y ADT3 | -10 ≤ ΔV ≤ +6
Baja Tensión, 230 – 400 V | ADT4 y ADT5 | -12 ≤ ΔV ≤ +6

## Slide 9: Marco legal Uruguayo V
Sección III, Calidad del Producto Técnico
Artículo 39: Los aspectos de calidad del producto técnico que se controlarán son las perturbaciones y el nivel de tensión.
Artículo 40: Las perturbaciones que se controlarán son las variaciones rápidas de tensión (flicker), las armónicas y los desbalances.
Se establecen cuatro etapas para la implementación del control de dichas perturbaciones.
La primera etapa desde el 1/7/2009 hasta el 31/12/2009, el Distribuidor realizará un ajuste de los sistemas informáticos con el fin de posibilitar la ejecución, procesamiento e intercambio de información con URSEA, de las medidas de monitoreo.
La segunda etapa desde el 1/1/2010 hasta el 30/6/2011, se definirán los parámetros eléctricos a medir, la metodología para la medición y el procesamiento de las medidas reglamentarias y de las prestaciones del equipamiento a utilizar. Asimismo, se definirán los niveles de referencia de las perturbaciones, los indicadores para el control de las mismas y las compensaciones y penalizaciones que pudieran corresponder. A estos efectos, el Distribuidor realizará Medidas de Monitoreo de por lo menos distorsión armónica total de tensión en las tres fases y Medidas de Prueba de por lo menos armónicos, flicker y desbalances. Las Medidas de Monitoreo y las Medidas de Prueba serán informadas por el Distribuidor al Regulador. En esta etapa el Distribuidor se equipará con los instrumentos para realizar las Medidas Reglamentarias y desarrollará los sistemas de bases de datos y de información necesarios para asegurar la operatividad del control del régimen de calidad.
A partir del 1º de julio de 2011, entrarán en vigencia los límites admitidos para cada parámetro a controlar. En esta etapa se realizarán las Medidas Reglamentarias y todas las acciones previstas en el presente reglamento sin aplicar ningún tipo de penalización.
A partir del 1º de enero de 2012 se deberán efectuar las Medidas Reglamentarias y se aplicarán las penalizaciones correspondientes.
Asimismo, el Regulador podrá controlar otras perturbaciones como las caídas (sag) o subidas (swell) de tensión de corta duración y las variaciones transitorias cuando lo considere oportuno.

## Slide 10: Sección II Calidad de Servicio Técnico
Se define Frecuencia media de interrupción por consumidor en un Agrupamiento (a), Fca, como el promedio de interrupciones por consumidor ocurridas en dicho Agrupamiento, calculado en el período considerado:
donde,
, es el número de consumidores del Agrupamiento a interrumpidos en un evento k, en el Período en consideración
, es el número total de consumidores del agrupamiento a al final del Período en consideración
, es el número total de interrupciones en el período en consideración

## Slide 12: Nuevos conceptos; Multas
La empresa eléctrica podrá ser multada, por el perjuicio económico que ocasione al usuario la prestación del servicio en condiciones no satisfactorias.
Los usuarios podrán ser penalizados económicamente con recargo en la facturación, por inyección de perturbaciones
ENS, Energía no suministrada.
ESNS, Energía suministrada en condiciones no satisfactorias.

## Slide 13: Marco legal Argentino - Flicker
Medido con impedancia de referencia
Medido con impedancia de referencia
Medido con impedancia actual de red o para 3 % ΔV
Límites que no pueden ser superados en más del 5 % del tiempo total de registro
Pcontratada < 10 kW,
límite PST = 1.
Donde:
SL capacidad de
suministro
contratada
SMT/BT potencia
transformador
Scc potencia
de cortocircuito
Resoluciones ENRE: 99/97 y 184/00

## Slide 14: Marco legal Argentino – Armónicas Límites que no pueden ser superados en más del 5 % del tiempo total de registro Usuario Compañía Eléctrica
BT, P<10 kW
Resoluciones ENRE: 99/97 y 184/00

## Slide 15: Marco Legal Provincia de Buenos Aires
Ley Marco Regulatorio Eléctrico 11769/96, crea el Organismo de Control. Reglamentada por Decreto 1208/97, derogado por Decreto 2479/04.
Decreto 1868/04 y 2479/04 aprueban el texto ordenado de la Ley 11769, modificada por Leyes Provinciales 11969 y 13173/06. Aquí surge la denominación OCEBA.
Márgenes de tensión: (cte. tpo. 30/60 s, promedio 15 min., > 97 % tpo.)
Alta tensión +/- 7 %
Media tensión +/- 8 %
Baja tensión +/- 8 %
Rural +/- 12 %
Límites de interrupciones permitidas (interrupciones > 3 min.): Frecuencia de interrupciones Tiempo máximo de interrupción
A (B) A (B)
Usuarios en AT 3 interrupciones / semestre 1 horas / interrupción
Usuarios en MT 4 (5) i / s 2 (2) h / i
Usuarios en BT: 5 (3) i / s 3 h / i
A red de distribución vinculada a alta tensión a través de estación
B ídem vinculada a alta tensión por otras líneas y por estación

## Slide 16: Marco Legal Provincia de Córdoba
Ley de la Provincia de Córdoba n° 8835-2000, Carta del Ciudadano: Crea el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial, jurisdicción del Ministerio de Obras Públicas, que tendrá carácter de organismo autárquico, con personalidad jurídica de derecho público del Estado Provincial. Su cometido es la regulación de todos los servicios públicos que se presten en el territorio provincial
Ley de la Provincia de Córdoba n° 8837-2000, Incorporación de capital privado al sector público: Modernización y cambio de la gestión del sector público mediante la incorporación de modelos que aseguren eficiencia, economía y calidad (privatización)

## Slide 17: Marco legal Provincia de Mendoza
Ley Marco Regulatorio Eléctrico 6497/97, crea EPRE
Ley Provincial 7543/06, modifica la ley anterior.
El Decreto 196/98 reglamentario de la Ley 6497 en su Art. 15 establece las consideraciones generales de calidad del servicio que deben prestar los Distribuidores, especificadas en los Contratos de Concesión, y que entre otras son:
Márgenes de tensión (tiempo no superior al 3 % del período de medición):
Etapa 1 (30 meses) Etapa 2
Alta tensión (132 y 66 kV) +/- 7 % +/- 7 %
Media tensión (33 y 13,2 kV) +/- 10 % +/- 8 %
Baja tensión (380 y 220 V) +/- 10 % +/- 8 %
Límites de interrupciones permitidas (interrupciones > 3 min.):
Etapa 1 Etapa 2
Frecuencia de interrupciones Tiempo máximo de interrupción
( EDEMSA /EDETSA y cooperativas)
Red Global, causas externas 3/4 interrupciones / semestre 2/3 horas / semestre
Alimentador MT, causas internas:
Urbano (>= 160 kVA/km) 2,5/3 i/s 2/3 h/s BT 7 i/s 10 h/s
Rural (< 160 kVA/km) 5/8 i/s 5,5/8 h/s BT 9 i/s 11 h/s
Suministro en AT 3 i/s 8 h/s 3 i/s 5 h/s
Suministro en MT 5 i/s 10 h/s 5 i/s 8 h/s

## Slide 18: Normalización Europea (IEC)
IEC 61000-1-x General. Provee definiciones, terminología, etc.
IEC 61000-2-x Ambiente. Define las características del ambiente donde se instalarán los equipos
IEC 61000-3-x Límites de emisión: Dan los límites permisibles de perturbaciones que pueden ser ocasionadas por los equipos conectados al sistema de potencia
IEC 61000-4-x Técnicas de medición y pruebas. Proveen directivas detalladas para los equipos de medición y procedimientos de prueba para asegurar el cumplimiento con las restantes partes de la norma
IEC 61000-5-x Directivas de mitigación e instalación. Suministran una guía detallada de los equipos, tales como filtros, acondicionadores de energía, mitigadores, supresores de sobretensiones, etc.
IEC 61000-6-x Normas genéricas y de productos. Definen los niveles de inmunidad requeridos para los equipos específicos o generales

## Slide 19: Normalización Americana (IEEE)
Poseen tres niveles de aplicabilidad y validez.
I. denominado guide (guía), da ejemplo de diseño típico y práctica operativa.
II. recommended practice (práctica recomendada), reconoce la existencia de varias soluciones, pero aconseja una como mejor que las otras posibles. En caso de que se indiquen límites, estos deben ser usados como objetivos de diseño.
III. standard (norma), que son códigos consensuados y adoptados por la industria, el gobierno y los usuarios. En algunos estados de Norteamérica tienen fuerza de ley.
Los tres niveles citados, son ascendentes, pasando de guide a recommended practice y posteriormente a standard.

## Slide 20: Normalización Americana (IEEE)
IEEE 1250-1995: IEEE Guide for Service to Equipment Sensitive to Momentary Voltage Disturbances; Describe disturbios momentáneos, su efecto potencial en equipos sensibles y su mitigación, asimismo informa de los límites de distorsión armónica
IEEE 1346-1998: IEEE Recommended Practice for Evaluating Electric Power System Compatibility with Electronic Process Equipment; Orientada a aquellos sistemas que se encuentran en la etapa de diseño y planeamiento, donde pueden resolverse las incompatibilidades que se presentan.
IEEE 1159-2009: IEEE Recommended Practice for Monitoring Electric Power Quality; Se trata de un resumen relacionado con el monitoreo de calidad de potencia, incluyendo descripciones detalladas de los fenómenos electromagnéticos que se presentan en los sistemas de potencia.
IEEE 519-1992: IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems; Establece objetivos para el diseño de sistemas eléctricos que incluyen cargas lineales y no lineales. Se describen las formas de onda de corriente y tensión que pueden existir en el sistema, estableciendo los valores deseables.