## Slide 1: Inmunidad a los huecos de tensión
IEEE 1346/1998
CBEMA: Computer Business Equipment
Manufacturer Association
ITIC: Information Technology Industry
Council
SEMI: Power Quality and Ride-throught
Task Force
Notes: <number>

## Slide 2: Inmunidad de computadoras personales
Incremento de costo de fuentes de PC
80%ss
Software Hardware

## Slide 3: Inmunidad de los Programmable Logic Controlers (PLC)
La CPU debido a su bajo consumo, posee alta inmunidad.
Los periféricos (contactores, sensores, actuadores, etc.) se alimentan en forma separada y tienen baja inmunidad.
La alta velocidad de barrido (200 ms, muchas veces exagerada) reduce la inmunidad.
La robustez de todo el esquema debe ser equivalente.
Aconsejable memorizar “estado de máquina”.
CPU y unidades de
entrada y salida
Fuente de alimentación
Periféricos
de salida (órdenes)
Periféricos
de entrada (datos)

## Slide 4: Recomendaciones para mejor inmunidad de PLCs
1. Evitar diferencias entre la tensión nominal y la disponible.
2. Disponer de fuentes robustas para la CPU y para los módulos de entrada / salida.
3. Prefiera alimentación en corriente contínua para la CPU y puertos de entrada / salida. Recomendable 40 % durante 12 ciclos.
4. Para auto-rango, emplear la mayor tensión nominal.
5. No sobrecargar la fuente de alimentación.
6. Uso de relays y contactores robustos, 40 al 55 %.
7. Mantener adecuadamente las baterías del PLC, guardan los programas y datos de memorias no volátiles.
8. Usar programación con “estado de máquina” almacenado.
9. Verificar la robustez de la alimentación de las señales de entrada.
10. Utilizar solamente acondicionadores de potencia compatibles.

## Slide 5: Variador de velocidad CA y CC
Fabricantes exageran
protección durante
período de garantía,
situación que es luego
mantenida.
Notes: <number>

## Slide 6: Variador de velocidad CA
Rectificador
Inversor
sobrecorriente
sub-voltaje
Inmunidad por magnitud de tensión
Efecto del desbalance de tensiones

## Slide 7: Estrategias de mitigación
1. Compensar la fluctuación en la etapa de corriente contínua, manteniendo constante la cupla entregada.
2. Esperar antes de reiniciar la marcha de la máquina, permitiendo la completa detención de la misma.
3. Detener rápidamente para re-arrancar en condiciones similares al arranque normal.
4. Re-arrancar luego de 300 ms a 2 s, permitiendo la desaparición de la fuerza magnetomotriz, siendo ideal disponer de detector de velocidad para reiniciar con la frecuencia correspondiente a la velocidad real.
5. Re-sincronizar el inversor con la tensión generada por el motor en ese instante.
6. Mantener sincronizado el motor, re-arrancando inmediatamente que retorna la tensión nominal, entregando energía cinética del motor al capacitor para reforzar su carga decreciente.
7. Emplear alimentación de corriente contínua de barra común para varios ASDs, utilizando la energía regenerada por otros motores.

## Slide 8: Contactores
CONTACTOR TRIFÁSICO CON CONTACTOS AUXILIARES
ESPIRA
EN CORTO

## Slide 9: Contactores a
Vh= 60 %
Hueco de tensión con duración de ½ ciclo:
Vh = 100 %
.
.
65
64
.
.
40
39
.
.
0
Notes: <number>

## Slide 10: Contactores b, tiempo de apertura función ángulo de inicio
55 %
50 % Vh 60 %
Comportamiento sin y con salto de fase (θ=45°)

## Slide 11: Contactores c
Retardo de la apertura
Vh =45% θc =79 °
Salto de fase
0° 52°
Cerrado Abierto
V I

## Slide 12: Contactores d
Duración (ms)
Ángulo
Voltaje (%)

## Slide 13: Lámparas de vapor de sodio
Hueco de tensión: 82 % (rms), 12 ms
0 %, 20 ms
Notes: <number>

## Slide 14: Lámparas de vapor de sodio
Lámparas no se apagan
Lámparas se apagan
Notes: <number>

## Slide 15: Electrodomésticos

## Slide 16: Inmunidad frente a huecos de tensión de equipos disponibles localmente

## Slide 17: Concepto de Energía Específica I
Tensión inherente de diseño y Energía almacenada

## Slide 18: Concepto de energía específica II
Energía específica en corriente
Er=∫ri2dt ∫i2dt = I2t (A2 s)
Energía específica en tensión
Ec=∫C/2 v2 dt ∫v2dt = V2t (V2 s)
Efecto combinado y su conversión: importancia de la potencia de cortocircuito del sistema en el punto en estudio

## Slide 19: Concepto de Energía Específica III
Notes: <number>

## Slide 20: Aplicación del concepto

## Slide 21: Aplicación del concepto

## Slide 22: Mejoras en la inmunidad
Atenuar la magnitud
Reducir duración
Disminuir probabilidad de ocurrencia
Acciones:
Reducir sensibilidad del equipo
Cambiar filosofía de protecciones
Agregar equipos mitigadores

## Slide 23: Coordinación de las protecciones contra sobrecorriente con la inmunidad frente a los huecos de tensión

## Slide 24: Sistema típico rural: combinación de dispositivos

## Slide 25: Operación de un reconectador Eliminación fallas: 85% - 1°, 4% - 2° y 1% - 3°

## Slide 26: Curva característica típica de un reconectador

## Slide 27: Coordinación con la protección I
2A + 2B
1A + 3B

## Slide 28: Cambio de ajuste de la protección
V<60 % - prob. 25 %, V<10 % - probabilidad 10 %, relación daño/multa 2,5
Reconexión rápida (25 a 30 ciclos):
V<10 % (Int.10%) es el 40 % V<60% (Ss 25%)
85 % Int. evitadas con 1A3B
85 % de 40 % es 34 % (1/3) menos de Ss
ES sale
de servicio si

## Slide 29: Incidencia de fallas

## Slide 30: Ciclo recomendado para Reconectador con una reconexión instantánea

## Slide 31: Aumento de velocidad de la protección: Sobre y Subtensiones permitidas Curvas CBEMA e ITIC
Tensión (%)
Tiempo (ciclos)
Valor Valor
Instantáneo Eficaz

## Slide 32: Operación de la protección limitadora (ACR)

## Slide 33: Curvas características de interruptores y fusibles

## Slide 34: Principios de funcionamiento de interruptores limitadores repulsión polimérico

## Slide 35: Coordinación por sobrecorriente
Z2
Z1
carga
PAC
630 kVA
1000 A
100 A a 630 A
Notes: <number>

## Slide 36: Comparación curvas características tiempo - corriente con tiempo - tensión

## Slide 37: Cambio de la velocidad de la protección
Duración < 100 ms o 5 ciclos:
Magnitud 88, 77 y 66 %: fallas en baja tensión
Duración > 300 ms o 15 ciclos:
Magnitud de 24 a 88 %: fallas en media o alta tensión con duración excesiva.
Retardo para mejorar calidad de servicio

## Slide 38: Zona vulnerable

## Slide 39: Vulnerabilidad en función de la distancia a la falla
Punto en falla | Intensidad (A) | Tensión residual (%) | Duración (s)
1” | 22.680 | 0 | 0,03
2” | 15.891 | 30 | 0,02
3” | 12.230 | 46 | 0,04
4” | 9.940 | 56 | 0,08
5” | 8.117 | 64,2 | 0,2
2 | 5.966 | 26,3 | 0,0004
3 | 3.435 | 58 | 0,00122
4 | 2.412 | 70,2 | 0,0025
5 | 1.844 | 77,2 | 0,00423
2´ | 12.088 | 53 | 0,00335
3´ | 8.240 | 68 | 0,00721
4´ | 6.250 | 72,4 | 0,0125
5´ | 4.938 | 78,2 | 0,020

## Slide 40: Coordinación en gráficos t - v

## Slide 41: Esquema completo de coordinación
Notes: <number>

## Slide 42: Conversión de curvas de inmunidad al plano t - i
Vh (%) | t (ciclos) | ΔV (%) | I (pu del cortocircuito en el PCC)
0 | 0,5 | 100 | 1
30 | 1 | 70 | 0,7
58 | 10 | 42 | 0,42
70 | 100 | 30 | 0,30
87 | 1000 | 13 | 0,13
Ih (t) = IPCC short-circuit x ( 100 – Vh (t) ) / 100
CBEMA t-V
CBEMA t-I

## Slide 43: Conversión de curvas de inmunidad al plano t - i
Tiempo (s)

## Slide 44: Coordinación en gráficos t - i

## Slide 45: Efecto de la Generación Distribuida
VSE [pu] = 1–(Zs+Zis)*(Zd+Zid)/(Zf*Z+(Zs+Zis)*(Zd+Zid+Zim))
con Z = Zs + Zi +Zd.
En caso de cambio de posición, se estudia como “espejo”, Zs Zd

## Slide 46: Sistema radial con inclusión de GD
Operación fusible 0,066 pu2s
Salida de servicio (ss) ES 0,205 pu2s
Si CB abre en 0,2 s ES ss en 0,42 s
Si CB abre en 0,38 s F4 opera en 0,49 s
y ES no sale de servicio
ES

## Slide 47: Efecto de la GD en la coordinación
VSE = 1 – If Zs [pu]
VSE = Zf / (Zs + Zf) [pu]
VSE = 1 – kf Irf Zs [pu]
VSE = 1 – kf kl Irf Zs [pu]

## Slide 48: Magnitud del hueco de tensión en circuitos con GD
Vs = VEPS – (Z1 // ZDR) Isc [pu]
Vs = magnitud del hueco de tensión
VEPS = tensión de suministro
Z1 = impedancia de la fuente
ZDR = impedancia de la fuente distribuida
Isc = corriente de falla en corto circuito

## Slide 49: Concepto de conexión semi-rígida
EDr = (87– 30%)2 0,16 s = 520%2 s.
EDnr = (87– 30%)2 0,04 s + (87– 80%)2 0,12 s = 136%2 s.
Gs Zs Zf fault
DG ZDG Zv & CB
Load (SE)
Impedancia | Ifalla | Déficit de energía específica con generación distribuida e impedancia limitadora | Déficit de energía específica sin generación distribuida e impedancia limitadora
ohm | % s-c | %2 s | %2 s
j 15.7 | 3 | 19.22 | 438.9
j 15.7 | 6 | 30.60 | 276.4
j 15.7 | 6 | 26.04 | 388.7
j 15.7 | 10 | 33.31 | 757.1
j 6.28 | 50 | 47.87 | 1062.6
j 3.14 | 100 | 60.83 | 955.5
j 31.4 | 100 | 64.80 | 952.2
Ejemplo: 13,2 kV; Pns=30 MVA, Pngd= 3 MVA, lf= 10 km, t= 40 ms

## Slide 50: Efecto de la GD sobre los reconectadores
Desionización fallida
Desionización exitosa
Parámetros de ensayo:
I = 10 A, l de 90 a 205 mm y relación corrientes GD / sistema de 1/16 a 1/10