## Slide 1: Mitigación de Huecos de Tensión

## Slide 2: Parques industriales de Alta Calidad de Potencia
Relevamiento del Electric Power Research Institute (EPRI) en 1990, preguntando a 750 empresas industriales norteamericanas quien se debe hacer cargo de mejorar la CP.
Respuesta mayoritaria: la empresa distribuidora
Las industrias están dispuestas a hacer contratos diferenciados
Nacen los PPP (Premium Power Parks), instalaciones especiales para localizar consumidores exigentes y altamente contaminantes
Poseen tres circuitos de alimentación con las correspondientes interfases e interconexiones activas

## Slide 3: Esquema típico de uso de mitigadores

## Slide 4: Transformador ferroresonante Monofásicos, potencia máxima 7,5 kVA, utilizable 75 %
Carga del transformador ferroresonante (%)
Tensión de alimentación (% mínimo)
Tiempo (ciclos)
Tensión (%)
Alimentación WP
Arrollamiento primario
Capacitor
Carga
Arrollam. compensador
Arrollamiento neutralizador
Arrollamiento secundario
WS

## Slide 5: UPS simple e híbrida Rendimiento del 80 al 93 %, conmutan en 8 ms
Bypass manual o automático

## Slide 6: Equipos moto-generador
Ventajas:
Evita uso de baterías
Aísla a la carga de la alimentación
Interrumpe el camino para armónicas e interferencias
Permite uso de nuevas referencias de tierra
Amplio rango de potencias disponibles: 5 a 300 kVA
Convencionales o solo inerciales: entregan potencia desde 100 % hasta 90 % de ns, respaldan carga de 10 a 20 s
De polos escritos o excitación electrónica: entregan potencia desde 100 % hasta 50 % de ns, respaldan carga de 15 a 45 s

## Slide 7: Conmutadores electrónicos
Alimentación ininterrumpida
Carga crítica
t = 4 ms
480 V, 5.000 A
27 kV, 1.200 A
38 kV, 600 A
Tiempo de conmutación
Electromecánicos: 1 a 2 s
Mecánicos alta velocidad 20 a 30 ms
Mecánicos – electrónicos 4 a 8 ms

## Slide 8: Restaurador dinámico de tensión, DVR
Potencia protegida 4 MVA
Energía almacenada 194 kJ
Frecuencia de operación 1,5 kHz.
Ejemplo comercial:
Soporta huecos de tensión 50 % monofásicos o 62 % trifásicos durante 150 ms.

## Slide 9: Intensificador estático
ENTRADA
FILTRO
CARGA
Sin almacenamiento, tensión mínima residual 40 a 50 %.
Conducción parcial, genera armónicas
Conducción plena, regulación por saltos

## Slide 10: Baterías

## Slide 11: Almacenamiento en baterías
Ventajas
- Elevada capacidad de almacenamiento
Desventajas
Ecológicas: el plomo es altamente contaminante, usando en baterías el 80 % del plomo empleado y el 50 % de los metales peligrosos
Requisitos especiales para su instalación (temperatura ambiente, ventilación, materiales no corrosibles, etc.)
Confiabilidad: uso en serie y numerosos contactos
Número máximo de ciclos de descarga, según profundidad
Elevado costo de desactivación

## Slide 12: Almacenamiento en campos magnéticos
Límite actual 5 MJ
Ejemplo comercial:
4,3 H, 2,15 MJ,
800 kVA, 1s.

## Slide 13: Almacenamiento en campos magnéticos

## Slide 14: Comportamiento de almacenador en campo magnético

## Slide 15: Almacenamiento en volante inercial
Rectificador
Inversor
Alimentación de alterna 50 Hz
Salida de alterna
o contínua
Barra de CC
Inversor bidireccional
Módulo de almacenamiento
en volante
Módulo electrónico
Módulo de almacenamiento de energía
Tiempo de soporte:
Batería 900 s
UPS rotativa 15 s
Incidencia de h.v. y micro- cortes
85 % < 13 s
87 % < 900 s
incidencia 2 %
30.000 rpm, 2kWh,
140 kg.

## Slide 16: Almacenamiento en Volante Inercial para regulación de voltaje y frecuencia
Unidades de 25kW/h, 100 kW
Potencias totales de 1 MW, adicionables hasta 20 MW

## Slide 17: Almacenamiento en supercapacitores

## Slide 18: Comparación con los equipos tradicionales de almacenamiento de energía
Parámetro | Capacitores típicos | Capacitores electroquímicos | Baterías
Constante de tiempo (segundos) | < 0,1 | 0,2 - 10 | Decenas y centenas
Densidad de energía (kJ / kg) | 0,1 – 0,5 | 0,5 - 30 | > 100
Densidad de potencia (kW / kg) | Decenas en el pico de potencia | 15 A la potencia de pico, promedio 0,3 a 2. | Desde 0,1 a 0,5

## Slide 19: Celdas de combustible
Ánodo Electrolito Cátodo
Combustible
Oxidante
Rendimiento 50 a 60 % (motor explosión 30 %)
Lentas 10 a 20 MW
Rápidas 50 kW

## Slide 20: Tipos de Celdas de Combustible
MCFC, Molten carbonate; PAFC, Phosphoric acid; PEMFC,Proton exchange membrane; SOFC, Solid oxid

## Slide 21: Comparación de tecnologías de almacenamiento

## Slide 22: Generadores de arranque rápido
Motor de combustión interna
Turbina de gas
Microturbina
de gas

## Slide 23: Sistema híbrido

## Slide 24: Los motores eléctricos frente a los huecos de tensión y microcortes
El motor debe mantenerse conectado el mayor tiempo posible a fin de reducir costo de pérdidas de producción
Deben tenerse en cuenta las condiciones antes, durante y después del hueco de tensión.
No debe ponerse en riesgo la integridad del motor
No es justificable extenderse más allá que el tiempo soportado por los restantes elementos de la línea de producción

## Slide 25: Desconexión y re-conexión con circuito abierto (motor de 5,5 kW)
 eléctromagnética = 0,3 s
 mecánica en vacío = 27 s
 mecánica 85 % carga = 0,44 s
V
1,35 pu
85 %
carga
0,37 pu
vacío
Sin alimentación 95 ms
Desconexión

## Slide 26: Diferencia de tensión durante un hueco de tensión con rotación libre

## Slide 27: Arranque y re-arranque de motores
 eléctromagnética = 0,07 s
mecánica en corto = 0,1 s
(circuito cerrado)
Solo se presenta circuito abierto “puro”, cuando abre el contactor del motor, demás casos situación intermedia entre abierto y cortocircuito

## Slide 28: Comportamiento frente a huecos de tensión al 85, 43 y 30 %, 95 ms, carga 85 %

## Slide 29: Re-arranque exitoso
Tiempo (segundos)
Corriente (A)
Tiempo (segundos)
Tensión (V)

## Slide 30: Re-arranque fallido
Tiempo (segundos)
Tensión (V)

## Slide 31: Energía Específica (en A2 s) para diferentes eventos

## Slide 32: Efectos a considerar en el estudio de la protección

## Slide 33: Influencia del resto de la carga
PCC: punto de acoplamiento común
Mut: motor jaula de ardilla de 5,5 kW, 1500 rpm, 380 V.
Ma: motor auxiliar con potencia de 1 a 10 pu
Zs: impedancia del sistema (efecto de recuperación)
en ensayo
G
Zs
PCC
Mut
auxiliar
suministro
Ma

## Slide 34: Proceso de arranque del motor bajo ensayo solo y con el motor auxiliar de 10 pu, V=0,96 pu

## Slide 35: Proceso de re-arranque del motor bajo ensayo conjuntamente con el motor auxiliar, ambos con 100 % de carga, luego de un microcorte (0 V)
Microcorte de 72 ms
Microcorte de 130 ms

## Slide 36: Comportamiento conjunto, con microcorte (0V) y hueco de tensión al 30 % ambos de 130 ms

## Slide 37: Energía específica en función del tipo de evento
Perturbation | Specific energy (A2s) for given under-test motor load percentage |  | 
 | 0% | 80% | 100%
s.i. 72 ms, 365 V | 195 | 503 | 846
s.i. 130 ms, 365 V | 168 | 1149 | 2265
s.i. 200 ms, 365 V | 187 | 2071 | 3069
s.i. 72 ms, 395 V | 265 | 518 | 608
v.s. 30 %, 130 ms, 365 V | 122 | 598 | 866
d.s. 365 V | 740 | 1456 | 1698
s.s. 365 V | 780 | 3309 | 6097
Notes:
s.i. Short Interruption,
v.s. Voltage Sag,
d.s. Direct Start,
s.s. System Start (already connected motors)

## Slide 38: Procedimiento para determinar el tiempo máximo de motor conectado
1. Curva evolvente de inmunidad de proceso
2. Curva equivalente de motor en base a su velocidad y cupla
Δs = (1-V2)/(2 H) Δt
Donde: Δs = incremento de deslizamiento, V = magnitud del hueco de tensión, H = constante de inercia, Δt = duracion
3. Pérdida de magnetización por aporte a la perturbación
4. Separación de fases alimentación – auto generada
5. Efecto térmico y dinámico del re-arranque
6. Influencia del resto de la carga (hot load pickup)
1
2
Analogía con curva CBEMA para almacenamiento en forma inercial

## Slide 39: Efecto de la recuperación del sistema sobre la protección del motor de inducción, luego de un cortocircuito
3. El motor suministra corriente al cortocircuito hasta la disipación de la totalidad de la energía almacenada en forma magnética
5. Corriente de re-arranque o re-aceleración
3

## Slide 40: Desaceleración y Conexión fuera de fase
ω (t) = ωs e-τ1 t + A (1 – e-τ1 t)
A = (V2  ωs R2 TL) / (J ωs R2)
ωs = velocidad sincrónica
V = tensión de suministro
τ1 = constante de tiempo mecánica
R2 = resistencia del circuito rotórico
TL = cupla resultante
J = momento de inercia
4