## Slide 1: Razones para el incremento de la Incidencia de los Huecos de Tensión
Situación actual:
No se especifica hoy en las reglamentaciones
Sistema próximo al límite de carga
Desconocimiento respecto al fenómeno
Disparidad de su efecto según el tipo de usuario
Mayor sensibilidad del equipamiento
Consecuencias indeseables:
- Retardo en la actuación de las protecciones a fin de reducir áreas sin alimentación y multas
- Reducción de las tareas de mantenimiento
Notes: <number>

## Slide 2: Costo de las Interrupciones y Huecos de Tensión

## Slide 3: Costos promedios industriales y comerciales

## Slide 4: Costos involucrados Valores promedios para grandes usuarios comerciales e industriales
Interrupción: 4 hs., sin preaviso: U$S 75.000.-
1 h., sin preaviso: U$S 40.000.-
1 h., con preaviso: U$S 23.000.-
Micro-corte: U$S 11.000.-
Hueco de tensión: U$S 8.000.-

## Slide 5: Variación de costos industriales
U$S/kWh
Costo de reparación 0,8 U$S/kWh
% interrupción de 1 h en relación con el costo de la hora pico

## Slide 6: Costo anual debido a micro-cortes y huecos de tensión
Materia prima
Golpeado y peinado
Estirado de la fibra
Formado de la hebra
Enrollado
Teñido
Armado longitudinal
Entramado
Producto final
Etapas de trabajo | Equipos sensibles | Número total de eventos | Número de eventos que producen salidas de servicio | Pérdidas económicas U$S | Peso por-centual
Scutching + carding | Reles de control y contactores | 201 | 171 | (a)4.788 | 2,01
Drawing-out | Reles | 128 | 98 | (b)1.568 | 0,66
Spinning | Variadores de velocidad (PWM | 188 | 158 | (c)68.256 | 28,73
Spooling | Variadores de velocidad (PWM | 188 | 158 | (d)11.376 | 4,79
Dyeing | PLCs | 60 | 30 | (e)108.000 | 45,46
Warping | Microprocesadores | 135 | 105 | (f)0 | 0
Weaving | Variadores de velocidad (PWM) y PLC | 188 | 158 | (g)33.970 | 14,31
Producción defectuosa |  |  |  | (f)9.600 | 4.04
Total |  |  |  | 237.558 | 

## Slide 7: Procedimiento de cálculo I
(a), (b) La producción de esta etapa no está estrictamente conectada con la siguiente, debido a que entre ellas existe almacenamiento de material semi-elaborado o “colchón”. La detención por tiempo corto de esta etapa no afecta a la producción final, por lo que las pérdidas económicas se deben al tiempo requerido para el re-arranque del proceso. Para (a) el costo es de 1,4 U$S/minuto, necesitando 20 minutos por evento y al sufrir 171 eventos, resultan U$S 4.788. Similarmente para la etapa (b), con 1,6 U$S/minuto, 10 minutos y 98 eventos anuales, resulta U$S 1.568.-
(c), (d) Las pérdidas económicas por la detención del proceso pueden calcularse como: C(c) (d) = Ne*Mc*Ts, donde Ne representa el número de eventos, Mc es el costo marginal de aproximadamente 4,8 U$S/minuto y Ts es el tiempo medio de interrupción por evento que llega a 1,5 hs para (c) y 15 minutos para (d). Resultando en el primer caso 158*4,8*90 = U$S 68.256, y U$S 11.376 en el segundo.

## Slide 8: Procedimiento de cálculo II
(e) Generalmente la detención del proceso genera la alteración del color del producto terminado. El proceso debe ser repetido, utilizando colores más oscuros, con un agregado de costo de aproximadamente 1,6 U$S/kg. Las pérdidas están dadas por C(e) = Ne*Qd*1,6 donde Qd es la cantidad media de producto en la etapa de teñido, entre 2.000 y 2.500 kg, adoptando el valor medio. El costo es de 30*2.250*1,6 = U$S 108.000.
(f) Los huecos de tensión no producen pérdidas, ya que el proceso es controlado en forma contínua por un operario quien lo re-arranca inmediatamente se produce la detención.

## Slide 9: Procedimiento de cálculo III
(g) Luego de la detención, cada equipo de entretejido requiere un rearranque manual que toma aproximadamente 2,5 minutos. Las pérdidas económicas se deben a pérdidas de producción dadas por C(g) = Ne*Mc*2,5 Nw/No, donde Nw es el número de dispositivos de tejido, aproximadamente 40, No es el número de operarios usualmente cuatro y Mc es el costo marginal de 8,6 U$S/minuto. Resultando igual a 158*8,6*2,5*40/4 = U$S 33.970.
(h) Además se debe agregar el monto de pérdidas por producción defectuosa, que para las características del equipamiento empleado es de U$S 9.600, en base a lo estimado por el Jefe de Línea.

## Slide 10: Costos del usuario domiciliario
Sumamente variables:
Resultados de encuestas varían desde 5,4 a 64 U$S)
Altamente subjetivos:
Baja correlación entre número de eventos y percepción
Molestia poco relacionada con duración del evento
Muy sensible con la información suministrada
Oportunidad de la ocurrencia del evento
Alta correlación con eventos recordados
Altamente sensible con los consumidores especiales

## Slide 11: Estudio de Unidades de Proceso
UP1
UP2
UP5
UP1
UP2
UP5

## Slide 12: Nuevo índice de calidad para Huecos de Tensión
SARFIx=Σ Ni/Nt
x = umbral de tensión (rms)
Ni= número de usuarios que sufren un hueco de tensión menor a x
Nt= número total de usuarios del sistema en estudio
0,5 a 30 c 30c a 3 s 3 s a 60 s

## Slide 13: Metodologías para localización I (con un solo punto de medición)
Basadas en: Cambios en los flujos instantáneos de potencia y energía. Aguas abajo y aguas arriba.

## Slide 14: Metodologías para localización II (con un solo punto de medición)
Basadas en:
Ángulo de salto de fase y
Técnicas de inteligencia artificial