## Slide 1: Capítulo 5 SOBRETENSIONES GENERADAS EN EL SISTEMA ELÉCTRICO

## Slide 2: Sobretensiones generadas en el sistema eléctrico
Transitoria impulsiva
Transitoria oscilatoria de maniobras
Transitoria impulsiva de maniobras
De corta duración
De larga duración
Su transferencia
Ondas normalizadas

## Slide 3: Sobretensiones en función de su duración

## Slide 4: Sobretensiones Externas
t
Descargas repetitivas
Casos registrados de más de 40
50 % al menos 2
Promedio 4 descargas

## Slide 5: Descargas atmosféricas
Formas de onda normalizadas
(típicas)
Tensión: 1,2/50 µs
Corriente: 8/20 µs
10/350 µs

## Slide 6: Tipos de acoplamiento con la descarga
El fenómeno ya no se detecta a 200 m.

## Slide 7: Descargas Electrostáticas
Cuerpo humano como capacitor:
100 a 300 pF
16 a 20 kV (H o M)
10 a 20 A
2 kV/ns o 2 1012 V/s

## Slide 8: Cargas estáticas típicas en instalaciones industriales
Causa | Potencial (kV)
Persona con calzado de suela de goma | 1
Persona con calzado suela goma sobre moqueta | 14
Lana durante su preparación | 3,7
Fibra sintética durante su preparación | 9
Lámina de PVC durante su fabricación | 20
Papel, en máquinas papeleras | 135
Celuloide, por frotamiento | 40
Correas de transmisión a 3 m/s | 25
Correas de transmisión a 10 m/s | 50
Benzol, saliendo por tubería de hierro a 1,5 m/s | 3,5
Pinturas líquidas de esmalte, bombeadas | 125
Suelo asfaltado y encerado | 5

## Slide 9: Impulsos Electromagnéticos Nucleares
Tierra
Explosión Nuclear
Región Fuente
Antecedentes documentados
Explosiones nucleares
experimentales a 300 km
de altura:
USA, Atolón Johnston
Francia, Atolón Mururoa
Rusia, Kazajstán
En 1962 la explosión bloqueó
sistemas de comunicaciones
en Hawai y Rusia, a 1.400 km
de distancia.
Características:
50 kV/m, 10 ns, 5 kV/ns
afectan a zonas dentro de un
radio de 1.200 km.

## Slide 10: Operación de interruptores
Resistiva
Capacitiva
Mundo real
Inductiva

## Slide 11: Sobretensiones Externas
Principales características:
    Transitorias de poca duración
Quién las genera:
    Descargas atmosféricas
    Maniobras
    Conexión de capacitores
Quién las sufre:
    Principalmente la micro-electrónica
    Resulta en daño a equipos
Su transmisión:
    Viaja a lo largo de las líneas
    Pasa a través de transformadores
Soluciones:
    Evitar su generación
    Instalar dispositivos protectores
Notes: <number>

## Slide 12: Conexión de capacitores

## Slide 13: Magnificación capacitiva
Sobretensión en baja tensión:
4 pu con banco en media tensión
2 pu con cable en media tensión
1 a 2 pu con línea larga de mt
Si: Ls C1 = Lt C2
Se excita resonancia
mientras existe transitorio

## Slide 14: Falla de línea corta
Icc > 60 kA
l = 2 a 8 km
dV/dt = 12 kV/µs
falla en 10 µs

## Slide 15: Sobretensiones Internas I
Desconexión de carga inductiva empleando interruptores en vacío
Vc=I0 √L / C
En sistemas de 15 kV se generan 90 a 100 kV.
Sobretensiones por actuación de protección limitadora
Notes: <number>

## Slide 16: Sobretensión por interrupción limitadora

## Slide 17: Sobretensiones generadas por fusibles de media tensión

## Slide 18: Sobretensiones Internas II
Transitorios rápidos (EFT)
Ensayo normalizado:
1000 pulsos de 0,5 a 4 kV
Ahora IEC 61000-4-4
Notes: <number>

## Slide 19: De corta duración I

## Slide 20: De corta duración II Resonancia durante la conexión
(5.3)
Resonancia con 2ª y 5ª

## Slide 21: De larga duración

## Slide 22: Ferroresonancia

## Slide 23: Estudio simplificado del fenómeno
Regímenes:
fundamental,
subarmónico,
casi-periódico y
caótico

## Slide 24: Resultados experimentales

## Slide 25: Resumen de sobretensiones transitorias