## Slide 1: Ondas normalizadas (ANSI)
Onda que simula la descarga atmosférica
Onda que simula la sobretensión transferida a baja tensión debida a descarga atmosférica

## Slide 2: Ondas normalizadas (IEEE)

## Slide 3: Comparación de ondas normalizadas 100 kA, 8/20 µs versus 50 kA, 10/350 µs
Ondas de formas
8/20µs y 10/350µs
representan a descarga
atmosférica directa o
inducida, sobre
línea eléctrica o
sobre edificio,
respectivamente.
Se indican efectos
equivalentes entre
15 kA 10/350µs y
140 kA 8/20µs.

## Slide 4: Listado de Ondas Normalizadas
Descarga atmosférica sobre línea: 100 kA, 8/20 µs.
Descarga atmosférica sobre edificio: 15 kA, 10/350 µs
Transferencia de descarga a baja tensión: 500 A, 0,5 µs 100 kHz
Operación de fusibles de alta capacidad de ruptura: 2 a 2,3 Vnominal, 10/1000 µs
Rebote de contactos en aire: 1 a 4 kV, 5/50 ns
Apertura de contactos en aire: 2 a 2,8 Vnominal, 5 kHz

## Slide 5: ¿Que soportan los equipos? Curva CBEMA o ITIC

## Slide 6: ¿Que soportan los equipos? Propuesta IEEE
Notes: <number>

## Slide 7: Equipo eléctrico: Relación entre ubicación y solicitación
IRAM 2377-1
Con onda de impulso
Notes: <number>

## Slide 8: Distribución temporal de daños

## Slide 9: CLASIFICACIÓN DE LOS ARTEFACTOS DEL USUARIO EN BASE A SU SUSCEPTIBILIDAD A SER DAÑADOS
Térmicos simples (planchas, estufas, duchas eléctricas, focos, etc.)
Electromecánicos (motores, lavadoras, ventiladores, heladeras, etc.)
Electromecánicos con control electrónico (freezers, aire acondicionado, lavadoras, algunos electrodomésticos, etc.)
Electrónicos simples (radios, microondas, teléfonos, etc.)
Electrónicos multi-puerto (televisores, video reproductoras, fax-teléfono, computadoras, impresoras, equipo médico de alta complejidad, etc.)

## Slide 10: Distribución por tipo de artefacto dañado

## Slide 11: Clasificar los artefactos en base a su sensibilidad a resultar dañados
Incidencia 9/99 - 12/03
Televisores 38%
Computadora 11%
Equipos de música 7%
Lavadora 6%
Radio receptor 6%
Equipos de frío 5%
Vídeo VHS 4%
Total 77 %
CUANTO CUESTA?
Año 2003
Televisores reclamados 1312
Marcas: S1 42%, S2 31%
58% reclamos en 25 días (7% año)
24% reclamos en 5 días (1,4% año), debidos a: 20% tormenta, 50% neutro cortado y 30 % energización neutro.

## Slide 12: Ejemplo típico de reclamos (país desarrollado) EE con 500.000 clientes, 157 reclamos durante un año

## Slide 13: Ejemplos Típicos I (Argentina)
Número de usuarios: 320.000.-
Número de reclamos anuales por daños: 3600.
Porcentaje de reclamos reales: 55 %.
Costo anual de reparación: U$S 72.000.-
Notes: <number>

## Slide 14: Ejemplos Típicos II (Latinoamérica)
Número de usuarios: 250.000.-
Número de reclamos anuales por daños: 3200.
Televisores: 32 %
Equipos de sonido: 20 %
Computadoras y periféricos: 18 %
Equipos de frío: 10 %
Teléfonos/fax: 7 %
Costo anual de reparación: U$S 55.000.-
Notes: <number>

## Slide 15: VISIÓN EXTERNA
Indice de evaluación:
Número anual de reclamos por cada mil usuarios
Distribuidora Norteamericana (1988): 0,314
Distribuidora Latinoamericana (2002): 1,982
Distribuidora Argentina I (2002): 4,26
Distribuidora Argentina I (2003): 5,69
Distribuidora Argentina II (2003): 11,09
CRE (promedio 2000-2003): 11,72

## Slide 16: Daños a artefactos Ejemplo clásico de problemática mal manejada por parte de las empresas eléctricas y organismos reguladores
La empresa eléctrica niega su responsabilidad en el daño
El usuario culpa siempre a la empresa
La respuesta del organismo regulador no siempre es clara y coherente
Usualmente se carece de especificaciones o normas a cumplir por los artefactos
Las municipalidades no verifican las instalaciones
Notes: <number>

## Slide 17: Definición de la responsabilidad o no del distribuidor en los daños al usuario
En oportunidad de maniobras y actuación normal de protecciones
Responsabilidad evidente
Grosera: error de conexión por parte de brigada, uso de motor sin protección, etc.
Responsabilidad tenue
Vaga: sabotaje, punto de ingreso de la sobretensión
Invocación de Imposibilidad sobreviniente de fuerza mayor y caso fortuito

## Slide 18: Dispositivos protectores lentos
Descargador gaseoso.
Velocidad de respuesta 1 a 10 µs.
Capacidad de descarga del orden de 100 kA.
Problemas de sobredisparo.
DERIVADOR
Notes: <number>

## Slide 19: Dispositivos protectores rápidos: varistores y diodos de avalancha
Problemas de vida útil
Velocidad de respuesta 1 a 10 ns y 1 a 10 ps para diodos
Capacidad de descarga <10 kA
RECORTADOR

## Slide 20: Operación de varistores
Nivel de recorte
Impulso Sobretensión Impulso
Transitorio de larga duración Transitorio
Nivel de recorte

## Slide 21: Varistores versus diodos de avalancha

## Slide 22: Protector doble (acoplado)

## Slide 23: Operación de protector doble

## Slide 24: Ensayos de laboratorio: tipos de fuentes
Radio-reloj
Monitor de PC
Teléfono - fax

## Slide 25: Ensayos de laboratorio: resultados
Se ensayaron 13 equipos típicos disponibles en el mercado.
La metodología seguida se encuentra especificada en IRAM 2377, impulso 2.500 V. Por condiciones ambiente 2.800 V, reducidos al 50 %, 1.400V
Todos ellos resultaron con fallas (daños)

## Slide 26: Modificación en la corriente de carga

## Slide 27: Problemas por equipos multi-puerto Impulso de corriente acoplado desde el puerto de potencia hacia el de datos

## Slide 28: Nivel de tensión versus ocurrencia
Fuentes: Goedbloed y Martzloff-Gruzs

## Slide 29: Culpabilidad o responsabilidad
Debe eliminarse el 40 % de los reclamos falsos.
Un importante porcentaje de daños se deben a errores de conexión por parte de la EE.
Las instalaciones internas adolecen de importantes defectos y falencias.
La característica acumulativa de la falla distorsiona el análisis.
Muchos equipos de baja tensión generan sobretensiones.
Por razones de precio, se eliminan las protecciones internas.

## Slide 30: Caso 5.1, Daños en Tv, teléfonos y PC durante tormentas
Problema: puestas a tierra inadecuadas, por ello equipos interconectados presentan diferencias en el potencial de tierra.
Solución: unir las tierras del cable de video, teléfono, etc. al electrodo de puesta a tierra de potencia; o sea, no unir las tres puestas a tierra sino unir los conductores que van a tierra en un punto y entonces ponerlos a tierra en forma conjunta.

## Slide 31: Caso 5.2, Seleccionadora de maní de planta blanqueadora con frecuentes salidas de servicio
Problema: se hicieron numerosas pruebas, como aislar la estructura del suelo (peligroso), utilizar puesta a tierra específica exclusiva (peligroso), alimentar con UPS estática y rotativa, y separar todos los conductores de protección evitando inyección de ruidos sin éxito; además funciona mejor en períodos lluviosos. Se monitoreo por todos lados, encontrando falso contacto entre dos partes de una columnas de la estructura.
Solución: Soldar conductores que garanticen la puesta a tierra y equipotencialidad de la planta. La vibración y humedad colaboraba para lo aleatorio del fenómeno.

## Slide 32: Caso 5.3, Computadora de oficina municipal con frecuentes salidas de servicio
Problema: se presentaba el inconveniente en solo una de las PC de la oficina, registrándose impulsos entre neutro y tierra como los mostrados. Se encontró discontinuidad del conducto metálico por intercalar caños plásticos y no contar con conductor de protección (peligroso).
Solución: instalar el conductor de protección adecuadamente desde la PC hasta el tablero seccional. Es aconsejable no unir tales conductores con otras cargas quizás ruidosas.

## Slide 33: Caso 5.4, Daño a triturador y balanza de planta de chatarra
Problema: el circuito eléctrico de la planta es en triángulo, por lo que contactos no francos a tierra que pasan inadvertidos provocan sobretensiones y altos riesgos de electrocución; se monitorearon sobre y subtensiones en el secundario sin que se detectaran en el primario.
Solución: colocar el centro de uno de los lados del triángulo a tierra o en caso de mantener el circuito aislado, emplear detectores de falla a tierra (voltimétricos).

## Slide 34: Caso 5.5, Comercio con frecuente daño en PC´s, especialmente en el puerto de datos
Problema: por error en la conexión, algunas PC´s tenían intercambiados los conductores de protección y neutro, parte de la corriente de retorno (rica en armónicas) volvía por el conductor de protección, conductos, cañerías y estructura metálica; generando diferencias de potencial y corrientes por los conductores de datos debido a la creación de lazos de tierra, dañando los puertos.
Solución: corregir los errores de conexión

## Slide 35: Caso 5.6, Salida de servicio de cinta transportador de diarios impulsada por dos motores con variadores de velocidad
Problema: al ser los conductores de protección muy largos y frente a la presencia de ruidos, los mismos se propagaban por los conductores de fase; ruidos que no eran detenidos por los filtros de los variadores, diseñados para armónicas.
Solución: conectar los filtros y variadores a la estructura, cañerías y puesta a tierra específica, brindando mejor camino para los ruidos..

## Slide 36: Caso 5.8, Salidas de servicio diarias y daños a PC durante tormentas
Problema: Máquina cortadora de tela comandada por PC, con transformador aislador sin unir tierra y neutro en el secundario; tal puesta a tierra sin unir a “estructura” y cañería para señal usada como conductor de protección. Se presentan lazos de corrientes de tierra entre transformador y estructura, y la descarga entra por conducto, pasa a computadora hacia tierra del transformador.
Solución: Unir las tierra transformador-estructura y el neutro, y colocar conductor de protección en reemplazo del conducto de señal.

## Slide 37: Caso 5.9, Centro de computo de aeropuerto con salidas de servicio y daño frecuente de PC´s y periféricos
Problema: Conductores de potencia y de señal muy próximos, numerosas fichas en tomacorrientes de distintos circuitos, gabinetes no puestos a tierra y puesta a tierra tipo industrial con conductores normales. Registraron numerosas perturbaciones de alta frecuencia en modo común
Solución: Uso de malla de puesta a tierra de referencia, conectando cada PC y periférico entre si y con la malla, con conductores cortos y de baja impedancia. Prácticamente se eliminaron las perturbaciones, reduciendo amplitud y ocurrencia.

## Slide 38: Caso 5.10, Edificio universitario con importantes tensiones neutro - tierra y frecuentes salidas de servicio de PC´s
Problema: Carga compuesta fundamentalmente de PC´s y periféricos, generando fuerte distorsión de 3ª armónica, superando las corrientes por neutro a las fases. Elevada caída de tensión en neutro y por ello diferencia de potencial con tierra
Solución: Utilización de un inversor PWM que censa las corrientes de las fases e inyecta al neutro la corriente necesaria para su cancelación. Eliminando así la caída de tensión y diferencias de potencial neutro – tierra.