## Slide 1: Capítulo 6 ARMÓNICAS
Notes: <number>

## Slide 2: Armónicas: concepto básico
Notes: <number>

## Slide 3: ¿Que son los armónicos?
x/(t)
t
-T/2
T/2
“Distorsiones periódicas de formas de ondas de corriente o tensión en sistemas eléctricos”
Es una función periódica, donde T es el período de tal función periódica x(t)

## Slide 4: Coeficientes y Series de Fourier
La serie de Fourier de una función periódica x(t) tiene la siguiente expresión:
En esta expresión a0 constituye el valor medio de la función x(t), mientras que an y bn, los coeficientes de la serie, son las componentes rectangulares del nth armónico.
El correspondiente nth vector armónico es:
Con una magnitud:
y un ángulo de fase:

## Slide 5: Señal discreta y errores de muestreo Frecuencia de NYQUIST y ALIASING
Criterio de Nyquist:
La frecuencia de muestreo
debe ser al menos dos veces
el ancho de banda de la señal
bajo lectura.
Alias de la señal.

## Slide 6: Índices de armónicas
Distorsión Armónica Total (THD)
Operando, resulta:

## Slide 7: Componentes simétricas y armónicos
“Las tensiones o corrientes de un sistema trifásico pueden descomponerse como la suma de dos sistemas trifasicos, una de secuencia positiva y otro de secuencia negativa, mas una componente homopolar”
Lógicamente esto es aplicable a los armónicos:
Donde:a =-0,5+j0,866=1120, y a2=-0,5-j0,866=1240

## Slide 8: Secuencia del tercer armónico

## Slide 9: Secuencia del quinto armónico

## Slide 10: Secuencia del séptimo armónico

## Slide 11: Secuencia de los armónicos
h | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Sec | + | - | 0 | + | - | 0 | +
h | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Sec | - | 0 | + | - | 0 | + | -
h | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Sec | 0 | + | - | 0 | + | - | 0

## Slide 12: Armónicas Triples

## Slide 13: Generadores de armónicas
Tradicionales o Clásicos:
Transformadores
Máquinas rotantes
Hornos de arco
Modernos, o debidos a la Electrónica de Potencia:
Lámparas fluorescentes
Controles electrónicos, fuentes conmutadas, equipamiento electrónico de oficinas, etc.
Dispositivos controlados (tiristores): Rectificadores, Inversores, Compensadores estáticos, Cicloconversores y Transmisión HVDC

## Slide 14: Armónicas por saturación magnética

## Slide 15: Hornos de arco

## Slide 16: Lámparas fluorescentes o de arco
Microondas

## Slide 17: Armónicas por fuente conmutada
PC
TV

## Slide 18: Variadores de velocidad para cc y ca
Diodos rectificadores
Transistores inversores

## Slide 19: Variadores de velocidad de CC y CA

## Slide 20: Variadores de velocidad y arranque suave

## Slide 21: Efecto de los cargadores de baterías (similar con aires acondicionados pero sin distorsión)

## Slide 22: Armónicas
Principales características:
    Permanentes
    Índice de distorsión, THD
Quién las genera:
    Cargas no-lineales
    Imprecisiones de su origen
Quién las sufre:
    EE y usuarios en general
    Usualmente no dañan equipos
Su transmisión:
    Siguen el camino de menor Z
Soluciones:
    Reducir contaminación
    Instalar equipos mitigadores
Notes: <number>

## Slide 23: Efectos sobre máquinas rotativas
1.- Calentamiento: perdidas en el hierro y en el cobre
Factor de pérdidas en el cobre (comparativo):
2.- Torque pulsante
3.- Resonancia mecánica
4.- Ruidos
5.- Puntos calientes

## Slide 24: Efectos en capacitores
CALENTAMIENTO
La tensión distorsionada aplicada a los bornes del capacitor, produce un incremento de pérdidas, que se expresa por:
Donde:
tan δ = R/(1/ωC) es el factor de pérdidas, ωn=2πfn,
Vn valor rms de la componente nth de tensión
Factor de tensión x Vnom | Duración Máxima
1,00 | Continua
1,10 | 12 hs cada 24 hs
1,15 | 30 minutos cada 24 hs
1,20 | 5 minutos
1,30 | 1 minuto
Límites de IEC 60871-1-1997

## Slide 25: Ejemplo de verificación de capacitores
La IEEE Standard 18-2002 establece que los condensadores deben ser capaces de operar de manera continua, cuando no se exceden ninguna de las siguientes condiciones:
1.- 110 % del valor rms de la tensión nominal
2.- 120 % del valor pico de tensión nominal (o sea, el pico de tensión no debe exceder ; esto incluye armónicos pero excluye transitorios)
3.- 135 % del valor rms de la corriente nominal basada en los kVAr y tensión nominal
4.- 135 % de los kVAr nominales
135

## Slide 26: Desclasificación de transformadores según IEEE C57.110-1998
Las perdidas en transformadores se categorizan como:
1.- Pérdidas en vacío
2.- Pérdidas en carga = I2R + pérdidas dispersas = I2R+ PEC +POSL =P+ PEC+ POSL
R es el valor medido
En los bobinados, PEC pérdidas por corrientes parásitas (eddy currents),
PEC I2 y a f2
Fuera de los bobinados, POSL otras pérdidas adicionales (other stray losses)
3.- Pérdidas totales = Pérdidas en vacío + Pérdidas en carga

## Slide 27: Desclasificación de transformadores según IEEE C57.110-1998
Se trata de prevenir calentamiento por encima del de diseño, especialmente en los bobinados, cuando la corriente de carga contiene distorsión (las pérdidas en estas condiciones no deberían exceder las pérdidas nominales).
El mayor calentamiento se producen en el bobinado interno y en los extremos, superior e inferior.
El método propuesto, se basa en el cálculo de una “capacidad equivalente del transformador”, la cual establece un factor de desclasificación de corriente, para corrientes de carga que tengan una composición armónica dada.
La forma de onda distorsionada de la tensión, también produce pérdidas extras en el núcleo. Sín embargo, la experiencia práctica ha mostrado que éste es un parámetro poco significativo.

## Slide 28: Desclasificación de transformadores según IEEE C57.110-1998
con h : 1, 2, 3, 4,….
PEC = pérdidas por corrientes parásitas en los bobinados (en por unidad de las pérdidas nominales I2R)
PEC-R = pérdidas por corrientes parásitas en los bobinados a carga y frecuencia nominal (en por unidad de las pérdidas nominales I2R)
Ih = valor rms de la corriente de orden armónico h (en por unidad respecto de la corriente nominal de carga)
h = orden del armónico

## Slide 29: Desclasificación de transformadores según IEEE C57.110-1998
Método simplificado para determinar el derating:
PLL= pérdidas en carga
PEC = pérdidas por corrientes parásitas
En p.u. y a plena carga:
KEC= Constante de proporcionalidad
PEC-R= factor de pérdidas por corrientes parásitas en condiciones nominales de operación

## Slide 30: Desclasificación de transformadores según IEEE C57.110-1998
Tipo | MVA | Tensión | % PCE-R
 | ≤1 |  | 3-8
Seco | ≥1,5 | 5kV(AT) | 12-20
 | ≤1,5 | 15kV(AT) | 9-15
 | ≤2,5 | 480 V | 1
En aceite | 2,5 a 5 | 480 V | 1-5
 | >5 | 480 V | 9-15

## Slide 31: Desclasificación de transformadores según IEEE C57.110-1998
Orden | Corriente % | Frecuencia | Corriente pu | I2 | I2xh2
1 | 100,0 | 50 | 1,000 | 1,000 | 1,000
3 | 1,6 | 150 | 0,016 | 0,000 | 0,002
5 | 26,1 | 250 | 0,261 | 0,068 | 1,703
7 | 5,0 | 350 | 0,050 | 0,003 | 0,123
9 | 0,3 | 450 | 0,003 | 0,000 | 0,001
11 | 8,9 | 550 | 0,089 | 0,008 | 0,958
13 | 3,1 | 650 | 0,031 | 0,001 | 0,162
15 | 0,2 | 750 | 0,002 | 0,000 | 0,001
17 | 4,8 | 850 | 0,048 | 0,002 | 0,666
19 | 2,6 | 950 | 0,026 | 0,001 | 0,244
21 | 0,1 | 1050 | 0,001 | 0,000 | 0,000
23 | 3,3 | 1150 | 0,033 | 0,001 | 0,576
25 | 2,1 | 1250 | 0,021 | 0,000 | 0,276
 |  |  |  | 1,084 | 5,712
Tomando PEC-R= 8%,
(con igual THS distinto K)

## Slide 32: Carga “electrónica”

## Slide 33: Efecto sobre conductores, fusibles y teléfonos
Xt corriente o tensión armónica
Xf frecuencia de la armónica
TIF (Telephone Interference Factor)
TIF = √ ∑ (Xf Wf/Xt)2

## Slide 34: Efecto de cancelación de armónicas
M
M
h = 11, 13,
23, 25,..
I
h
h = 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, ...

## Slide 35: Medición de potencias
Potencias activa, reactiva y aparente:
Para magnitudes senoidales:

## Slide 36: Medición de potencias
Potencias activa, reactiva y aparente:
Para magnitudes no-senoidales:
Budeanu define:
La distorsión de potencia se define como:

## Slide 37: Características de la Potencia Reactiva en condiciones senoidales
1.- La potencia reactiva es proporcional a la diferencia entre la energía eléctrica almacenada en los inductores y la energía almacenada en los condensadores
2.- Si la potencia reactiva es reducida a cero, el factor de potencia se hace uno
3.- La potencia reactiva completa el triángulo de potencia:
4.- La suma de todas las potencias reactivas, en un nodo de un sistema de potencia, es cero.
5.- La potencia reactiva puede ser expresada por los términos V, I y sen.
6.- La potencia reactiva puede ser positiva o negativa (el signo especifica si la carga es inductiva o capacitiva)
7.- La potencia reactiva puede ser reducida a cero insertando componentes inductivos o capacitivos
8.- La caída de tensión de una línea de un sistema de potencia es aproximadamente proporcional a la potencia reactiva.

## Slide 38: Propiedades de ortogonalidad
Dos corrientes son ortogonales si:
El cuadrado del valor rms de la suma de ambas:
Una corriente dividida en componentes ortogonales, multiplicada por el rms de tensión:

## Slide 39: Definiciones principales
Budeanu
Fryze

## Slide 40: Definiciones principales
GRUPO DE TRABAJO IEEE (1996):
Orientación clara a la medición. Se separan las cantidades de la fundamental de la de las armónicas:
Con lo cual la potencia aparente es:
Donde:
Se define una potencia no activa N:
Se denomina potencia aparente no fundamental a:
V1IH : Potencia de distorsión de corriente VHI1 : Potencia de distorsión de tensión

## Slide 41: Definiciones principales
GRUPO DE TRABAJO IEEE (1996):
Al tercer término se lo denomina potencia aparente armónica y se puede expresar como:
Donde:
NH : Potencia no Activa Armónica Total
Puede de aquí sacarse un elemento que indica la operación de la red:
Factor de Potencia Total Desplazamiento de Factor de Potencia