## Slide 1: Capítulo 7 FLICKER O PARPADEO
Notes: <number>

## Slide 2: Flicker
Relación con Regulación y por ende con Inversión
Fenómeno altamente subjetivo
Función de la respuesta del sistema lámpara-ojo-cerebro
No produce deterioro a equipos
Limites establecidos por reglamentaciones nacionales e internacionales
Confusión con hueco de tensión cíclico
Límite de irritación
Límite de detección
FFF 30 Hz
Año 1937
Notes: <number>

## Slide 3: Variación de la sensación
Con nivel de
iluminación
Con la duración de
la transición
Curva típica de
empresa distribuidora
Detección e irritación

## Slide 4: Posibles daños en una turbina debidos a Flicker
Turbina 720 MW, convertidor,
Amplitud 1,65 MW, 15-19 Hz.
Turbina 320 MW, convertidor estático
excitó segunda frecuencia natural

## Slide 5: Efecto sobre el ser humano: Puente San Mateo - Hayward
Iluminación actual
Longitud del puente 11 km (7 millas)
Velocidad crucero 90 km/h (55 millas/h)
Iluminación horizontal
Separación lámparas 3m
Uniformidad 1,7:1
Frecuencia 8,2 Hz

## Slide 6: Accidentes en puente San Mateo
Estímulo Fótico:
Somnolencia, estado hipnótico alcanzando extremos con convulsiones
Situación Original:
(Iluminación horizontal)
Situación Actual: (Iluminación elevada en parte del puente)
Parte sin cambio:
Incremento del 78 % en relación accidentes noche/día
Incremento del 48 % en el porcentaje de accidentes nocturnos
Parte con cambio:
Decremento del 46 % en relación accidentes noche/día
Decremento del 34 % en porcentaje de accidentes nocturnos

## Slide 7: Historia resumida

## Slide 8: Generadores de Flicker Horno de arco (tipo Heroult)
Elevadas potencias individuales: 40 a 200MW
Alto factor de carga: 75 a 90%
Costo competitivo con el de combustible fósil
Menos contaminante
Electrodos
Cuba

## Slide 9: Característica de funcionamiento del horno de arco
Tiempo (minutos)
Factor de potencia (pu)
Tiempo (minutos)

## Slide 10: Efecto del horno de arco en el sistema eléctrico
Objetable
Zona límite
No objetable
2n
21+0,8(n+1)
2,5n
3n
4n
Límite antiguo
Pns > 60 a 80 Pnh
Límite Actual
PST < 1

## Slide 11: Medidas de mitigación de Flicker
Mejora de la ignición en el arco
Condensador Sincrónico
Capacitores en paralelo
Capacitores en serie
Compensación reactiva dinámica
Compensación activa y reactiva
Filtros activos y pasivos

## Slide 12: Compensación empleando SVC
Frecuencia de trabajo 1.650 Hz

## Slide 13: Ejemplo práctico de compensación

## Slide 14: Máquina de soldar: de puntos
PST = 0,36 (V/V) (2 N)0,31 F
Donde:
V/V = fluctuación de tensión
N = número de puntos de soldadura por minuto
F = factor de forma del equipo soldador (1,2)
Mitigación: compensación reactiva simultánea con la corriente de soldadura

## Slide 15: Generadores de energía eléctrica impulsados por motor a explosión
Grupo Electrógeno, 900 rpm, 6 cilindros, 4 tiempos.

## Slide 16: Generadores de energía eléctrica impulsados por energía eólica
PST = [cos sc + dQ/dP sin sc ] Swn / Ssc Iw fw(W)
Donde
sc = Ángulo de corto circuito
Q = Potencia reactiva
P = Potencia activa
Swn = Potencia nominal de la turbina
Ssc = Potencia de cortocircuito del sistema
Iw = Promedio de la turbulencia del viento
fw (W) = Coeficiente de flicker (función del viento)
Ejemplo de sombra de torre:
1000 rpm, 3 palas  5,5 Hz

## Slide 17: Otros generadores de Flicker Motores carga brusca, cíclicos o no
Motor mezcladora
1.250 Hp, 6,6 kV  4 Hz
kW y kVA Perforadora de mina
Ejemplo de compresor:
1490 rpm, reducción 2,9; 514 rpm 8,6 Hz