## Slide 1: Capítulo 8 VARIACIONES DE TENSIÓN DE RÉGIMEN PERMANENTE

## Slide 2: Variaciones de tensión de régimen permanente
R % = (V0 – Vn) / Vn x 100

## Slide 3: Subtensiones
Subtensiones de corta duración
No afectan a los equipos
Subtensiones de larga duración
Si afectan a los equipos que carecen de protección
El caso más común es debida a la falta de una fase en primario de transformadores de media tensión
Vr | Vs | Vt | Vrn | Vsn | Vtn
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 0,5
1 | 0 | 1 | 0,65 | 0,35 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0,65 | 0,35

## Slide 4: Comportamiento de los equipos con tensión distinta a la nominal Lámpara incandescente, fluorescente y halógena

## Slide 5: Comportamiento de los equipos con tensión distinta a la nominal Horno Microondas, 1.500 W, 1 litro de agua, ΔT de 20,5 a 87,8 °C

## Slide 6: Comportamiento de los equipos con tensión distinta a la nominal Freezer de 16 pies3, para 5 días

## Slide 7: Comportamiento de los equipos con tensión distinta a la nominal Lavarropas de 5 kg, para un ciclo de lavado

## Slide 8: Comportamiento de los equipos con tensión distinta a la nominal Motor de inducción

## Slide 9: Comportamiento de los equipos con tensión distinta a la nominal Motor trifásico, 10HP, en vacío

## Slide 10: Comportamiento de los equipos con tensión distinta a la nominal Motor trifásico, 10HP, 90% de carga

## Slide 11: Comportamiento de los equipos con tensión distinta a la nominal Motor trifásico, 10HP, 100% de carga

## Slide 12: Comportamiento de los equipos con tensión distinta a la nominal Motor trifásico, 10HP, 120% de carga

## Slide 13: Comportamiento motor de inducción
Características nominales: 410 V, 60 Hz, 10 HP
EPRI, Research Project 1419-1/1981

## Slide 14: Regulación de tensión: métodos
Uso de generadores distribuidos (como reguladores de tensión)
Aplicación de Reguladores de tensión en subestaciones de distribución
Aplicación de condensadores en subestaciones de distribución
Balance de cargas en alimentadores primarios
Incremento de la sección de los conductores
Paso de alimentación monofásica a trifásica
Transferencia de carga a nuevos alimentadores
Nuevas subestaciones y alimentadores
Incremento del nivel de tensión primaria
Aplicación de los reguladores de tensión en alimentadores primarios
Aplicación de condensadores paralelo en alimentadores primarios
Aplicación de condensadores serie en alimentadores primarios

## Slide 15: Reguladores de tensión
Reguladores para distribución
Transformador ferroresonante
Cambiador de tomas de estado sólido
Sintetizadores magnéticos
Fuentes ininterrumpibles (UPS)
Grupo moto-generador
Compensadores estáticos

## Slide 16: Regulador de tensión
Básicamente, un autotransformador con varios pasos en un bobinado serie
Mantiene la tensión constante sin importar la magnitud o el factor de potencia de la carga
Tipo Estación: monofásicos o trifásicos
Tipo Distribución: Monofásicos
De 25 a 1.000 kVA y 2,4 a 34,5 kV (en estación hasta 69kV)
Típicamente: ±10% en 32 pasos

## Slide 17: Reguladores para Distribución I

## Slide 18: Reguladores para distribución II
(a) Sin compensación de caída en línea
(b) Con compensación de caída en línea, en este punto
Perfil de tensión Perfil de tensión con carga pico en valle de carga
Perfil de tensión Perfil de tensión
con carga pico en valle de carga

## Slide 19: Reguladores para distribución III
Rechazo de carga:
Perfil de tensión luego
del rechazo de carga
Perfil de tensión antes del rechazo de carga

## Slide 20: Regulador de tensión
Se plantea un punto de regulación entre el regulador y el extremo final del alimentador
Esto se logra ajustando una resistencia y una reactancia en el Compensador de Caída de Línea (Line-Drop Compensator) del panel de control del regulador:

## Slide 21: Regulador de tensión
Reff = Resistencia efectiva de un conductor desde el regulador hasta el punto de regulación
, caída de tensión debido a la resistencia de la línea de la sección ith del alimentador entre la estación y el punto de regulación, V/sección
, caída de tensión total debido a la resistencia de la línea del alimentador entre el regulador y el punto de regulación, V
, magnitud de la corriente de carga en el punto de regulación, A
, magnitud de la corriente de carga en la ith sección del alimentador, A
ra,i , resistencia de un conductor del alimentador en la sección ith del alimentador, Ω/Km
li , longitud de la ith sección del alimentador, Km

## Slide 22: Regulador de tensión
Xeff = Reactancia efectiva de un conductor desde el regulador hasta el punto de regulación
Caída de tensión debido a la reactancia de la línea de la sección ith del alimentador
entre la estación y el punto de regulación, V/sección
Caída de tensión total debido a la reactancia de la línea del alimentador entre el
regulador y el punto de regulación, V

## Slide 23: Compensadores capacitivos
carga
carga

## Slide 24: Desbalances Método de Componentes Simétricas Magnitudes diferentes y/o ángulos distintos a 120°
Porcentaje de desbalance = 100 x máxima desviación respecto al promedio / promedio
(NEMA, IEEE)
Factor de desbalance = 100 x voltaje de secuencia negativa / voltaje de secuencia positiva
(IEEE, IEC)

## Slide 25: Desbalances
COMPONENTES SIMÉTRICAS:
“Las tensiones o corrientes de un sistema trifásico pueden descomponerse como la suma de dos sistemas trifasicos, una de secuencia positiva y otro de secuencia negativa, mas una componente homopolar”
Donde:
a =-0,5+j0,866=1120, y
a2=-0,5-j0,866=1240

## Slide 26: Desbalances
ORIGEN DEL DESBALANCE:
Las corrientes de carga son equilibradas pero las impedancias del sistema desequilibradas. Por ejemplo: una carga trifásicas equilibrada es alimentada por una línea con desigual acoplamiento entre fases.
Las impedancias de los componentes del sistema son balanceadas pero las corrientes de carga son desequilibradas. En general esta será la razón fundamental del desbalance
AFECTADOS POR EL DESBALANCE:
Motores trifásicos
Control trifásico de velocidad de motores
Operación del sistema

## Slide 27: Desbalances
OPERACIÓN DEL SISTEMA: sistema trifásico equilibrado
erms:100V
er
0,2Ω
3,91Ω
ur
es
0,2Ω
3,91Ω
us
et
0,2Ω
3,91Ω
ut

## Slide 28: Desbalances
OPERACIÓN DEL SISTEMA: sistema trifásico desequilibrado
erms:100V
ur = 83,330º
us = 100-120º
ur = 100120º
er
0,2Ω
1Ω
ur
es
0,2Ω
us
et
0,2Ω
ut

## Slide 29: Desbalances
OPERACIÓN DEL SISTEMA:
Sistema trifásico equilibrado:
u012=A-1*urst
u0=-5,55V
u1=94,44V
u2=-5,55V
is=it=0
i0= i1= i2=ic/3=27,78A
PT=P0+P1+P2
P0 = 3.u0.i0.cos(0)=-0,46kW
P1 = 3.u1.i1.cos(1)=7,87kW
P2 = 3.u2.i2.cos(2)=-0,46kW
PT=P0+P1+P2=6,95kW
Pgenerada = 3*100*27.78 = 100*83.33 = 8,334kW

## Slide 30: Desbalances
PVU = | 100 x Máxima desviación de tensión del valor medio
 | Valor medio
DEFINICIONES:
NEMA
IEEE
Factor de Desbalance de Tensiones Complejo
VUF = | 100 x Tensión de Secuencia Negativa = | 100 x V2
 | Tensión de Secuencia Positiva | V1

## Slide 31: Desbalances
EFECTO SOBRE MOTORES:
La presencia de una componente de secuencia negativa en las tensiones produce una corriente de la misma secuencia en una proporción entre 6 y 10 veces
Esto origina:
Pérdida de eficiencia
Calentamiento y consecuente reducción de vida útil
Ruidos y vibraciones

## Slide 32: Desbalances: Desclasificación de motores
Desbalance de tensiones (%) | Desclasificación (%)
1 | 100
2 | 95
3 | 88
4 | 82
5 | 75
Desbalance de tensiones (%) | Desclasificación (%)
1 | 100
2 | 96
3 | 90
4 | 83,5
5 | 76
NEMA (con PVU)
IEC (con VUF)

## Slide 33: Desbalances
MOTOR EQUILIBRADO- TENSIONES DESEQUILIBRADAS
Corrientes de secuencia del estator

## Slide 34: Desbalances
MOTOR EQUILIBRADO- TENSIONES DESEQUILIBRADAS
Corrientes de línea del estator

## Slide 35: Desbalances
MOTOR EQUILIBRADO- TENSIONES DESEQUILIBRADAS
Corrientes del rotor

## Slide 36: Desbalances
MOTOR EQUILIBRADO- TENSIONES DESEQUILIBRADAS
Corrientes del rotor
Corriente de rotor Kv= 1.49 y v = 96.73

## Slide 37: Desbalances
MOTOR EQUILIBRADO- TENSIONES DESEQUILIBRADAS
Corrientes del rotor
Corriente de rotor Kv= 5.37 y v = 90.83

## Slide 38: Desbalances
MOTOR EQUILIBRADO- TENSIONES DESEQUILIBRADAS

## Slide 39: Desbalances
MOTOR DESEEQUILIBRADO- TENSIONES EQUILIBRADAS
Corrientes de secuencia negativa para 3.5 y 10 % de desbalance en un bobinado del motor

## Slide 40: Desbalances
MOTOR DESEEQUILIBRADO- TENSIONES EQUILIBRADAS
Corrientes de línea para 6.9 % de desbalance en un bobinado del motor y tensiones equilibradas

## Slide 41: Desbalances
MOTOR DESEQUILIBRADO
6.9 % de desbalance en un bobinado (falta) y tres tipos de alimentación

## Slide 42: Desbalances
FLUJOS DE POTENCIA DE SECUENCIA
CASO 1: LAS 3 CARGAS SON BALANCEADAS
CASO 2: SOLO LA CARGA C2 ES DESBALANCEADA
CASO 3: SOLO LA CARGA C1 ES DESBALANCEADA
CASO 4: LAS 3 CARGAS SON DESBALANCEADAS (C1 IGUAL DESBALANCE QUE EN EL CASO ANTERIOR)

## Slide 43: Desbalances
FLUJOS DE POTENCIA DE SECUENCIA
CASO 1: LAS 3 CARGAS SON BALANCEADAS
CASO 2: SOLO LA CARGA C2 ES DESBALANCEADA
CASO 3: SOLO LA CARGA C1 ES DESBALANCEADA
CASO 4: LAS 3 CARGAS SON DESBALANCEADAS (C1 IGUAL DESBALANCE QUE EN EL CASO ANTERIOR)

## Slide 44: Desbalances
CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTORES (ASD)

## Slide 45: Desbalances
CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTORES (ASD)
TENSIONES EQUILIBRADAS

## Slide 46: Desbalances
CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTORES (ASD)
0,3% DE DESBALANCE DE LAS TENSIONES

## Slide 47: Desbalances
CONTROL DE VELOCIDAD DE MOTORES (ASD)
3,75% DE DESBALANCE DE LAS TENSIONES

## Slide 48: Desbalances
Kv = 1,5 Kv= 5,4

## Slide 49: Desbalances estudio en componentes simétricas