## Slide 1: Capítulo 9 MONITOREO DE LA CALIDAD DE POTENCIA

## Slide 2: MONITOREO DE LA CALIDAD DE POTENCIA
Objetivos del monitoreo:
Evaluación (¿Qué ocurre?)
Diagnóstico (¿Qué lo causa y como se soluciona?)
Predicción (¿Cómo afectarán los cambios?)
El objetivo fija el esquema de monitoreo

## Slide 3: Tarjeta de Problemas
INFORME DE PERTURBACIÓN
Esta tarjeta debe ser usada solamente para informar de perturbaciones o interrupciones del servicio con duración no mayor a un minuto.
Nombre:_________________________________________________________
Dirección:________________________________________________________
Fecha de la interrupción o del hueco de tensión: _________________________
¿Parpadearon las lámparas?  Si  No. ¿Cuantas veces ocurrió? _______
¿A que hora del día se presentaron? __________________
¿Se apagaron las luces?  Si  No. ¿Cuantas veces ocurrió? ________
¿Debió Usted rearrancar los relojes o alguno de los siguientes equipos?
 Computadora personal  Vídeo reproductora
 Horno de microondas  Televisor
 Otro equipo _________________________
¿Salió de servicio su computadora?  Si  No. ¿Cuantas veces ocurrió?_____
Describa su reacción a la perturbación:
 No se irrito  Se irrito algo  Se irrito mucho
¿Informo de alguno de estos problemas a su compañía local por teléfono?  Si  No.

## Slide 4: Equipamiento de monitoreo Primera generación
Deficiencias:
Elevado volumen de información para procesar, que se empeora en gran medida con el aumento de puntos de medición.
El volumen de datos a transmitir está limitado por el mecanismo de comunicación.
A medida que se conoce con más profundidad al sistema, ciertos eventos no necesitan de análisis detallado. La información resumida es de mayor provecho que la detallada.
El valor real de un sistema de monitoreo radica en su habilidad para generar información de aplicación directa en la toma de decisiones, mas que el recolectar y almacenar elevados volúmenes de información sin procesar

## Slide 5: Equipamiento de monitoreo Segunda generación
El instrumento en sí mismo se transforma en una parte del sistema de información
Deja de ser un mecanismo que crea información sin elaborar, contribuyendo al proceso de generación de información.
Se aplican algoritmos que analizan la información en bruto en el lugar donde se la obtiene
Posteriormente a filtrarla se la transmite empleando software y tecnologías de comunicaciones especiales
Poniéndola a disposición más rápidamente y en mayor cantidad de puntos que lo que era posible previamente.

## Slide 6: Equipamiento de monitoreo Tercera generación
Incorporación de herramientas para disminuir los tiempos y costos de comunicación mediante nuevas tecnologías de compresión de datos
Disponibilidad de disparo inteligente para evitar registros de eventos normales y repetitivos, etc.
Interacción a través de la World Wide Web, comportándose cada equipo de monitoreo como una “web site”
Facilitan la interacción con otros sistemas como de operación y explotación de potencia, de protecciones, de detección de descargas atmosféricas en tiempo real, climatología, etc.
Acceso protegido por el clásico sistema de palabra clave en esquemas jerarquizados

## Slide 7: Ejemplo de información suministrada por un moderno medidor de energía

## Slide 8: Tipos de equipos de monitoreo
Analizadores de régimen permanente
Voltímetros, amperímetros, osciloscopios, espectrómetros
Analizadores de disturbios
Convencionales (alfanuméricos)
Alfanuméricos + Gráficos
Tendencia a emplear equipo fijo en lugar de portátil
Más por razones comerciales y/o tarifarias

## Slide 9: Requerimientos generales del equipo de monitoreo
Señales a monitorear
Almacenamiento y comunicación de datos
Técnicas de medición
Características del equipo EPRI DPQ
Detección de transitorios, variación de valor eficaz, etc.

## Slide 10: Requerimientos para los transductores Transformadores de tensión y corriente
Nivel de señal
Respuesta en frecuencia
Características ambientales

## Slide 11: Respuesta en frecuencia de un TV efecto de la carga: 1 Mohm y 100 ohms
Frecuencia (Hz)
Frecuencia (Hz)
RCF= Factor de
corrección de relación

## Slide 12: Respuesta en frecuencia de un TI
Frecuencia (Hz)
Circuito equivalente pata obtener respuesta en frecuencia de un TI
Tafo. Ideal Arrollamiento primario Arroll. secundario
Z Z excitación C parásitas Carga

## Slide 13: Clasificación de los disturbios por su ocurrencia
Dependencia temporal (hora, día, semana, etc.)
Dependencia estacional (verano o invierno)
Dependencia con las maniobras del sistema (transferencia de cargas, conexión de capacitores, etc.)
Dependencia con el comportamiento de la carga
Dependencia con el diseño del sistema eléctrico (puesta a tierra, línea aérea protegida, etc)
Dependencia con el ciclo de carga de un usuario particular (horno de arco, bloqueo de motores, etc.)
Aleatorio

## Slide 14: Nivel de información requerida para resultados representativos
Σ = 52 períodos = 52 semanas
Σ = 13 períodos = 52 semanas
Tiempo entre disturbios
Explosión
de disturbios
Promedio
½ hora
Tiempo óptimo de monitoreo

## Slide 15: Otras consideraciones
Conocimiento del personal
Información disponible
Preparación inicial
Selección de localización
Para diagnóstico, evaluación o predicción
Instalación
Alimentación y comunicación
Calibración
Umbrales de detección

## Slide 16: Umbrales de detección sugeridos por IEEE 1159

## Slide 17: Interpretación de resultados
Distribución de probabilidad
Correlación
Tendencias temporales
Diarias, semanales y estacionales

## Slide 18: Guía para correlación síntoma - evento Parte I

## Slide 19: Guía para correlación síntoma - evento Parte II

## Slide 20: Reglas de oro del monitoreo
Comience analizando los problemas simples
Pruebe la razonabilidad de los datos
No se deje entusiasmar por una solución fácil
Conozca perfectamente el funcionamiento, características y limitaciones del equipamiento de monitoreo empleado
Busque lo obvio
Evite la “parálisis del análisis”
Dirigirse desde lo “grueso” a lo “fino”
Conducir el análisis como “pelando una cebolla”

## Slide 21: Desafíos futuros
Se estima que para el año 2010, el 60 % de la energía pasará a través de electrónica de potencia
El incremento en armónicas a nivel distribución está en el orden del 2 % anual
Se esperan grandes modificaciones en la estructura de los sistemas de distribución con la incorporación masiva de generación distribuida
Notes: <number>

## Slide 22: Pasos futuros para armonización
Hay varios frentes que deben atacarse en forma inmediata, como:
Cambios en la operación del sistema eléctrico
Mejor control del organismo regulador
Existencia de normas obligatorias y modernas
Supervisión por parte de la municipalidad de los equipos e instalaciones
Concientización del usuario
Notes: <number>

## Slide 23: CONCLUSIONES
La situación actual puede ser mejorada en gran medida pero es necesario que cada uno de los cinco sectores involucrados entienda los problemas sufridos por los restantes
Notes: <number>

## Slide 24: MUCHAS GRACIAS
PREGUNTAS ?
Notes: <number>