## Verificación LVRT
|  | Pegar aquí tensión en bornes del molino |  | Pegar aquí tensión en bornes del molino
Time | Curva de hueco | conGE_Simula_3F_100ms_bus5 | conGE_Simula_3F_100ms_bus7_TIqCmd_10s | conGE_Simula_3F_100ms_bus7 |  | delt | 0.001
-0.002 | 0.93 | 1 | 1 | 1
-0.001 | 0.93 | 1 | 1 | 1 | El autor no se responsabiliza por su edición |  | t(s) | V (pu)
0 | 0.93 | 1 | 1 | 1 | El autor tampoco se responabiliza | Inicio hueco | 1 | 0.93
0.001 | 0.93 | 1 | 1 | 1 |  | Duración Valle | 0.5
0.002 | 0.93 | 1 | 1 | 1 |  | Duración Rampa | 0.5
0.003 | 0.93 | 1 | 1 | 1 |  | Fin de valle | 1.5 | 0.2
0.004 | 0.93 | 1 | 1 | 1 |  | Fin de rampa | 2 | 0.85
0.005 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.006 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.007 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.008 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.009 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.01 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.011 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.012 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.013 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.014 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.015 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.016 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.017 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.018 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.019 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.02 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.021 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.022 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.023 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.024 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.025 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.026 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.027 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.028 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.029 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.03 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.031 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.032 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.033 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.034 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.035 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.036 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.037 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.038 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.039 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.04 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.041 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.042 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.043 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.044 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.045 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.046 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.047 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.048 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.049 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.05 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.051 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.052 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.053 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.054 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.055 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.056 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.057 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.058 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.059 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.06 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.061 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.062 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.063 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.064 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.065 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.066 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.067 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.068 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.069 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.07 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.071 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.072 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.073 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.074 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.075 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.076 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.077 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.078 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.079 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.08 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.081 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.082 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.083 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.084 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.085 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.086 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.087 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.088 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.089 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.09 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.091 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.092 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.093 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.094 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.095 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.096 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.097 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.098 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.099 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.1 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.101 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.102 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.103 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.104 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.105 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.106 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.107 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.108 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.109 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.11 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.111 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.112 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.113 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.114 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.115 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.116 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.117 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.118 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.119 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.12 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.121 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.122 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.123 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.124 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.125 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.126 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.127 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.128 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.129 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.13 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.131 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.132 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.133 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.134 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.135 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.136 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.137 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.138 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.139 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.14 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.141 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.142 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.143 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.144 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.145 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.146 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.147 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.148 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.149 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.15 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.151 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.152 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.153 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.154 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.155 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.156 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.157 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.158 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.159 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.16 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.161 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.162 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.163 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.164 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.165 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.166 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.167 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.168 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.169 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.17 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.171 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.172 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.173 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.174 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.175 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.176 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.177 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.178 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.179 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.18 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.181 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.182 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.183 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.184 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.185 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.186 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.187 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.188 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.189 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.19 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.191 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.192 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.193 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.194 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.195 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.196 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.197 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.198 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.199 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.2 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.201 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.202 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.203 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.204 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.205 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.206 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.207 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.208 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.209 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.21 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.211 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.212 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.213 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.214 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.215 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.216 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.217 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.218 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.219 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.22 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.221 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.222 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.223 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.224 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.225 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.226 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.227 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.228 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.229 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.23 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.231 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.232 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.233 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.234 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.235 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.236 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.237 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.238 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.239 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.24 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.241 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.242 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.243 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.244 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.245 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.246 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.247 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.248 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.249 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.25 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.251 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.252 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.253 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.254 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.255 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.256 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.257 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.258 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.259 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.26 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.261 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.262 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.263 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.264 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.265 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.266 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.267 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.268 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.269 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.27 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.271 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.272 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.273 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.274 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.275 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.276 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.277 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.278 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.279 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.28 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.281 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.282 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.283 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.284 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.285 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.286 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.287 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.288 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.289 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.29 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.291 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.292 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.293 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.294 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.295 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.296 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.297 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.298 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.299 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.3 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.301 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.302 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.303 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.304 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.305 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.306 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.307 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.308 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.309 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.31 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.311 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.312 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.313 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.314 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.315 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.316 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.317 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.318 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.319 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.32 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.321 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.322 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.323 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.324 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.325 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.326 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.327 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.328 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.329 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.33 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.331 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.332 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.333 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.334 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.335 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.336 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.337 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.338 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.339 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.34 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.341 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.342 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.343 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.344 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.345 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.346 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.347 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.348 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.349 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.35 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.351 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.352 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.353 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.354 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.355 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.356 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.357 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.358 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.359 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.36 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.361 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.362 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.363 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.364 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.365 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.366 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.367 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.368 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.369 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.37 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.371 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.372 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.373 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.374 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.375 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.376 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.377 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.378 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.379 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.38 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.381 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.382 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.383 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.384 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.385 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.386 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.387 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.388 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.389 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.39 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.391 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.392 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.393 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.394 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.395 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.396 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.397 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.398 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.399 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.4 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.401 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.402 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.403 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.404 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.405 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.406 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.407 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.408 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.409 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.41 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.411 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.412 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.413 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.414 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.415 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.416 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.417 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.418 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.419 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.42 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.421 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.422 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.423 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.424 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.425 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.426 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.427 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.428 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.429 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.43 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.431 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.432 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.433 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.434 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.435 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.436 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.437 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.438 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.439 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.44 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.441 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.442 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.443 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.444 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.445 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.446 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.447 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.448 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.449 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.45 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.451 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.452 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.453 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.454 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.455 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.456 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.457 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.458 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.459 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.46 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.461 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.462 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.463 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.464 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.465 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.466 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.467 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.468 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.469 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.47 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.471 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.472 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.473 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.474 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.475 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.476 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.477 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.478 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.479 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.48 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.481 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.482 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.483 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.484 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.485 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.486 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.487 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.488 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.489 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.49 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.491 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.492 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.493 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.494 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.495 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.496 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.497 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.498 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.499 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.5 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.501 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.502 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.503 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.504 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.505 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.506 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.507 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.508 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.509 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.51 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.511 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.512 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.513 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.514 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.515 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.516 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.517 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.518 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.519 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.52 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.521 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.522 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.523 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.524 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.525 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.526 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.527 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.528 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.529 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.53 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.531 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.532 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.533 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.534 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.535 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.536 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.537 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.538 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.539 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.54 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.541 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.542 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.543 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.544 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.545 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.546 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.547 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.548 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.549 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.55 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.551 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.552 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.553 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.554 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.555 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.556 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.557 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.558 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.559 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.56 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.561 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.562 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.563 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.564 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.565 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.566 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.567 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.568 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.569 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.57 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.571 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.572 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.573 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.574 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.575 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.576 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.577 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.578 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.579 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.58 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.581 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.582 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.583 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.584 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.585 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.586 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.587 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.588 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.589 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.59 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.591 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.592 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.593 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.594 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.595 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.596 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.597 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.598 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.599 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.6 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.601 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.602 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.603 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.604 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.605 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.606 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.607 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.608 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.609 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.61 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.611 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.612 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.613 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.614 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.615 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.616 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.617 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.618 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.619 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.62 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.621 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.622 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.623 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.624 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.625 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.626 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.627 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.628 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.629 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.63 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.631 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.632 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.633 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.634 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.635 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.636 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.637 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.638 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.639 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.64 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.641 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.642 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.643 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.644 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.645 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.646 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.647 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.648 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.649 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.65 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.651 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.652 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.653 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.654 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.655 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.656 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.657 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.658 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.659 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.66 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.661 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.662 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.663 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.664 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.665 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.666 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.667 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.668 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.669 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.67 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.671 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.672 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.673 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.674 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.675 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.676 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.677 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.678 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.679 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.68 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.681 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.682 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.683 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.684 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.685 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.686 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.687 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.688 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.689 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.69 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.691 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.692 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.693 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.694 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.695 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.696 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.697 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.698 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.699 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.7 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.701 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.702 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.703 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.704 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.705 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.706 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.707 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.708 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.709 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.71 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.711 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.712 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.713 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.714 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.715 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.716 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.717 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.718 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.719 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.72 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.721 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.722 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.723 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.724 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.725 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.726 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.727 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.728 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.729 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.73 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.731 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.732 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.733 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.734 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.735 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.736 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.737 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.738 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.739 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.74 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.741 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.742 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.743 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.744 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.745 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.746 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.747 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.748 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.749 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.75 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.751 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.752 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.753 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.754 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.755 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.756 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.757 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.758 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.759 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.76 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.761 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.762 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.763 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.764 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.765 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.766 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.767 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.768 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.769 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.77 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.771 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.772 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.773 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.774 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.775 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.776 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.777 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.778 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.779 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.78 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.781 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.782 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.783 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.784 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.785 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.786 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.787 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.788 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.789 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.79 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.791 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.792 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.793 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.794 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.795 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.796 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.797 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.798 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.799 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.8 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.801 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.802 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.803 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.804 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.805 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.806 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.807 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.808 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.809 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.81 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.811 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.812 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.813 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.814 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.815 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.816 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.817 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.818 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.819 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.82 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.821 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.822 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.823 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.824 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.825 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.826 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.827 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.828 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.829 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.83 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.831 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.832 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.833 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.834 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.835 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.836 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.837 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.838 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.839 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.84 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.841 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.842 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.843 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.844 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.845 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.846 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.847 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.848 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.849 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.85 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.851 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.852 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.853 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.854 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.855 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.856 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.857 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.858 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.859 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.86 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.861 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.862 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.863 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.864 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.865 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.866 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.867 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.868 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.869 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.87 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.871 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.872 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.873 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.874 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.875 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.876 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.877 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.878 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.879 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.88 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.881 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.882 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.883 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.884 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.885 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.886 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.887 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.888 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.889 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.89 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.891 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.892 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.893 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.894 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.895 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.896 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.897 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.898 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.899 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.9 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.901 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.902 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.903 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.904 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.905 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.906 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.907 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.908 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.909 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.91 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.911 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.912 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.913 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.914 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.915 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.916 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.917 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.918 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.919 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.92 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.921 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.922 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.923 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.924 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.925 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.926 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.927 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.928 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.929 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.93 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.931 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.932 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.933 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.934 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.935 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.936 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.937 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.938 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.939 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.94 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.941 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.942 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.943 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.944 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.945 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.946 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.947 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.948 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.949 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.95 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.951 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.952 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.953 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.954 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.955 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.956 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.957 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.958 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.959 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.96 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.961 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.962 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.963 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.964 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.965 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.966 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.967 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.968 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.969 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.97 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.971 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.972 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.973 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.974 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.975 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.976 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.977 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.978 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.979 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.98 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.981 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.982 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.983 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.984 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.985 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.986 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.987 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.988 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.989 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.99 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.991 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.992 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.993 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.994 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.995 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.996 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.997 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.998 | 0.93 | 1 | 1 | 1
0.999 | 0.93 | 1 | 1 | 1
1 | 0.85 | 1 | 1 | 1
1.001 | 0.2 | 5.65e-09 | 0.5037 | 0.5037
1.002 | 0.2 | 5.64e-09 | 0.50364 | 0.50364
1.003 | 0.2 | 5.63e-09 | 0.5027 | 0.50294
1.004 | 0.2 | 5.62e-09 | 0.50192 | 0.5027
1.005 | 0.2 | 5.62e-09 | 0.50112 | 0.50263
1.006 | 0.2 | 5.62e-09 | 0.50032 | 0.50275
1.007 | 0.2 | 5.62e-09 | 0.49954 | 0.50306
1.008 | 0.2 | 5.62e-09 | 0.49877 | 0.50354
1.009 | 0.2 | 5.63e-09 | 0.49802 | 0.5042
1.01 | 0.2 | 5.64e-09 | 0.49729 | 0.50501
1.011 | 0.2 | 5.65e-09 | 0.49657 | 0.50596
1.012 | 0.2 | 5.65e-09 | 0.49586 | 0.50705
1.013 | 0.2 | 5.66e-09 | 0.49518 | 0.50826
1.014 | 0.2 | 5.66e-09 | 0.4945 | 0.5096
1.015 | 0.2 | 5.66e-09 | 0.49384 | 0.51103
1.016 | 0.2 | 5.66e-09 | 0.4932 | 0.51256
1.017 | 0.2 | 5.66e-09 | 0.49257 | 0.51417
1.018 | 0.2 | 5.66e-09 | 0.49195 | 0.51575
1.019 | 0.2 | 5.66e-09 | 0.49135 | 0.51711
1.02 | 0.2 | 5.65e-09 | 0.49076 | 0.51833
1.021 | 0.2 | 5.65e-09 | 0.49018 | 0.51945
1.022 | 0.2 | 5.64e-09 | 0.48961 | 0.52047
1.023 | 0.2 | 5.64e-09 | 0.48905 | 0.52139
1.024 | 0.2 | 5.63e-09 | 0.48851 | 0.52222
1.025 | 0.2 | 5.62e-09 | 0.48799 | 0.52296
1.026 | 0.2 | 5.61e-09 | 0.48745 | 0.52363
1.027 | 0.2 | 5.6e-09 | 0.48695 | 0.52423
1.028 | 0.2 | 5.59e-09 | 0.48639 | 0.52477
1.029 | 0.2 | 5.58e-09 | 0.48585 | 0.52525
1.03 | 0.2 | 5.56e-09 | 0.48533 | 0.52567
1.031 | 0.2 | 5.55e-09 | 0.48483 | 0.52603
1.032 | 0.2 | 5.53e-09 | 0.48432 | 0.52636
1.033 | 0.2 | 5.52e-09 | 0.48383 | 0.52664
1.034 | 0.2 | 5.5e-09 | 0.48335 | 0.52689
1.035 | 0.2 | 5.49e-09 | 0.48288 | 0.52709
1.036 | 0.2 | 5.47e-09 | 0.48242 | 0.52726
1.037 | 0.2 | 5.45e-09 | 0.48196 | 0.52739
1.038 | 0.2 | 5.43e-09 | 0.48152 | 0.52751
1.039 | 0.2 | 5.42e-09 | 0.48108 | 0.5276
1.04 | 0.2 | 5.4e-09 | 0.48065 | 0.52766
1.041 | 0.2 | 5.38e-09 | 0.48023 | 0.5277
1.042 | 0.2 | 5.36e-09 | 0.47982 | 0.52772
1.043 | 0.2 | 5.34e-09 | 0.47941 | 0.52772
1.044 | 0.2 | 5.32e-09 | 0.47902 | 0.5277
1.045 | 0.2 | 5.3e-09 | 0.47863 | 0.52767
1.046 | 0.2 | 5.28e-09 | 0.47825 | 0.52763
1.047 | 0.2 | 5.25e-09 | 0.47788 | 0.52757
1.048 | 0.2 | 5.23e-09 | 0.47751 | 0.52749
1.049 | 0.2 | 5.21e-09 | 0.47716 | 0.52741
1.05 | 0.2 | 5.19e-09 | 0.4768 | 0.52732
1.051 | 0.2 | 5.17e-09 | 0.47646 | 0.52722
1.052 | 0.2 | 5.15e-09 | 0.47612 | 0.52712
1.053 | 0.2 | 5.12e-09 | 0.47579 | 0.527
1.054 | 0.2 | 5.1e-09 | 0.47547 | 0.52687
1.055 | 0.2 | 5.08e-09 | 0.47515 | 0.52674
1.056 | 0.2 | 5.06e-09 | 0.47484 | 0.52661
1.057 | 0.2 | 5.04e-09 | 0.47453 | 0.52648
1.058 | 0.2 | 5.01e-09 | 0.47423 | 0.52633
1.059 | 0.2 | 4.99e-09 | 0.47394 | 0.52619
1.06 | 0.2 | 4.97e-09 | 0.47365 | 0.52604
1.061 | 0.2 | 4.95e-09 | 0.47337 | 0.52589
1.062 | 0.2 | 4.93e-09 | 0.47309 | 0.52573
1.063 | 0.2 | 4.91e-09 | 0.47281 | 0.52557
1.064 | 0.2 | 4.89e-09 | 0.47255 | 0.52541
1.065 | 0.2 | 4.87e-09 | 0.47228 | 0.52525
1.066 | 0.2 | 4.85e-09 | 0.47202 | 0.52509
1.067 | 0.2 | 4.83e-09 | 0.47177 | 0.52492
1.068 | 0.2 | 4.81e-09 | 0.47152 | 0.52475
1.069 | 0.2 | 4.79e-09 | 0.47128 | 0.52459
1.07 | 0.2 | 4.77e-09 | 0.47104 | 0.52442
1.071 | 0.2 | 4.75e-09 | 0.4708 | 0.52425
1.072 | 0.2 | 4.73e-09 | 0.47057 | 0.52408
1.073 | 0.2 | 4.72e-09 | 0.47034 | 0.52391
1.074 | 0.2 | 4.7e-09 | 0.47012 | 0.52375
1.075 | 0.2 | 4.68e-09 | 0.4699 | 0.52358
1.076 | 0.2 | 4.67e-09 | 0.46968 | 0.52341
1.077 | 0.2 | 4.65e-09 | 0.46947 | 0.52324
1.078 | 0.2 | 4.64e-09 | 0.46926 | 0.52307
1.079 | 0.2 | 4.63e-09 | 0.46905 | 0.5229
1.08 | 0.2 | 4.61e-09 | 0.46885 | 0.52274
1.081 | 0.2 | 4.6e-09 | 0.46865 | 0.52257
1.082 | 0.2 | 4.59e-09 | 0.46846 | 0.5224
1.083 | 0.2 | 4.58e-09 | 0.46827 | 0.52224
1.084 | 0.2 | 4.57e-09 | 0.46808 | 0.52207
1.085 | 0.2 | 4.56e-09 | 0.46789 | 0.52191
1.086 | 0.2 | 4.55e-09 | 0.46771 | 0.52175
1.087 | 0.2 | 4.54e-09 | 0.46753 | 0.52158
1.088 | 0.2 | 4.53e-09 | 0.46735 | 0.52142
1.089 | 0.2 | 4.52e-09 | 0.46718 | 0.52126
1.09 | 0.2 | 4.52e-09 | 0.467 | 0.5211
1.091 | 0.2 | 4.51e-09 | 0.46683 | 0.52094
1.092 | 0.2 | 4.5e-09 | 0.46667 | 0.52079
1.093 | 0.2 | 4.5e-09 | 0.4665 | 0.52063
1.094 | 0.2 | 4.5e-09 | 0.46634 | 0.52048
1.095 | 0.2 | 4.49e-09 | 0.46618 | 0.52033
1.096 | 0.2 | 4.49e-09 | 0.46602 | 0.52018
1.097 | 0.2 | 4.49e-09 | 0.46587 | 0.52004
1.098 | 0.2 | 4.49e-09 | 0.46571 | 0.5199
1.099 | 0.2 | 5.57e-09 | 0.46556 | 0.51975
1.1 | 0.2 | 5.57e-09 | 0.46541 | 0.51962
1.101 | 0.2 | 5.56e-09 | 0.46527 | 0.51948
1.102 | 0.2 | 0.96199 | 0.85308 | 0.91916
1.103 | 0.2 | 0.96282 | 0.85411 | 0.9202
1.104 | 0.2 | 0.965 | 0.85638 | 0.91985
1.105 | 0.2 | 0.96656 | 0.85795 | 0.91973
1.106 | 0.2 | 0.96806 | 0.8595 | 0.9196
1.107 | 0.2 | 0.96953 | 0.86101 | 0.91945
1.108 | 0.2 | 0.97186 | 0.86248 | 0.91929
1.109 | 0.2 | 0.97047 | 0.86391 | 0.91911
1.11 | 0.2 | 0.96911 | 0.86531 | 0.91893
1.111 | 0.2 | 0.96757 | 0.86667 | 0.91875
1.112 | 0.2 | 0.96608 | 0.868 | 0.91857
1.113 | 0.2 | 0.96461 | 0.86929 | 0.9184
1.114 | 0.2 | 0.96317 | 0.87056 | 0.91822
1.115 | 0.2 | 0.96176 | 0.87179 | 0.91805
1.116 | 0.2 | 0.96039 | 0.87299 | 0.91788
1.117 | 0.2 | 0.95907 | 0.87416 | 0.91772
1.118 | 0.2 | 0.95779 | 0.87531 | 0.91757
1.119 | 0.2 | 0.95655 | 0.87642 | 0.91743
1.12 | 0.2 | 0.95536 | 0.87751 | 0.9173
1.121 | 0.2 | 0.95422 | 0.87857 | 0.91719
1.122 | 0.2 | 0.95312 | 0.8796 | 0.9171
1.123 | 0.2 | 0.95208 | 0.88061 | 0.91701
1.124 | 0.2 | 0.95108 | 0.88159 | 0.91694
1.125 | 0.2 | 0.95016 | 0.88255 | 0.91688
1.126 | 0.2 | 0.94927 | 0.88348 | 0.91684
1.127 | 0.2 | 0.94843 | 0.88439 | 0.91681
1.128 | 0.2 | 0.94765 | 0.88528 | 0.9168
1.129 | 0.2 | 0.94692 | 0.88615 | 0.9168
1.13 | 0.2 | 0.94625 | 0.88699 | 0.91683
1.131 | 0.2 | 0.94563 | 0.88782 | 0.91687
1.132 | 0.2 | 0.94506 | 0.88861 | 0.91694
1.133 | 0.2 | 0.94454 | 0.88941 | 0.91701
1.134 | 0.2 | 0.94409 | 0.89016 | 0.91709
1.135 | 0.2 | 0.94368 | 0.89092 | 0.9172
1.136 | 0.2 | 0.94331 | 0.89164 | 0.91732
1.137 | 0.2 | 0.943 | 0.89236 | 0.91745
1.138 | 0.2 | 0.94274 | 0.89304 | 0.9176
1.139 | 0.2 | 0.94252 | 0.89372 | 0.91776
1.14 | 0.2 | 0.94236 | 0.89438 | 0.91796
1.141 | 0.2 | 0.94225 | 0.89502 | 0.91815
1.142 | 0.2 | 0.94217 | 0.89565 | 0.91836
1.143 | 0.2 | 0.94213 | 0.89626 | 0.91858
1.144 | 0.2 | 0.94214 | 0.89685 | 0.91883
1.145 | 0.2 | 0.94219 | 0.89743 | 0.91907
1.146 | 0.2 | 0.94229 | 0.898 | 0.91933
1.147 | 0.2 | 0.94241 | 0.89855 | 0.91959
1.148 | 0.2 | 0.94258 | 0.89909 | 0.91987
1.149 | 0.2 | 0.94277 | 0.89962 | 0.92015
1.15 | 0.2 | 0.943 | 0.90014 | 0.92045
1.151 | 0.2 | 0.94328 | 0.90064 | 0.92076
1.152 | 0.2 | 0.94357 | 0.90113 | 0.92107
1.153 | 0.2 | 0.9439 | 0.9016 | 0.92139
1.154 | 0.2 | 0.94425 | 0.90207 | 0.92172
1.155 | 0.2 | 0.94463 | 0.90253 | 0.92206
1.156 | 0.2 | 0.94503 | 0.90297 | 0.9224
1.157 | 0.2 | 0.94546 | 0.9034 | 0.92275
1.158 | 0.2 | 0.94592 | 0.90382 | 0.92311
1.159 | 0.2 | 0.94639 | 0.90424 | 0.92346
1.16 | 0.2 | 0.94688 | 0.90464 | 0.92383
1.161 | 0.2 | 0.9474 | 0.90503 | 0.9242
1.162 | 0.2 | 0.94793 | 0.90542 | 0.92457
1.163 | 0.2 | 0.94848 | 0.90579 | 0.92494
1.164 | 0.2 | 0.94904 | 0.90616 | 0.92532
1.165 | 0.2 | 0.94963 | 0.90651 | 0.9257
1.166 | 0.2 | 0.95022 | 0.90686 | 0.92607
1.167 | 0.2 | 0.95081 | 0.9072 | 0.92646
1.168 | 0.2 | 0.95142 | 0.90753 | 0.92684
1.169 | 0.2 | 0.95204 | 0.90786 | 0.92723
1.17 | 0.2 | 0.95266 | 0.90817 | 0.92761
1.171 | 0.2 | 0.95329 | 0.90848 | 0.92799
1.172 | 0.2 | 0.95393 | 0.90878 | 0.92836
1.173 | 0.2 | 0.95456 | 0.90908 | 0.92874
1.174 | 0.2 | 0.95521 | 0.90937 | 0.92911
1.175 | 0.2 | 0.95585 | 0.90965 | 0.92948
1.176 | 0.2 | 0.95649 | 0.90992 | 0.92985
1.177 | 0.2 | 0.95714 | 0.91019 | 0.93022
1.178 | 0.2 | 0.95778 | 0.91045 | 0.93058
1.179 | 0.2 | 0.95842 | 0.91071 | 0.93094
1.18 | 0.2 | 0.95906 | 0.91096 | 0.93129
1.181 | 0.2 | 0.9597 | 0.91121 | 0.93164
1.182 | 0.2 | 0.96033 | 0.91145 | 0.93198
1.183 | 0.2 | 0.96095 | 0.91168 | 0.93232
1.184 | 0.2 | 0.96157 | 0.91191 | 0.93266
1.185 | 0.2 | 0.96219 | 0.91213 | 0.93299
1.186 | 0.2 | 0.9628 | 0.91235 | 0.93331
1.187 | 0.2 | 0.9634 | 0.91257 | 0.93362
1.188 | 0.2 | 0.96399 | 0.91278 | 0.93394
1.189 | 0.2 | 0.96458 | 0.91298 | 0.93424
1.19 | 0.2 | 0.96515 | 0.91318 | 0.93455
1.191 | 0.2 | 0.96572 | 0.91338 | 0.93484
1.192 | 0.2 | 0.96628 | 0.91357 | 0.93512
1.193 | 0.2 | 0.96683 | 0.91376 | 0.93541
1.194 | 0.2 | 0.96736 | 0.91395 | 0.93568
1.195 | 0.2 | 0.96789 | 0.91413 | 0.93596
1.196 | 0.2 | 0.96841 | 0.9143 | 0.93622
1.197 | 0.2 | 0.96891 | 0.91448 | 0.93648
1.198 | 0.2 | 0.96941 | 0.91465 | 0.93673
1.199 | 0.2 | 0.96989 | 0.91482 | 0.93698
1.2 | 0.2 | 0.97036 | 0.91498 | 0.93722
1.201 | 0.2 | 0.97083 | 0.91514 | 0.93746
1.202 | 0.2 | 0.97126 | 0.9153 | 0.93768
1.203 | 0.2 | 0.97171 | 0.91545 | 0.9379
1.204 | 0.2 | 0.97212 | 0.9156 | 0.93812
1.205 | 0.2 | 0.97254 | 0.91575 | 0.93833
1.206 | 0.2 | 0.97294 | 0.9159 | 0.93853
1.207 | 0.2 | 0.97333 | 0.91604 | 0.93873
1.208 | 0.2 | 0.97371 | 0.91618 | 0.93892
1.209 | 0.2 | 0.97408 | 0.91632 | 0.93911
1.21 | 0.2 | 0.97443 | 0.91646 | 0.93929
1.211 | 0.2 | 0.97478 | 0.91659 | 0.93946
1.212 | 0.2 | 0.97511 | 0.91673 | 0.93963
1.213 | 0.2 | 0.97544 | 0.91686 | 0.9398
1.214 | 0.2 | 0.97575 | 0.91698 | 0.93996
1.215 | 0.2 | 0.97605 | 0.91711 | 0.94011
1.216 | 0.2 | 0.97634 | 0.91724 | 0.94026
1.217 | 0.2 | 0.97662 | 0.91736 | 0.9404
1.218 | 0.2 | 0.97688 | 0.91748 | 0.94054
1.219 | 0.2 | 0.97714 | 0.9176 | 0.94068
1.22 | 0.2 | 0.97739 | 0.91771 | 0.94081
1.221 | 0.2 | 0.97763 | 0.91783 | 0.94094
1.222 | 0.2 | 0.97786 | 0.91794 | 0.94106
1.223 | 0.2 | 0.97808 | 0.91806 | 0.94118
1.224 | 0.2 | 0.97829 | 0.91817 | 0.94129
1.225 | 0.2 | 0.97849 | 0.91828 | 0.9414
1.226 | 0.2 | 0.97868 | 0.91839 | 0.94151
1.227 | 0.2 | 0.97887 | 0.9185 | 0.94161
1.228 | 0.2 | 0.97904 | 0.9186 | 0.94171
1.229 | 0.2 | 0.97921 | 0.91871 | 0.94181
1.23 | 0.2 | 0.97937 | 0.91881 | 0.9419
1.231 | 0.2 | 0.97953 | 0.91892 | 0.942
1.232 | 0.2 | 0.97967 | 0.91902 | 0.94208
1.233 | 0.2 | 0.97981 | 0.91912 | 0.94217
1.234 | 0.2 | 0.97995 | 0.91922 | 0.94225
1.235 | 0.2 | 0.98007 | 0.91932 | 0.94233
1.236 | 0.2 | 0.98019 | 0.91942 | 0.94241
1.237 | 0.2 | 0.98031 | 0.91952 | 0.94249
1.238 | 0.2 | 0.98042 | 0.91962 | 0.94256
1.239 | 0.2 | 0.98052 | 0.91972 | 0.94264
1.24 | 0.2 | 0.98062 | 0.91982 | 0.94271
1.241 | 0.2 | 0.98071 | 0.91991 | 0.94278
1.242 | 0.2 | 0.9808 | 0.92001 | 0.94285
1.243 | 0.2 | 0.98089 | 0.9201 | 0.94291
1.244 | 0.2 | 0.98097 | 0.9202 | 0.94298
1.245 | 0.2 | 0.98105 | 0.92029 | 0.94305
1.246 | 0.2 | 0.98112 | 0.92039 | 0.94311
1.247 | 0.2 | 0.98119 | 0.92048 | 0.94317
1.248 | 0.2 | 0.98126 | 0.92057 | 0.94324
1.249 | 0.2 | 0.98132 | 0.92067 | 0.9433
1.25 | 0.2 | 0.98138 | 0.92076 | 0.94336
1.251 | 0.2 | 0.98144 | 0.92085 | 0.94343
1.252 | 0.2 | 0.9815 | 0.92094 | 0.94349
1.253 | 0.2 | 0.98155 | 0.92103 | 0.94355
1.254 | 0.2 | 0.9816 | 0.92113 | 0.94361
1.255 | 0.2 | 0.98165 | 0.92122 | 0.94367
1.256 | 0.2 | 0.9817 | 0.92131 | 0.94373
1.257 | 0.2 | 0.98175 | 0.9214 | 0.9438
1.258 | 0.2 | 0.98179 | 0.92149 | 0.94386
1.259 | 0.2 | 0.98184 | 0.92158 | 0.94392
1.26 | 0.2 | 0.98188 | 0.92168 | 0.94399
1.261 | 0.2 | 0.98193 | 0.92177 | 0.94405
1.262 | 0.2 | 0.98197 | 0.92187 | 0.94412
1.263 | 0.2 | 0.98201 | 0.92197 | 0.94418
1.264 | 0.2 | 0.98205 | 0.92207 | 0.94425
1.265 | 0.2 | 0.98209 | 0.92217 | 0.94432
1.266 | 0.2 | 0.98213 | 0.92227 | 0.94438
1.267 | 0.2 | 0.98217 | 0.92237 | 0.94445
1.268 | 0.2 | 0.98221 | 0.92248 | 0.94452
1.269 | 0.2 | 0.98225 | 0.92258 | 0.94459
1.27 | 0.2 | 0.98229 | 0.92269 | 0.94466
1.271 | 0.2 | 0.98233 | 0.92279 | 0.94474
1.272 | 0.2 | 0.98238 | 0.9229 | 0.94481
1.273 | 0.2 | 0.98242 | 0.92301 | 0.94489
1.274 | 0.2 | 0.98246 | 0.92312 | 0.94497
1.275 | 0.2 | 0.9825 | 0.92323 | 0.94504
1.276 | 0.2 | 0.98255 | 0.92334 | 0.94512
1.277 | 0.2 | 0.98259 | 0.92346 | 0.9452
1.278 | 0.2 | 0.98264 | 0.92357 | 0.94529
1.279 | 0.2 | 0.98268 | 0.92369 | 0.94537
1.28 | 0.2 | 0.98273 | 0.9238 | 0.94545
1.281 | 0.2 | 0.98278 | 0.92392 | 0.94554
1.282 | 0.2 | 0.98283 | 0.92404 | 0.94563
1.283 | 0.2 | 0.98288 | 0.92416 | 0.94571
1.284 | 0.2 | 0.98293 | 0.92428 | 0.94581
1.285 | 0.2 | 0.98298 | 0.92441 | 0.9459
1.286 | 0.2 | 0.98303 | 0.92453 | 0.94599
1.287 | 0.2 | 0.98309 | 0.92465 | 0.94608
1.288 | 0.2 | 0.98314 | 0.92478 | 0.94618
1.289 | 0.2 | 0.9832 | 0.92491 | 0.94628
1.29 | 0.2 | 0.98325 | 0.92504 | 0.94638
1.291 | 0.2 | 0.98331 | 0.92516 | 0.94648
1.292 | 0.2 | 0.98337 | 0.92529 | 0.94658
1.293 | 0.2 | 0.98343 | 0.92543 | 0.94668
1.294 | 0.2 | 0.98349 | 0.92556 | 0.94679
1.295 | 0.2 | 0.98355 | 0.92569 | 0.9469
1.296 | 0.2 | 0.98362 | 0.92583 | 0.947
1.297 | 0.2 | 0.98368 | 0.92597 | 0.94711
1.298 | 0.2 | 0.98375 | 0.9261 | 0.94722
1.299 | 0.2 | 0.98381 | 0.92624 | 0.94733
1.3 | 0.2 | 0.98389 | 0.92638 | 0.94745
1.301 | 0.2 | 0.98395 | 0.92652 | 0.94756
1.302 | 0.2 | 0.98402 | 0.92667 | 0.94768
1.303 | 0.2 | 0.9841 | 0.92681 | 0.9478
1.304 | 0.2 | 0.98416 | 0.92695 | 0.94791
1.305 | 0.2 | 0.98424 | 0.9271 | 0.94803
1.306 | 0.2 | 0.98431 | 0.92725 | 0.94816
1.307 | 0.2 | 0.98438 | 0.9274 | 0.94828
1.308 | 0.2 | 0.98446 | 0.92755 | 0.9484
1.309 | 0.2 | 0.98454 | 0.9277 | 0.94853
1.31 | 0.2 | 0.98461 | 0.92785 | 0.94866
1.311 | 0.2 | 0.98469 | 0.928 | 0.94878
1.312 | 0.2 | 0.98476 | 0.92816 | 0.94891
1.313 | 0.2 | 0.98484 | 0.92831 | 0.94904
1.314 | 0.2 | 0.98492 | 0.92847 | 0.94917
1.315 | 0.2 | 0.985 | 0.92863 | 0.94931
1.316 | 0.2 | 0.98508 | 0.92879 | 0.94944
1.317 | 0.2 | 0.98516 | 0.92895 | 0.94957
1.318 | 0.2 | 0.98524 | 0.92911 | 0.94971
1.319 | 0.2 | 0.98533 | 0.92927 | 0.94985
1.32 | 0.2 | 0.98541 | 0.92944 | 0.94999
1.321 | 0.2 | 0.98549 | 0.9296 | 0.95013
1.322 | 0.2 | 0.98557 | 0.92977 | 0.95027
1.323 | 0.2 | 0.98566 | 0.92993 | 0.95041
1.324 | 0.2 | 0.98574 | 0.9301 | 0.95055
1.325 | 0.2 | 0.98582 | 0.93027 | 0.95069
1.326 | 0.2 | 0.98591 | 0.93044 | 0.95084
1.327 | 0.2 | 0.98599 | 0.93062 | 0.95098
1.328 | 0.2 | 0.98608 | 0.93079 | 0.95113
1.329 | 0.2 | 0.98616 | 0.93097 | 0.95128
1.33 | 0.2 | 0.98625 | 0.93114 | 0.95143
1.331 | 0.2 | 0.98633 | 0.93132 | 0.95158
1.332 | 0.2 | 0.98642 | 0.9315 | 0.95173
1.333 | 0.2 | 0.9865 | 0.93168 | 0.95188
1.334 | 0.2 | 0.98659 | 0.93186 | 0.95203
1.335 | 0.2 | 0.98667 | 0.93204 | 0.95218
1.336 | 0.2 | 0.98676 | 0.93222 | 0.95234
1.337 | 0.2 | 0.98684 | 0.93241 | 0.95249
1.338 | 0.2 | 0.98693 | 0.93259 | 0.95265
1.339 | 0.2 | 0.98702 | 0.93278 | 0.95281
1.34 | 0.2 | 0.9871 | 0.93297 | 0.95296
1.341 | 0.2 | 0.98719 | 0.93316 | 0.95312
1.342 | 0.2 | 0.98728 | 0.93335 | 0.95328
1.343 | 0.2 | 0.98736 | 0.93354 | 0.95344
1.344 | 0.2 | 0.98745 | 0.93373 | 0.9536
1.345 | 0.2 | 0.98754 | 0.93393 | 0.95376
1.346 | 0.2 | 0.98762 | 0.93412 | 0.95392
1.347 | 0.2 | 0.98771 | 0.93432 | 0.95408
1.348 | 0.2 | 0.9878 | 0.93452 | 0.95425
1.349 | 0.2 | 0.98789 | 0.93471 | 0.95441
1.35 | 0.2 | 0.98798 | 0.93491 | 0.95458
1.351 | 0.2 | 0.98807 | 0.93512 | 0.95474
1.352 | 0.2 | 0.98816 | 0.93532 | 0.95491
1.353 | 0.2 | 0.98825 | 0.93552 | 0.95508
1.354 | 0.2 | 0.98835 | 0.93572 | 0.95524
1.355 | 0.2 | 0.98844 | 0.93593 | 0.95541
1.356 | 0.2 | 0.98853 | 0.93614 | 0.95558
1.357 | 0.2 | 0.98862 | 0.93634 | 0.95575
1.358 | 0.2 | 0.98871 | 0.93655 | 0.95592
1.359 | 0.2 | 0.98881 | 0.93676 | 0.95609
1.36 | 0.2 | 0.9889 | 0.93697 | 0.95626
1.361 | 0.2 | 0.98899 | 0.93719 | 0.95643
1.362 | 0.2 | 0.98908 | 0.9374 | 0.95661
1.363 | 0.2 | 0.98918 | 0.93761 | 0.95678
1.364 | 0.2 | 0.98927 | 0.93783 | 0.95695
1.365 | 0.2 | 0.98936 | 0.93805 | 0.95713
1.366 | 0.2 | 0.98945 | 0.93826 | 0.9573
1.367 | 0.2 | 0.98954 | 0.93848 | 0.95748
1.368 | 0.2 | 0.98964 | 0.9387 | 0.95766
1.369 | 0.2 | 0.98973 | 0.93892 | 0.95783
1.37 | 0.2 | 0.98982 | 0.93915 | 0.95801
1.371 | 0.2 | 0.98991 | 0.93937 | 0.95819
1.372 | 0.2 | 0.99 | 0.93959 | 0.95837
1.373 | 0.2 | 0.99009 | 0.93982 | 0.95854
1.374 | 0.2 | 0.99018 | 0.94004 | 0.95873
1.375 | 0.2 | 0.99027 | 0.94027 | 0.95891
1.376 | 0.2 | 0.99036 | 0.9405 | 0.95909
1.377 | 0.2 | 0.99045 | 0.94073 | 0.95927
1.378 | 0.2 | 0.99054 | 0.94096 | 0.95945
1.379 | 0.2 | 0.99063 | 0.94119 | 0.95963
1.38 | 0.2 | 0.99072 | 0.94142 | 0.95981
1.381 | 0.2 | 0.99081 | 0.94165 | 0.96
1.382 | 0.2 | 0.9909 | 0.94189 | 0.96018
1.383 | 0.2 | 0.99099 | 0.94212 | 0.96037
1.384 | 0.2 | 0.99107 | 0.94236 | 0.96055
1.385 | 0.2 | 0.99116 | 0.94259 | 0.96074
1.386 | 0.2 | 0.99125 | 0.94283 | 0.96092
1.387 | 0.2 | 0.99133 | 0.94307 | 0.96111
1.388 | 0.2 | 0.99142 | 0.94331 | 0.96129
1.389 | 0.2 | 0.9915 | 0.94355 | 0.96148
1.39 | 0.2 | 0.99159 | 0.94379 | 0.96167
1.391 | 0.2 | 0.99167 | 0.94403 | 0.96186
1.392 | 0.2 | 0.99176 | 0.94427 | 0.96204
1.393 | 0.2 | 0.99184 | 0.94452 | 0.96223
1.394 | 0.2 | 0.99192 | 0.94476 | 0.96242
1.395 | 0.2 | 0.99201 | 0.94501 | 0.96261
1.396 | 0.2 | 0.99209 | 0.94525 | 0.9628
1.397 | 0.2 | 0.99217 | 0.9455 | 0.96299
1.398 | 0.2 | 0.99225 | 0.94575 | 0.96318
1.399 | 0.2 | 0.99233 | 0.946 | 0.96337
1.4 | 0.2 | 0.99242 | 0.94625 | 0.96357
1.401 | 0.2 | 0.9925 | 0.9465 | 0.96376
1.402 | 0.2 | 0.99258 | 0.94675 | 0.96395
1.403 | 0.2 | 0.99266 | 0.947 | 0.96414
1.404 | 0.2 | 0.99274 | 0.94725 | 0.96434
1.405 | 0.2 | 0.99282 | 0.94751 | 0.96453
1.406 | 0.2 | 0.99289 | 0.94776 | 0.96473
1.407 | 0.2 | 0.99297 | 0.94802 | 0.96492
1.408 | 0.2 | 0.99305 | 0.94827 | 0.96511
1.409 | 0.2 | 0.99313 | 0.94853 | 0.96531
1.41 | 0.2 | 0.9932 | 0.94878 | 0.9655
1.411 | 0.2 | 0.99328 | 0.94904 | 0.9657
1.412 | 0.2 | 0.99336 | 0.9493 | 0.96589
1.413 | 0.2 | 0.99343 | 0.94956 | 0.96609
1.414 | 0.2 | 0.99351 | 0.94982 | 0.96629
1.415 | 0.2 | 0.99359 | 0.95008 | 0.96648
1.416 | 0.2 | 0.99366 | 0.95034 | 0.96668
1.417 | 0.2 | 0.99374 | 0.9506 | 0.96688
1.418 | 0.2 | 0.99381 | 0.95086 | 0.96708
1.419 | 0.2 | 0.99388 | 0.95112 | 0.96727
1.42 | 0.2 | 0.99396 | 0.95138 | 0.96747
1.421 | 0.2 | 0.99403 | 0.95165 | 0.96767
1.422 | 0.2 | 0.9941 | 0.95191 | 0.96787
1.423 | 0.2 | 0.99418 | 0.95217 | 0.96807
1.424 | 0.2 | 0.99425 | 0.95244 | 0.96827
1.425 | 0.2 | 0.99432 | 0.9527 | 0.96846
1.426 | 0.2 | 0.9944 | 0.95297 | 0.96866
1.427 | 0.2 | 0.99447 | 0.95324 | 0.96886
1.428 | 0.2 | 0.99454 | 0.9535 | 0.96906
1.429 | 0.2 | 0.99461 | 0.95377 | 0.96926
1.43 | 0.2 | 0.99468 | 0.95404 | 0.96946
1.431 | 0.2 | 0.99475 | 0.9543 | 0.96966
1.432 | 0.2 | 0.99482 | 0.95457 | 0.96986
1.433 | 0.2 | 0.99489 | 0.95484 | 0.97006
1.434 | 0.2 | 0.99496 | 0.95511 | 0.97026
1.435 | 0.2 | 0.99503 | 0.95538 | 0.97046
1.436 | 0.2 | 0.9951 | 0.95565 | 0.97066
1.437 | 0.2 | 0.99517 | 0.95592 | 0.97086
1.438 | 0.2 | 0.99524 | 0.95619 | 0.97106
1.439 | 0.2 | 0.99531 | 0.95646 | 0.97126
1.44 | 0.2 | 0.99538 | 0.95673 | 0.97146
1.441 | 0.2 | 0.99545 | 0.957 | 0.97166
1.442 | 0.2 | 0.99552 | 0.95727 | 0.97186
1.443 | 0.2 | 0.99559 | 0.95754 | 0.97206
1.444 | 0.2 | 0.99565 | 0.95781 | 0.97227
1.445 | 0.2 | 0.99572 | 0.95808 | 0.97247
1.446 | 0.2 | 0.99579 | 0.95836 | 0.97267
1.447 | 0.2 | 0.99586 | 0.95863 | 0.97287
1.448 | 0.2 | 0.99593 | 0.9589 | 0.97307
1.449 | 0.2 | 0.99599 | 0.95917 | 0.97327
1.45 | 0.2 | 0.99606 | 0.95944 | 0.97347
1.451 | 0.2 | 0.99613 | 0.95972 | 0.97367
1.452 | 0.2 | 0.99619 | 0.95999 | 0.97387
1.453 | 0.2 | 0.99626 | 0.96026 | 0.97407
1.454 | 0.2 | 0.99633 | 0.96054 | 0.97427
1.455 | 0.2 | 0.99639 | 0.96081 | 0.97447
1.456 | 0.2 | 0.99646 | 0.96108 | 0.97467
1.457 | 0.2 | 0.99652 | 0.96135 | 0.97486
1.458 | 0.2 | 0.99659 | 0.96163 | 0.97506
1.459 | 0.2 | 0.99666 | 0.9619 | 0.97526
1.46 | 0.2 | 0.99672 | 0.96217 | 0.97546
1.461 | 0.2 | 0.99679 | 0.96245 | 0.97566
1.462 | 0.2 | 0.99685 | 0.96272 | 0.97586
1.463 | 0.2 | 0.99692 | 0.96299 | 0.97606
1.464 | 0.2 | 0.99698 | 0.96327 | 0.97626
1.465 | 0.2 | 0.99705 | 0.96354 | 0.97645
1.466 | 0.2 | 0.99711 | 0.96381 | 0.97665
1.467 | 0.2 | 0.99717 | 0.96408 | 0.97685
1.468 | 0.2 | 0.99724 | 0.96435 | 0.97705
1.469 | 0.2 | 0.9973 | 0.96463 | 0.97724
1.47 | 0.2 | 0.99737 | 0.9649 | 0.97744
1.471 | 0.2 | 0.99743 | 0.96517 | 0.97763
1.472 | 0.2 | 0.99749 | 0.96544 | 0.97783
1.473 | 0.2 | 0.99755 | 0.96571 | 0.97803
1.474 | 0.2 | 0.99762 | 0.96599 | 0.97822
1.475 | 0.2 | 0.99768 | 0.96626 | 0.97842
1.476 | 0.2 | 0.99774 | 0.96653 | 0.97861
1.477 | 0.2 | 0.99781 | 0.9668 | 0.9788
1.478 | 0.2 | 0.99787 | 0.96707 | 0.979
1.479 | 0.2 | 0.99793 | 0.96734 | 0.97919
1.48 | 0.2 | 0.99799 | 0.96761 | 0.97938
1.481 | 0.2 | 0.99805 | 0.96788 | 0.97958
1.482 | 0.2 | 0.99811 | 0.96815 | 0.97977
1.483 | 0.2 | 0.99817 | 0.96841 | 0.97996
1.484 | 0.2 | 0.99823 | 0.96868 | 0.98015
1.485 | 0.2 | 0.9983 | 0.96895 | 0.98034
1.486 | 0.2 | 0.99835 | 0.96922 | 0.98053
1.487 | 0.2 | 0.99842 | 0.96949 | 0.98072
1.488 | 0.2 | 0.99848 | 0.96975 | 0.98091
1.489 | 0.2 | 0.99853 | 0.97002 | 0.9811
1.49 | 0.2 | 0.9986 | 0.97028 | 0.98129
1.491 | 0.2 | 0.99865 | 0.97055 | 0.98148
1.492 | 0.2 | 0.99871 | 0.97081 | 0.98167
1.493 | 0.2 | 0.99877 | 0.97108 | 0.98185
1.494 | 0.2 | 0.99883 | 0.97134 | 0.98204
1.495 | 0.2 | 0.99889 | 0.97161 | 0.98223
1.496 | 0.2 | 0.99895 | 0.97187 | 0.98241
1.497 | 0.2 | 0.999 | 0.97213 | 0.98259
1.498 | 0.2 | 0.99906 | 0.97239 | 0.98278
1.499 | 0.2 | 0.99912 | 0.97265 | 0.98296
1.5 | 0.2 | 0.99918 | 0.97291 | 0.98315
1.501 | 0.2013 | 0.99923 | 0.97318 | 0.98333
1.502 | 0.2026 | 0.99929 | 0.97343 | 0.98351
1.503 | 0.2039 | 0.99935 | 0.97369 | 0.98369
1.504 | 0.2052 | 0.9994 | 0.97395 | 0.98387
1.505 | 0.2065 | 0.99946 | 0.97421 | 0.98405
1.506 | 0.2078 | 0.99951 | 0.97447 | 0.98423
1.507 | 0.2091 | 0.99957 | 0.97472 | 0.98441
1.508 | 0.2104 | 0.99962 | 0.97498 | 0.98459
1.509 | 0.2117 | 0.99968 | 0.97523 | 0.98477
1.51 | 0.213 | 0.99973 | 0.97549 | 0.98494
1.511 | 0.2143 | 0.99979 | 0.97574 | 0.98512
1.512 | 0.2156 | 0.99984 | 0.97599 | 0.98529
1.513 | 0.2169 | 0.99989 | 0.97624 | 0.98547
1.514 | 0.2182 | 0.99995 | 0.9765 | 0.98564
1.515 | 0.2195 | 1 | 0.97674 | 0.98581
1.516 | 0.2208 | 1.0001 | 0.97699 | 0.98599
1.517 | 0.2221 | 1.0001 | 0.97724 | 0.98616
1.518 | 0.2234 | 1.0002 | 0.97749 | 0.98633
1.519 | 0.2247 | 1.0002 | 0.97774 | 0.9865
1.52 | 0.226 | 1.0003 | 0.97799 | 0.98667
1.521 | 0.2273 | 1.0003 | 0.97823 | 0.98684
1.522 | 0.2286 | 1.0004 | 0.97848 | 0.98701
1.523 | 0.2299 | 1.0004 | 0.97872 | 0.98718
1.524 | 0.2312 | 1.0005 | 0.97896 | 0.98734
1.525 | 0.2325 | 1.0005 | 0.9792 | 0.98751
1.526 | 0.2338 | 1.0006 | 0.97945 | 0.98767
1.527 | 0.2351 | 1.0006 | 0.97969 | 0.98784
1.528 | 0.2364 | 1.0007 | 0.97993 | 0.988
1.529 | 0.2377 | 1.0007 | 0.98016 | 0.98816
1.53 | 0.239 | 1.0008 | 0.9804 | 0.98833
1.531 | 0.2403 | 1.0008 | 0.98064 | 0.98849
1.532 | 0.2416 | 1.0009 | 0.98087 | 0.98865
1.533 | 0.2429 | 1.0009 | 0.98111 | 0.98881
1.534 | 0.2442 | 1.001 | 0.98134 | 0.98896
1.535 | 0.2455 | 1.001 | 0.98157 | 0.98912
1.536 | 0.2468 | 1.001 | 0.98181 | 0.98928
1.537 | 0.2481 | 1.0011 | 0.98204 | 0.98944
1.538 | 0.2494 | 1.0011 | 0.98227 | 0.98959
1.539 | 0.2507 | 1.0012 | 0.9825 | 0.98974
1.54 | 0.252 | 1.0012 | 0.98272 | 0.9899
1.541 | 0.2533 | 1.0013 | 0.98295 | 0.99005
1.542 | 0.2546 | 1.0013 | 0.98318 | 0.9902
1.543 | 0.2559 | 1.0014 | 0.9834 | 0.99035
1.544 | 0.2572 | 1.0014 | 0.98362 | 0.9905
1.545 | 0.2585 | 1.0015 | 0.98384 | 0.99065
1.546 | 0.2598 | 1.0015 | 0.98407 | 0.9908
1.547 | 0.2611 | 1.0015 | 0.98429 | 0.99095
1.548 | 0.2624 | 1.0016 | 0.9845 | 0.9911
1.549 | 0.2637 | 1.0016 | 0.98472 | 0.99124
1.55 | 0.265 | 1.0017 | 0.98494 | 0.99139
1.551 | 0.2663 | 1.0017 | 0.98516 | 0.99153
1.552 | 0.2676 | 1.0018 | 0.98537 | 0.99167
1.553 | 0.2689 | 1.0018 | 0.98558 | 0.99182
1.554 | 0.2702 | 1.0018 | 0.98579 | 0.99196
1.555 | 0.2715 | 1.0019 | 0.98601 | 0.9921
1.556 | 0.2728 | 1.0019 | 0.98622 | 0.99224
1.557 | 0.2741 | 1.002 | 0.98642 | 0.99237
1.558 | 0.2754 | 1.002 | 0.98663 | 0.99251
1.559 | 0.2767 | 1.0021 | 0.98684 | 0.99265
1.56 | 0.278 | 1.0021 | 0.98704 | 0.99278
1.561 | 0.2793 | 1.0021 | 0.98725 | 0.99292
1.562 | 0.2806 | 1.0022 | 0.98745 | 0.99305
1.563 | 0.2819 | 1.0022 | 0.98765 | 0.99318
1.564 | 0.2832 | 1.0022 | 0.98785 | 0.99332
1.565 | 0.2845 | 1.0023 | 0.98805 | 0.99345
1.566 | 0.2858 | 1.0023 | 0.98825 | 0.99358
1.567 | 0.2871 | 1.0024 | 0.98845 | 0.99371
1.568 | 0.2884 | 1.0024 | 0.98864 | 0.99383
1.569 | 0.2897 | 1.0024 | 0.98884 | 0.99396
1.57 | 0.291 | 1.0025 | 0.98903 | 0.99409
1.571 | 0.2923 | 1.0025 | 0.98922 | 0.99421
1.572 | 0.2936 | 1.0025 | 0.98941 | 0.99434
1.573 | 0.2949 | 1.0026 | 0.9896 | 0.99446
1.574 | 0.2962 | 1.0026 | 0.98979 | 0.99458
1.575 | 0.2975 | 1.0027 | 0.98997 | 0.9947
1.576 | 0.2988 | 1.0027 | 0.99016 | 0.99482
1.577 | 0.3001 | 1.0027 | 0.99034 | 0.99494
1.578 | 0.3014 | 1.0028 | 0.99053 | 0.99506
1.579 | 0.3027 | 1.0028 | 0.99071 | 0.99518
1.58 | 0.304 | 1.0028 | 0.99089 | 0.99529
1.581 | 0.3053 | 1.0029 | 0.99107 | 0.99541
1.582 | 0.3066 | 1.0029 | 0.99125 | 0.99552
1.583 | 0.3079 | 1.0029 | 0.99142 | 0.99564
1.584 | 0.3092 | 1.003 | 0.9916 | 0.99575
1.585 | 0.3105 | 1.003 | 0.99177 | 0.99586
1.586 | 0.3118 | 1.003 | 0.99194 | 0.99597
1.587 | 0.3131 | 1.003 | 0.99211 | 0.99608
1.588 | 0.3144 | 1.0031 | 0.99228 | 0.99619
1.589 | 0.3157 | 1.0031 | 0.99245 | 0.9963
1.59 | 0.317 | 1.0031 | 0.99262 | 0.9964
1.591 | 0.3183 | 1.0032 | 0.99278 | 0.99651
1.592 | 0.3196 | 1.0032 | 0.99295 | 0.99661
1.593 | 0.3209 | 1.0032 | 0.99311 | 0.99672
1.594 | 0.3222 | 1.0033 | 0.99327 | 0.99682
1.595 | 0.3235 | 1.0033 | 0.99343 | 0.99692
1.596 | 0.3248 | 1.0033 | 0.99359 | 0.99702
1.597 | 0.3261 | 1.0033 | 0.99375 | 0.99712
1.598 | 0.3274 | 1.0034 | 0.99391 | 0.99722
1.599 | 0.3287 | 1.0034 | 0.99406 | 0.99732
1.6 | 0.33 | 1.0034 | 0.99421 | 0.99741
1.601 | 0.3313 | 1.0035 | 0.99437 | 0.99751
1.602 | 0.3326 | 1.0035 | 0.99452 | 0.9976
1.603 | 0.3339 | 1.0035 | 0.99467 | 0.9977
1.604 | 0.3352 | 1.0035 | 0.99482 | 0.99779
1.605 | 0.3365 | 1.0036 | 0.99496 | 0.99788
1.606 | 0.3378 | 1.0036 | 0.99511 | 0.99797
1.607 | 0.3391 | 1.0036 | 0.99525 | 0.99806
1.608 | 0.3404 | 1.0036 | 0.9954 | 0.99815
1.609 | 0.3417 | 1.0037 | 0.99554 | 0.99824
1.61 | 0.343 | 1.0037 | 0.99568 | 0.99833
1.611 | 0.3443 | 1.0037 | 0.99582 | 0.99841
1.612 | 0.3456 | 1.0037 | 0.99595 | 0.9985
1.613 | 0.3469 | 1.0038 | 0.99609 | 0.99858
1.614 | 0.3482 | 1.0038 | 0.99623 | 0.99867
1.615 | 0.3495 | 1.0038 | 0.99636 | 0.99875
1.616 | 0.3508 | 1.0038 | 0.99649 | 0.99883
1.617 | 0.3521 | 1.0039 | 0.99662 | 0.99891
1.618 | 0.3534 | 1.0039 | 0.99675 | 0.99899
1.619 | 0.3547 | 1.0039 | 0.99688 | 0.99907
1.62 | 0.356 | 1.0039 | 0.99701 | 0.99914
1.621 | 0.3573 | 1.004 | 0.99713 | 0.99922
1.622 | 0.3586 | 1.004 | 0.99726 | 0.9993
1.623 | 0.3599 | 1.004 | 0.99738 | 0.99937
1.624 | 0.3612 | 1.004 | 0.9975 | 0.99945
1.625 | 0.3625 | 1.0041 | 0.99762 | 0.99952
1.626 | 0.3638 | 1.0041 | 0.99774 | 0.99959
1.627 | 0.3651 | 1.0041 | 0.99786 | 0.99966
1.628 | 0.3664 | 1.0041 | 0.99797 | 0.99973
1.629 | 0.3677 | 1.0041 | 0.99809 | 0.9998
1.63 | 0.369 | 1.0042 | 0.9982 | 0.99987
1.631 | 0.3703 | 1.0042 | 0.99832 | 0.99994
1.632 | 0.3716 | 1.0042 | 0.99843 | 1
1.633 | 0.3729 | 1.0042 | 0.99854 | 1.0001
1.634 | 0.3742 | 1.0042 | 0.99865 | 1.0001
1.635 | 0.3755 | 1.0043 | 0.99875 | 1.0002
1.636 | 0.3768 | 1.0043 | 0.99886 | 1.0003
1.637 | 0.3781 | 1.0043 | 0.99896 | 1.0003
1.638 | 0.3794 | 1.0043 | 0.99907 | 1.0004
1.639 | 0.3807 | 1.0043 | 0.99917 | 1.0004
1.64 | 0.382 | 1.0043 | 0.99927 | 1.0005
1.641 | 0.3833 | 1.0044 | 0.99937 | 1.0006
1.642 | 0.3846 | 1.0044 | 0.99947 | 1.0006
1.643 | 0.3859 | 1.0044 | 0.99957 | 1.0007
1.644 | 0.3872 | 1.0044 | 0.99966 | 1.0007
1.645 | 0.3885 | 1.0044 | 0.99976 | 1.0008
1.646 | 0.3898 | 1.0044 | 0.99985 | 1.0008
1.647 | 0.3911 | 1.0045 | 0.99994 | 1.0009
1.648 | 0.3924 | 1.0045 | 1 | 1.001
1.649 | 0.3937 | 1.0045 | 1.0001 | 1.001
1.65 | 0.395 | 1.0045 | 1.0002 | 1.001
1.651 | 0.3963 | 1.0045 | 1.0003 | 1.0011
1.652 | 0.3976 | 1.0045 | 1.0004 | 1.0011
1.653 | 0.3989 | 1.0046 | 1.0005 | 1.0012
1.654 | 0.4002 | 1.0046 | 1.0006 | 1.0012
1.655 | 0.4015 | 1.0046 | 1.0006 | 1.0013
1.656 | 0.4028 | 1.0046 | 1.0007 | 1.0013
1.657 | 0.4041 | 1.0046 | 1.0008 | 1.0014
1.658 | 0.4054 | 1.0046 | 1.0009 | 1.0014
1.659 | 0.4067 | 1.0046 | 1.001 | 1.0015
1.66 | 0.408 | 1.0047 | 1.001 | 1.0015
1.661 | 0.4093 | 1.0047 | 1.0011 | 1.0016
1.662 | 0.4106 | 1.0047 | 1.0012 | 1.0016
1.663 | 0.4119 | 1.0047 | 1.0013 | 1.0016
1.664 | 0.4132 | 1.0047 | 1.0013 | 1.0017
1.665 | 0.4145 | 1.0047 | 1.0014 | 1.0017
1.666 | 0.4158 | 1.0047 | 1.0015 | 1.0018
1.667 | 0.4171 | 1.0047 | 1.0015 | 1.0018
1.668 | 0.4184 | 1.0047 | 1.0016 | 1.0018
1.669 | 0.4197 | 1.0048 | 1.0017 | 1.0019
1.67 | 0.421 | 1.0048 | 1.0017 | 1.0019
1.671 | 0.4223 | 1.0048 | 1.0018 | 1.0019
1.672 | 0.4236 | 1.0048 | 1.0019 | 1.002
1.673 | 0.4249 | 1.0048 | 1.0019 | 1.002
1.674 | 0.4262 | 1.0048 | 1.002 | 1.0021
1.675 | 0.4275 | 1.0048 | 1.0021 | 1.0021
1.676 | 0.4288 | 1.0048 | 1.0021 | 1.0021
1.677 | 0.4301 | 1.0048 | 1.0022 | 1.0022
1.678 | 0.4314 | 1.0048 | 1.0022 | 1.0022
1.679 | 0.4327 | 1.0049 | 1.0023 | 1.0022
1.68 | 0.434 | 1.0049 | 1.0023 | 1.0022
1.681 | 0.4353 | 1.0049 | 1.0024 | 1.0023
1.682 | 0.4366 | 1.0049 | 1.0025 | 1.0023
1.683 | 0.4379 | 1.0049 | 1.0025 | 1.0023
1.684 | 0.4392 | 1.0049 | 1.0026 | 1.0024
1.685 | 0.4405 | 1.0049 | 1.0026 | 1.0024
1.686 | 0.4418 | 1.0049 | 1.0027 | 1.0024
1.687 | 0.4431 | 1.0049 | 1.0027 | 1.0024
1.688 | 0.4444 | 1.0049 | 1.0028 | 1.0025
1.689 | 0.4457 | 1.0049 | 1.0028 | 1.0025
1.69 | 0.447 | 1.0049 | 1.0028 | 1.0025
1.691 | 0.4483 | 1.005 | 1.0029 | 1.0025
1.692 | 0.4496 | 1.005 | 1.0029 | 1.0025
1.693 | 0.4509 | 1.005 | 1.003 | 1.0026
1.694 | 0.4522 | 1.005 | 1.003 | 1.0026
1.695 | 0.4535 | 1.005 | 1.0031 | 1.0026
1.696 | 0.4548 | 1.005 | 1.0031 | 1.0026
1.697 | 0.4561 | 1.005 | 1.0031 | 1.0026
1.698 | 0.4574 | 1.005 | 1.0032 | 1.0027
1.699 | 0.4587 | 1.005 | 1.0032 | 1.0027
1.7 | 0.46 | 1.005 | 1.0032 | 1.0027
1.701 | 0.4613 | 1.005 | 1.0033 | 1.0027
1.702 | 0.4626 | 1.005 | 1.0033 | 1.0027
1.703 | 0.4639 | 1.005 | 1.0033 | 1.0028
1.704 | 0.4652 | 1.005 | 1.0034 | 1.0028
1.705 | 0.4665 | 1.005 | 1.0034 | 1.0028
1.706 | 0.4678 | 1.005 | 1.0034 | 1.0028
1.707 | 0.4691 | 1.005 | 1.0035 | 1.0028
1.708 | 0.4704 | 1.005 | 1.0035 | 1.0028
1.709 | 0.4717 | 1.005 | 1.0035 | 1.0028
1.71 | 0.473 | 1.005 | 1.0036 | 1.0029
1.711 | 0.4743 | 1.005 | 1.0036 | 1.0029
1.712 | 0.4756 | 1.005 | 1.0036 | 1.0029
1.713 | 0.4769 | 1.005 | 1.0036 | 1.0029
1.714 | 0.4782 | 1.005 | 1.0037 | 1.0029
1.715 | 0.4795 | 1.005 | 1.0037 | 1.0029
1.716 | 0.4808 | 1.005 | 1.0037 | 1.0029
1.717 | 0.4821 | 1.005 | 1.0037 | 1.0029
1.718 | 0.4834 | 1.0051 | 1.0038 | 1.0029
1.719 | 0.4847 | 1.0051 | 1.0038 | 1.0029
1.72 | 0.486 | 1.0051 | 1.0038 | 1.003
1.721 | 0.4873 | 1.0051 | 1.0038 | 1.003
1.722 | 0.4886 | 1.0051 | 1.0039 | 1.003
1.723 | 0.4899 | 1.0051 | 1.0039 | 1.003
1.724 | 0.4912 | 1.0051 | 1.0039 | 1.003
1.725 | 0.4925 | 1.0051 | 1.0039 | 1.003
1.726 | 0.4938 | 1.0051 | 1.0039 | 1.003
1.727 | 0.4951 | 1.0051 | 1.0039 | 1.003
1.728 | 0.4964 | 1.0051 | 1.004 | 1.003
1.729 | 0.4977 | 1.0051 | 1.004 | 1.003
1.73 | 0.499 | 1.0051 | 1.004 | 1.003
1.731 | 0.5003 | 1.0051 | 1.004 | 1.003
1.732 | 0.5016 | 1.0051 | 1.004 | 1.003
1.733 | 0.5029 | 1.0051 | 1.0041 | 1.003
1.734 | 0.5042 | 1.0051 | 1.0041 | 1.003
1.735 | 0.5055 | 1.0051 | 1.0041 | 1.003
1.736 | 0.5068 | 1.0051 | 1.0041 | 1.003
1.737 | 0.5081 | 1.0051 | 1.0041 | 1.003
1.738 | 0.5094 | 1.0051 | 1.0041 | 1.003
1.739 | 0.5107 | 1.0051 | 1.0041 | 1.003
1.74 | 0.512 | 1.005 | 1.0041 | 1.003
1.741 | 0.5133 | 1.005 | 1.0041 | 1.003
1.742 | 0.5146 | 1.005 | 1.0041 | 1.0031
1.743 | 0.5159 | 1.005 | 1.0042 | 1.0031
1.744 | 0.5172 | 1.005 | 1.0042 | 1.0031
1.745 | 0.5185 | 1.005 | 1.0042 | 1.0031
1.746 | 0.5198 | 1.005 | 1.0042 | 1.0031
1.747 | 0.5211 | 1.005 | 1.0042 | 1.0031
1.748 | 0.5224 | 1.005 | 1.0042 | 1.0031
1.749 | 0.5237 | 1.005 | 1.0042 | 1.0031
1.75 | 0.525 | 1.005 | 1.0042 | 1.0031
1.751 | 0.5263 | 1.005 | 1.0042 | 1.0031
1.752 | 0.5276 | 1.005 | 1.0042 | 1.0031
1.753 | 0.5289 | 1.005 | 1.0042 | 1.003
1.754 | 0.5302 | 1.005 | 1.0042 | 1.003
1.755 | 0.5315 | 1.005 | 1.0042 | 1.003
1.756 | 0.5328 | 1.005 | 1.0042 | 1.003
1.757 | 0.5341 | 1.005 | 1.0042 | 1.003
1.758 | 0.5354 | 1.005 | 1.0042 | 1.003
1.759 | 0.5367 | 1.005 | 1.0042 | 1.003
1.76 | 0.538 | 1.005 | 1.0042 | 1.003
1.761 | 0.5393 | 1.005 | 1.0042 | 1.003
1.762 | 0.5406 | 1.005 | 1.0042 | 1.003
1.763 | 0.5419 | 1.005 | 1.0042 | 1.003
1.764 | 0.5432 | 1.005 | 1.0042 | 1.003
1.765 | 0.5445 | 1.005 | 1.0042 | 1.003
1.766 | 0.5458 | 1.005 | 1.0042 | 1.003
1.767 | 0.5471 | 1.005 | 1.0042 | 1.003
1.768 | 0.5484 | 1.005 | 1.0042 | 1.003
1.769 | 0.5497 | 1.0049 | 1.0042 | 1.003
1.77 | 0.551 | 1.0049 | 1.0042 | 1.003
1.771 | 0.5523 | 1.0049 | 1.0042 | 1.003
1.772 | 0.5536 | 1.0049 | 1.0042 | 1.003
1.773 | 0.5549 | 1.0049 | 1.0042 | 1.003
1.774 | 0.5562 | 1.0049 | 1.0042 | 1.003
1.775 | 0.5575 | 1.0049 | 1.0042 | 1.003
1.776 | 0.5588 | 1.0049 | 1.0042 | 1.003
1.777 | 0.5601 | 1.0049 | 1.0042 | 1.003
1.778 | 0.5614 | 1.0049 | 1.0042 | 1.003
1.779 | 0.5627 | 1.0049 | 1.0042 | 1.003
1.78 | 0.564 | 1.0049 | 1.0042 | 1.003
1.781 | 0.5653 | 1.0049 | 1.0042 | 1.003
1.782 | 0.5666 | 1.0049 | 1.0042 | 1.0029
1.783 | 0.5679 | 1.0049 | 1.0042 | 1.0029
1.784 | 0.5692 | 1.0048 | 1.0042 | 1.0029
1.785 | 0.5705 | 1.0048 | 1.0042 | 1.0029
1.786 | 0.5718 | 1.0048 | 1.0042 | 1.0029
1.787 | 0.5731 | 1.0048 | 1.0042 | 1.0029
1.788 | 0.5744 | 1.0048 | 1.0042 | 1.0029
1.789 | 0.5757 | 1.0048 | 1.0042 | 1.0029
1.79 | 0.577 | 1.0048 | 1.0041 | 1.0029
1.791 | 0.5783 | 1.0048 | 1.0041 | 1.0029
1.792 | 0.5796 | 1.0048 | 1.0041 | 1.0029
1.793 | 0.5809 | 1.0048 | 1.0041 | 1.0029
1.794 | 0.5822 | 1.0048 | 1.0041 | 1.0029
1.795 | 0.5835 | 1.0048 | 1.0041 | 1.0029
1.796 | 0.5848 | 1.0047 | 1.0041 | 1.0029
1.797 | 0.5861 | 1.0047 | 1.0041 | 1.0028
1.798 | 0.5874 | 1.0047 | 1.0041 | 1.0028
1.799 | 0.5887 | 1.0047 | 1.0041 | 1.0028
1.8 | 0.59 | 1.0047 | 1.0041 | 1.0028
1.801 | 0.5913 | 1.0047 | 1.0041 | 1.0028
1.802 | 0.5926 | 1.0047 | 1.0041 | 1.0028
1.803 | 0.5939 | 1.0047 | 1.0041 | 1.0028
1.804 | 0.5952 | 1.0047 | 1.004 | 1.0028
1.805 | 0.5965 | 1.0047 | 1.004 | 1.0028
1.806 | 0.5978 | 1.0046 | 1.004 | 1.0028
1.807 | 0.5991 | 1.0046 | 1.004 | 1.0028
1.808 | 0.6004 | 1.0046 | 1.004 | 1.0028
1.809 | 0.6017 | 1.0046 | 1.004 | 1.0028
1.81 | 0.603 | 1.0046 | 1.004 | 1.0027
1.811 | 0.6043 | 1.0046 | 1.004 | 1.0027
1.812 | 0.6056 | 1.0046 | 1.004 | 1.0027
1.813 | 0.6069 | 1.0046 | 1.004 | 1.0027
1.814 | 0.6082 | 1.0046 | 1.0039 | 1.0027
1.815 | 0.6095 | 1.0045 | 1.0039 | 1.0027
1.816 | 0.6108 | 1.0045 | 1.0039 | 1.0027
1.817 | 0.6121 | 1.0045 | 1.0039 | 1.0027
1.818 | 0.6134 | 1.0045 | 1.0039 | 1.0027
1.819 | 0.6147 | 1.0045 | 1.0039 | 1.0027
1.82 | 0.616 | 1.0045 | 1.0039 | 1.0027
1.821 | 0.6173 | 1.0045 | 1.0039 | 1.0027
1.822 | 0.6186 | 1.0045 | 1.0039 | 1.0026
1.823 | 0.6199 | 1.0044 | 1.0039 | 1.0026
1.824 | 0.6212 | 1.0044 | 1.0039 | 1.0026
1.825 | 0.6225 | 1.0044 | 1.0038 | 1.0026
1.826 | 0.6238 | 1.0044 | 1.0038 | 1.0026
1.827 | 0.6251 | 1.0044 | 1.0038 | 1.0026
1.828 | 0.6264 | 1.0044 | 1.0038 | 1.0026
1.829 | 0.6277 | 1.0044 | 1.0038 | 1.0026
1.83 | 0.629 | 1.0044 | 1.0038 | 1.0026
1.831 | 0.6303 | 1.0043 | 1.0038 | 1.0026
1.832 | 0.6316 | 1.0043 | 1.0038 | 1.0026
1.833 | 0.6329 | 1.0043 | 1.0038 | 1.0025
1.834 | 0.6342 | 1.0043 | 1.0038 | 1.0025
1.835 | 0.6355 | 1.0043 | 1.0037 | 1.0025
1.836 | 0.6368 | 1.0043 | 1.0037 | 1.0025
1.837 | 0.6381 | 1.0043 | 1.0037 | 1.0025
1.838 | 0.6394 | 1.0042 | 1.0037 | 1.0025
1.839 | 0.6407 | 1.0042 | 1.0037 | 1.0025
1.84 | 0.642 | 1.0042 | 1.0037 | 1.0025
1.841 | 0.6433 | 1.0042 | 1.0037 | 1.0025
1.842 | 0.6446 | 1.0042 | 1.0037 | 1.0025
1.843 | 0.6459 | 1.0042 | 1.0037 | 1.0025
1.844 | 0.6472 | 1.0042 | 1.0036 | 1.0024
1.845 | 0.6485 | 1.0041 | 1.0036 | 1.0024
1.846 | 0.6498 | 1.0041 | 1.0036 | 1.0024
1.847 | 0.6511 | 1.0041 | 1.0036 | 1.0024
1.848 | 0.6524 | 1.0041 | 1.0036 | 1.0024
1.849 | 0.6537 | 1.0041 | 1.0036 | 1.0024
1.85 | 0.655 | 1.0041 | 1.0036 | 1.0024
1.851 | 0.6563 | 1.0041 | 1.0036 | 1.0024
1.852 | 0.6576 | 1.004 | 1.0036 | 1.0024
1.853 | 0.6589 | 1.004 | 1.0036 | 1.0024
1.854 | 0.6602 | 1.004 | 1.0035 | 1.0024
1.855 | 0.6615 | 1.004 | 1.0035 | 1.0023
1.856 | 0.6628 | 1.004 | 1.0035 | 1.0023
1.857 | 0.6641 | 1.004 | 1.0035 | 1.0023
1.858 | 0.6654 | 1.0039 | 1.0035 | 1.0023
1.859 | 0.6667 | 1.0039 | 1.0035 | 1.0023
1.86 | 0.668 | 1.0039 | 1.0035 | 1.0023
1.861 | 0.6693 | 1.0039 | 1.0035 | 1.0023
1.862 | 0.6706 | 1.0039 | 1.0035 | 1.0023
1.863 | 0.6719 | 1.0039 | 1.0034 | 1.0023
1.864 | 0.6732 | 1.0038 | 1.0034 | 1.0023
1.865 | 0.6745 | 1.0038 | 1.0034 | 1.0022
1.866 | 0.6758 | 1.0038 | 1.0034 | 1.0022
1.867 | 0.6771 | 1.0038 | 1.0034 | 1.0022
1.868 | 0.6784 | 1.0038 | 1.0034 | 1.0022
1.869 | 0.6797 | 1.0038 | 1.0034 | 1.0022
1.87 | 0.681 | 1.0037 | 1.0034 | 1.0022
1.871 | 0.6823 | 1.0037 | 1.0034 | 1.0022
1.872 | 0.6836 | 1.0037 | 1.0033 | 1.0022
1.873 | 0.6849 | 1.0037 | 1.0033 | 1.0022
1.874 | 0.6862 | 1.0037 | 1.0033 | 1.0021
1.875 | 0.6875 | 1.0036 | 1.0033 | 1.0021
1.876 | 0.6888 | 1.0036 | 1.0033 | 1.0021
1.877 | 0.6901 | 1.0036 | 1.0033 | 1.0021
1.878 | 0.6914 | 1.0036 | 1.0033 | 1.0021
1.879 | 0.6927 | 1.0036 | 1.0033 | 1.0021
1.88 | 0.694 | 1.0036 | 1.0033 | 1.0021
1.881 | 0.6953 | 1.0035 | 1.0032 | 1.0021
1.882 | 0.6966 | 1.0035 | 1.0032 | 1.0021
1.883 | 0.6979 | 1.0035 | 1.0032 | 1.002
1.884 | 0.6992 | 1.0035 | 1.0032 | 1.002
1.885 | 0.7005 | 1.0035 | 1.0032 | 1.002
1.886 | 0.7018 | 1.0034 | 1.0032 | 1.002
1.887 | 0.7031 | 1.0034 | 1.0032 | 1.002
1.888 | 0.7044 | 1.0034 | 1.0032 | 1.002
1.889 | 0.7057 | 1.0034 | 1.0031 | 1.002
1.89 | 0.707 | 1.0034 | 1.0031 | 1.0019
1.891 | 0.7083 | 1.0033 | 1.0031 | 1.0019
1.892 | 0.7096 | 1.0033 | 1.0031 | 1.0019
1.893 | 0.7109 | 1.0033 | 1.0031 | 1.0019
1.894 | 0.7122 | 1.0033 | 1.0031 | 1.0019
1.895 | 0.7135 | 1.0033 | 1.0031 | 1.0019
1.896 | 0.7148 | 1.0032 | 1.0031 | 1.0019
1.897 | 0.7161 | 1.0032 | 1.003 | 1.0019
1.898 | 0.7174 | 1.0032 | 1.003 | 1.0018
1.899 | 0.7187 | 1.0032 | 1.003 | 1.0018
1.9 | 0.72 | 1.0032 | 1.003 | 1.0018
1.901 | 0.7213 | 1.0031 | 1.003 | 1.0018
1.902 | 0.7226 | 1.0031 | 1.003 | 1.0018
1.903 | 0.7239 | 1.0031 | 1.003 | 1.0018
1.904 | 0.7252 | 1.0031 | 1.003 | 1.0018
1.905 | 0.7265 | 1.0031 | 1.003 | 1.0018
1.906 | 0.7278 | 1.003 | 1.0029 | 1.0017
1.907 | 0.7291 | 1.003 | 1.0029 | 1.0017
1.908 | 0.7304 | 1.003 | 1.0029 | 1.0017
1.909 | 0.7317 | 1.003 | 1.0029 | 1.0017
1.91 | 0.733 | 1.003 | 1.0029 | 1.0017
1.911 | 0.7343 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0017
1.912 | 0.7356 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0016
1.913 | 0.7369 | 1.0029 | 1.0028 | 1.0016
1.914 | 0.7382 | 1.0029 | 1.0028 | 1.0016
1.915 | 0.7395 | 1.0029 | 1.0028 | 1.0016
1.916 | 0.7408 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0016
1.917 | 0.7421 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0016
1.918 | 0.7434 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0016
1.919 | 0.7447 | 1.0028 | 1.0027 | 1.0015
1.92 | 0.746 | 1.0028 | 1.0027 | 1.0015
1.921 | 0.7473 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0015
1.922 | 0.7486 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0015
1.923 | 0.7499 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0015
1.924 | 0.7512 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0015
1.925 | 0.7525 | 1.0026 | 1.0027 | 1.0014
1.926 | 0.7538 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0014
1.927 | 0.7551 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0014
1.928 | 0.7564 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0014
1.929 | 0.7577 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0014
1.93 | 0.759 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0013
1.931 | 0.7603 | 1.0025 | 1.0026 | 1.0013
1.932 | 0.7616 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0013
1.933 | 0.7629 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0013
1.934 | 0.7642 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0013
1.935 | 0.7655 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0013
1.936 | 0.7668 | 1.0024 | 1.0025 | 1.0012
1.937 | 0.7681 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0012
1.938 | 0.7694 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0012
1.939 | 0.7707 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0012
1.94 | 0.772 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0012
1.941 | 0.7733 | 1.0023 | 1.0024 | 1.0011
1.942 | 0.7746 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0011
1.943 | 0.7759 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0011
1.944 | 0.7772 | 1.0022 | 1.0023 | 1.0011
1.945 | 0.7785 | 1.0022 | 1.0023 | 1.001
1.946 | 0.7798 | 1.0022 | 1.0023 | 1.001
1.947 | 0.7811 | 1.0021 | 1.0022 | 1.001
1.948 | 0.7824 | 1.0021 | 1.0022 | 1.001
1.949 | 0.7837 | 1.0021 | 1.0022 | 1.001
1.95 | 0.785 | 1.0021 | 1.0022 | 1.0009
1.951 | 0.7863 | 1.002 | 1.0022 | 1.0009
1.952 | 0.7876 | 1.002 | 1.0021 | 1.0009
1.953 | 0.7889 | 1.002 | 1.0021 | 1.0009
1.954 | 0.7902 | 1.0019 | 1.0021 | 1.0009
1.955 | 0.7915 | 1.0019 | 1.0021 | 1.0008
1.956 | 0.7928 | 1.0019 | 1.002 | 1.0008
1.957 | 0.7941 | 1.0019 | 1.002 | 1.0008
1.958 | 0.7954 | 1.0019 | 1.002 | 1.0008
1.959 | 0.7967 | 1.0018 | 1.002 | 1.0007
1.96 | 0.798 | 1.0018 | 1.0019 | 1.0007
1.961 | 0.7993 | 1.0018 | 1.0019 | 1.0007
1.962 | 0.8006 | 1.0018 | 1.0019 | 1.0007
1.963 | 0.8019 | 1.0017 | 1.0019 | 1.0006
1.964 | 0.8032 | 1.0017 | 1.0018 | 1.0006
1.965 | 0.8045 | 1.0017 | 1.0018 | 1.0006
1.966 | 0.8058 | 1.0017 | 1.0018 | 1.0006
1.967 | 0.8071 | 1.0016 | 1.0018 | 1.0005
1.968 | 0.8084 | 1.0016 | 1.0017 | 1.0005
1.969 | 0.8097 | 1.0016 | 1.0017 | 1.0005
1.97 | 0.811 | 1.0016 | 1.0017 | 1.0004
1.971 | 0.8123 | 1.0015 | 1.0017 | 1.0004
1.972 | 0.8136 | 1.0015 | 1.0016 | 1.0004
1.973 | 0.8149 | 1.0015 | 1.0016 | 1.0004
1.974 | 0.8162 | 1.0014 | 1.0016 | 1.0003
1.975 | 0.8175 | 1.0014 | 1.0015 | 1.0003
1.976 | 0.8188 | 1.0014 | 1.0015 | 1.0003
1.977 | 0.8201 | 1.0014 | 1.0015 | 1.0002
1.978 | 0.8214 | 1.0013 | 1.0014 | 1.0002
1.979 | 0.8227 | 1.0013 | 1.0014 | 1.0002
1.98 | 0.824 | 1.0013 | 1.0014 | 1.0002
1.981 | 0.8253 | 1.0013 | 1.0014 | 1.0001
1.982 | 0.8266 | 1.0012 | 1.0013 | 1.0001
1.983 | 0.8279 | 1.0012 | 1.0013 | 1.0001
1.984 | 0.8292 | 1.0012 | 1.0013 | 1
1.985 | 0.8305 | 1.0012 | 1.0012 | 0.99999
1.986 | 0.8318 | 1.0011 | 1.0012 | 0.99996
1.987 | 0.8331 | 1.0011 | 1.0012 | 0.99993
1.988 | 0.8344 | 1.0011 | 1.0011 | 0.99989
1.989 | 0.8357 | 1.0011 | 1.0011 | 0.99986
1.99 | 0.837 | 1.001 | 1.0011 | 0.99982
1.991 | 0.8383 | 1.001 | 1.001 | 0.99979
1.992 | 0.8396 | 1.001 | 1.001 | 0.99976
1.993 | 0.8409 | 1.001 | 1.001 | 0.99972
1.994 | 0.8422 | 1.0009 | 1.0009 | 0.99969
1.995 | 0.8435 | 1.0009 | 1.0009 | 0.99965
1.996 | 0.8448 | 1.0009 | 1.0009 | 0.99962
1.997 | 0.8461 | 1.0009 | 1.0008 | 0.99958
1.998 | 0.8474 | 1.0008 | 1.0008 | 0.99955
1.999 | 0.8487 | 1.0008 | 1.0007 | 0.99951
2 | 0.85 | 1.0008 | 1.0007 | 0.99948
2.001 | 0.85 | 1.0008 | 1.0007 | 0.99944
2.002 | 0.85 | 1.0007 | 1.0006 | 0.9994
2.003 | 0.85 | 1.0007 | 1.0006 | 0.99936
2.004 | 0.85 | 1.0007 | 1.0006 | 0.99933
2.005 | 0.85 | 1.0007 | 1.0005 | 0.99928
2.006 | 0.85 | 1.0006 | 1.0005 | 0.99925
2.007 | 0.85 | 1.0006 | 1.0004 | 0.99921
2.008 | 0.85 | 1.0006 | 1.0004 | 0.99917
2.009 | 0.85 | 1.0005 | 1.0004 | 0.99913
2.01 | 0.85 | 1.0005 | 1.0003 | 0.9991
2.011 | 0.85 | 1.0005 | 1.0003 | 0.99905
2.012 | 0.85 | 1.0005 | 1.0002 | 0.99901
2.013 | 0.85 | 1.0004 | 1.0002 | 0.99897
2.014 | 0.85 | 1.0004 | 1.0001 | 0.99893
2.015 | 0.85 | 1.0004 | 1.0001 | 0.99889
2.016 | 0.85 | 1.0004 | 1 | 0.99885
2.017 | 0.85 | 1.0003 | 1 | 0.99881
2.018 | 0.85 | 1.0003 | 0.99995 | 0.99877
2.019 | 0.85 | 1.0003 | 0.99991 | 0.99872
2.02 | 0.85 | 1.0003 | 0.99986 | 0.99868
2.021 | 0.85 | 1.0002 | 0.99981 | 0.99864
2.022 | 0.85 | 1.0002 | 0.99977 | 0.9986
2.023 | 0.85 | 1.0002 | 0.99972 | 0.99855
2.024 | 0.85 | 1.0002 | 0.99967 | 0.99851
2.025 | 0.85 | 1.0001 | 0.99962 | 0.99846
2.026 | 0.85 | 1.0001 | 0.99958 | 0.99842
2.027 | 0.85 | 1.0001 | 0.99952 | 0.99837
2.028 | 0.85 | 1 | 0.99948 | 0.99833
2.029 | 0.85 | 1 | 0.99943 | 0.99828
2.03 | 0.85 | 0.99999 | 0.99937 | 0.99824
2.031 | 0.85 | 0.99996 | 0.99933 | 0.99819
2.032 | 0.85 | 0.99994 | 0.99928 | 0.99815
2.033 | 0.85 | 0.99991 | 0.99922 | 0.9981
2.034 | 0.85 | 0.99989 | 0.99917 | 0.99806
2.035 | 0.85 | 0.99986 | 0.99912 | 0.99801
2.036 | 0.85 | 0.99983 | 0.99906 | 0.99796
2.037 | 0.85 | 0.99981 | 0.99901 | 0.99791
2.038 | 0.85 | 0.99978 | 0.99896 | 0.99787
2.039 | 0.85 | 0.99976 | 0.9989 | 0.99782
2.04 | 0.85 | 0.99973 | 0.99885 | 0.99777
2.041 | 0.85 | 0.9997 | 0.9988 | 0.99772
2.042 | 0.85 | 0.99968 | 0.99874 | 0.99767
2.043 | 0.85 | 0.99965 | 0.99869 | 0.99762
2.044 | 0.85 | 0.99963 | 0.99863 | 0.99757
2.045 | 0.85 | 0.9996 | 0.99857 | 0.99752
2.046 | 0.85 | 0.99957 | 0.99852 | 0.99747
2.047 | 0.85 | 0.99955 | 0.99846 | 0.99742
2.048 | 0.85 | 0.99952 | 0.9984 | 0.99737
2.049 | 0.85 | 0.9995 | 0.99835 | 0.99732
2.05 | 0.85 | 0.99947 | 0.99829 | 0.99727
2.051 | 0.85 | 0.99945 | 0.99823 | 0.99722
2.052 | 0.85 | 0.99942 | 0.99817 | 0.99717
2.053 | 0.85 | 0.9994 | 0.99811 | 0.99711
2.054 | 0.85 | 0.99937 | 0.99805 | 0.99706
2.055 | 0.85 | 0.99935 | 0.99799 | 0.99701
2.056 | 0.85 | 0.99932 | 0.99793 | 0.99696
2.057 | 0.85 | 0.99929 | 0.99786 | 0.9969
2.058 | 0.85 | 0.99927 | 0.99781 | 0.99685
2.059 | 0.85 | 0.99924 | 0.99775 | 0.99679
2.06 | 0.85 | 0.99922 | 0.99768 | 0.99674
2.061 | 0.85 | 0.99919 | 0.99762 | 0.99669
2.062 | 0.85 | 0.99917 | 0.99756 | 0.99664
2.063 | 0.85 | 0.99914 | 0.99749 | 0.99658
2.064 | 0.85 | 0.99912 | 0.99743 | 0.99653
2.065 | 0.85 | 0.99909 | 0.99736 | 0.99647
2.066 | 0.85 | 0.99907 | 0.9973 | 0.99642
2.067 | 0.85 | 0.99904 | 0.99724 | 0.99636
2.068 | 0.85 | 0.99902 | 0.99716 | 0.9963
2.069 | 0.85 | 0.999 | 0.9971 | 0.99625
2.07 | 0.85 | 0.99897 | 0.99703 | 0.99619
2.071 | 0.85 | 0.99895 | 0.99697 | 0.99613
2.072 | 0.85 | 0.99892 | 0.99691 | 0.99608
2.073 | 0.85 | 0.9989 | 0.99683 | 0.99602
2.074 | 0.85 | 0.99887 | 0.99677 | 0.99596
2.075 | 0.85 | 0.99885 | 0.9967 | 0.99591
2.076 | 0.85 | 0.99883 | 0.99663 | 0.99585
2.077 | 0.85 | 0.9988 | 0.99657 | 0.99579
2.078 | 0.85 | 0.99878 | 0.99649 | 0.99574
2.079 | 0.85 | 0.99875 | 0.99643 | 0.99567
2.08 | 0.85 | 0.99873 | 0.99636 | 0.99562
2.081 | 0.85 | 0.99871 | 0.99628 | 0.99556
2.082 | 0.85 | 0.99868 | 0.99621 | 0.9955
2.083 | 0.85 | 0.99866 | 0.99615 | 0.99544
2.084 | 0.85 | 0.99864 | 0.99607 | 0.99538
2.085 | 0.85 | 0.99861 | 0.996 | 0.99532
2.086 | 0.85 | 0.99859 | 0.99593 | 0.99526
2.087 | 0.85 | 0.99857 | 0.99586 | 0.9952
2.088 | 0.85 | 0.99855 | 0.99579 | 0.99514
2.089 | 0.85 | 0.99852 | 0.99572 | 0.99508
2.09 | 0.85 | 0.9985 | 0.99564 | 0.99502
2.091 | 0.85 | 0.99848 | 0.99557 | 0.99496
2.092 | 0.85 | 0.99845 | 0.9955 | 0.9949
2.093 | 0.85 | 0.99843 | 0.99542 | 0.99484
2.094 | 0.85 | 0.99841 | 0.99535 | 0.99478
2.095 | 0.85 | 0.99839 | 0.99527 | 0.99472
2.096 | 0.85 | 0.99836 | 0.99519 | 0.99466
2.097 | 0.85 | 0.99834 | 0.99512 | 0.9946
2.098 | 0.85 | 0.99832 | 0.99505 | 0.99454
2.099 | 0.85 | 0.9983 | 0.99497 | 0.99448
2.1 | 0.85 | 0.99828 | 0.9949 | 0.99441
2.101 | 0.85 | 0.99825 | 0.99482 | 0.99435
2.102 | 0.85 | 0.99823 | 0.99474 | 0.99429
2.103 | 0.85 | 0.99821 | 0.99467 | 0.99423
2.104 | 0.85 | 0.99819 | 0.99459 | 0.99417
2.105 | 0.85 | 0.99817 | 0.99451 | 0.99411
2.106 | 0.85 | 0.99815 | 0.99443 | 0.99404
2.107 | 0.85 | 0.99813 | 0.99436 | 0.99398
2.108 | 0.85 | 0.99811 | 0.99428 | 0.99392
2.109 | 0.85 | 0.99809 | 0.9942 | 0.99385
2.11 | 0.85 | 0.99806 | 0.99413 | 0.99379
2.111 | 0.85 | 0.99804 | 0.99404 | 0.99373
2.112 | 0.85 | 0.99803 | 0.99397 | 0.99366
2.113 | 0.85 | 0.998 | 0.99389 | 0.9936
2.114 | 0.85 | 0.99798 | 0.99381 | 0.99354
2.115 | 0.85 | 0.99796 | 0.99372 | 0.99348
2.116 | 0.85 | 0.99794 | 0.99365 | 0.99342
2.117 | 0.85 | 0.99792 | 0.99357 | 0.99335
2.118 | 0.85 | 0.99791 | 0.99349 | 0.99329
2.119 | 0.85 | 0.99789 | 0.99341 | 0.99323
2.12 | 0.85 | 0.99787 | 0.99333 | 0.99316
2.121 | 0.85 | 0.99785 | 0.99325 | 0.9931
2.122 | 0.85 | 0.99783 | 0.99317 | 0.99304
2.123 | 0.85 | 0.99781 | 0.99309 | 0.99297
2.124 | 0.85 | 0.99779 | 0.99301 | 0.99291
2.125 | 0.85 | 0.99777 | 0.99293 | 0.99285
2.126 | 0.85 | 0.99775 | 0.99285 | 0.99278
2.127 | 0.85 | 0.99774 | 0.99277 | 0.99272
2.128 | 0.85 | 0.99772 | 0.99268 | 0.99265
2.129 | 0.85 | 0.9977 | 0.9926 | 0.99259
2.13 | 0.85 | 0.99768 | 0.99252 | 0.99253
2.131 | 0.85 | 0.99767 | 0.99244 | 0.99247
2.132 | 0.85 | 0.99765 | 0.99236 | 0.9924
2.133 | 0.85 | 0.99763 | 0.99228 | 0.99234
2.134 | 0.85 | 0.99761 | 0.99219 | 0.99227
2.135 | 0.85 | 0.9976 | 0.99211 | 0.99221
2.136 | 0.85 | 0.99758 | 0.99203 | 0.99215
2.137 | 0.85 | 0.99756 | 0.99194 | 0.99208
2.138 | 0.85 | 0.99755 | 0.99186 | 0.99202
2.139 | 0.85 | 0.99753 | 0.99178 | 0.99196
2.14 | 0.85 | 0.99751 | 0.9917 | 0.99189
2.141 | 0.85 | 0.9975 | 0.99162 | 0.99183
2.142 | 0.85 | 0.99748 | 0.99153 | 0.99177
2.143 | 0.85 | 0.99747 | 0.99145 | 0.9917
2.144 | 0.85 | 0.99745 | 0.99137 | 0.99164
2.145 | 0.85 | 0.99743 | 0.99128 | 0.99158
2.146 | 0.85 | 0.99742 | 0.9912 | 0.99152
2.147 | 0.85 | 0.9974 | 0.99112 | 0.99145
2.148 | 0.85 | 0.99739 | 0.99103 | 0.99139
2.149 | 0.85 | 0.99737 | 0.99095 | 0.99133
2.15 | 0.85 | 0.99736 | 0.99087 | 0.99127
2.151 | 0.85 | 0.99734 | 0.99079 | 0.9912
2.152 | 0.85 | 0.99733 | 0.9907 | 0.99114
2.153 | 0.85 | 0.99732 | 0.99062 | 0.99108
2.154 | 0.85 | 0.9973 | 0.99054 | 0.99102
2.155 | 0.85 | 0.99729 | 0.99045 | 0.99096
2.156 | 0.85 | 0.99728 | 0.99037 | 0.99089
2.157 | 0.85 | 0.99726 | 0.99029 | 0.99083
2.158 | 0.85 | 0.99725 | 0.99021 | 0.99077
2.159 | 0.85 | 0.99723 | 0.99012 | 0.99071
2.16 | 0.85 | 0.99722 | 0.99004 | 0.99065
2.161 | 0.85 | 0.99721 | 0.98996 | 0.99059
2.162 | 0.85 | 0.9972 | 0.98987 | 0.99053
2.163 | 0.85 | 0.99718 | 0.98979 | 0.99047
2.164 | 0.85 | 0.99717 | 0.98971 | 0.99041
2.165 | 0.85 | 0.99716 | 0.98963 | 0.99035
2.166 | 0.85 | 0.99715 | 0.98955 | 0.99028
2.167 | 0.85 | 0.99714 | 0.98946 | 0.99023
2.168 | 0.85 | 0.99713 | 0.98938 | 0.99017
2.169 | 0.85 | 0.99711 | 0.9893 | 0.99011
2.17 | 0.85 | 0.9971 | 0.98922 | 0.99005
2.171 | 0.85 | 0.99709 | 0.98914 | 0.98999
2.172 | 0.85 | 0.99708 | 0.98906 | 0.98993
2.173 | 0.85 | 0.99707 | 0.98897 | 0.98987
2.174 | 0.85 | 0.99706 | 0.98889 | 0.98981
2.175 | 0.85 | 0.99705 | 0.98881 | 0.98976
2.176 | 0.85 | 0.99704 | 0.98873 | 0.9897
2.177 | 0.85 | 0.99703 | 0.98865 | 0.98964
2.178 | 0.85 | 0.99702 | 0.98857 | 0.98958
2.179 | 0.85 | 0.99701 | 0.98849 | 0.98952
2.18 | 0.85 | 0.99701 | 0.98841 | 0.98947
2.181 | 0.85 | 0.997 | 0.98833 | 0.98941
2.182 | 0.85 | 0.99699 | 0.98825 | 0.98935
2.183 | 0.85 | 0.99698 | 0.98817 | 0.9893
2.184 | 0.85 | 0.99697 | 0.98809 | 0.98924
2.185 | 0.85 | 0.99696 | 0.98801 | 0.98919
2.186 | 0.85 | 0.99696 | 0.98794 | 0.98913
2.187 | 0.85 | 0.99695 | 0.98786 | 0.98908
2.188 | 0.85 | 0.99694 | 0.98778 | 0.98902
2.189 | 0.85 | 0.99693 | 0.9877 | 0.98897
2.19 | 0.85 | 0.99693 | 0.98762 | 0.98891
2.191 | 0.85 | 0.99692 | 0.98755 | 0.98886
2.192 | 0.85 | 0.99691 | 0.98747 | 0.98881
2.193 | 0.85 | 0.99691 | 0.98739 | 0.98876
2.194 | 0.85 | 0.9969 | 0.98732 | 0.9887
2.195 | 0.85 | 0.99689 | 0.98724 | 0.98865
2.196 | 0.85 | 0.99689 | 0.98716 | 0.9886
2.197 | 0.85 | 0.99688 | 0.98709 | 0.98855
2.198 | 0.85 | 0.99688 | 0.98701 | 0.9885
2.199 | 0.85 | 0.99687 | 0.98694 | 0.98844
2.2 | 0.85 | 0.99687 | 0.98686 | 0.98839
2.201 | 0.85 | 0.99686 | 0.98679 | 0.98834
2.202 | 0.85 | 0.99686 | 0.98672 | 0.98829
2.203 | 0.85 | 0.99685 | 0.98664 | 0.98824
2.204 | 0.85 | 0.99685 | 0.98657 | 0.9882
2.205 | 0.85 | 0.99685 | 0.9865 | 0.98815
2.206 | 0.85 | 0.99684 | 0.98642 | 0.9881
2.207 | 0.85 | 0.99684 | 0.98635 | 0.98805
2.208 | 0.85 | 0.99684 | 0.98628 | 0.988
2.209 | 0.85 | 0.99683 | 0.98621 | 0.98796
2.21 | 0.85 | 0.99683 | 0.98614 | 0.98791
2.211 | 0.85 | 0.99683 | 0.98607 | 0.98786
2.212 | 0.85 | 0.99682 | 0.986 | 0.98782
2.213 | 0.85 | 0.99682 | 0.98593 | 0.98777
2.214 | 0.85 | 0.99682 | 0.98586 | 0.98773
2.215 | 0.85 | 0.99682 | 0.98579 | 0.98768
2.216 | 0.85 | 0.99682 | 0.98572 | 0.98764
2.217 | 0.85 | 0.99682 | 0.98565 | 0.9876
2.218 | 0.85 | 0.99682 | 0.98559 | 0.98755
2.219 | 0.85 | 0.99681 | 0.98552 | 0.98751
2.22 | 0.85 | 0.99681 | 0.98545 | 0.98747
2.221 | 0.85 | 0.99681 | 0.98539 | 0.98742
2.222 | 0.85 | 0.99681 | 0.98532 | 0.98738
2.223 | 0.85 | 0.99681 | 0.98526 | 0.98734
2.224 | 0.85 | 0.99681 | 0.9852 | 0.9873
2.225 | 0.85 | 0.99681 | 0.98513 | 0.98726
2.226 | 0.85 | 0.99681 | 0.98507 | 0.98722
2.227 | 0.85 | 0.99681 | 0.98501 | 0.98718
2.228 | 0.85 | 0.99682 | 0.98494 | 0.98715
2.229 | 0.85 | 0.99682 | 0.98488 | 0.98711
2.23 | 0.85 | 0.99682 | 0.98482 | 0.98707
2.231 | 0.85 | 0.99682 | 0.98476 | 0.98703
2.232 | 0.85 | 0.99682 | 0.9847 | 0.987
2.233 | 0.85 | 0.99682 | 0.98464 | 0.98696
2.234 | 0.85 | 0.99683 | 0.98458 | 0.98693
2.235 | 0.85 | 0.99683 | 0.98452 | 0.98689
2.236 | 0.85 | 0.99683 | 0.98446 | 0.98686
2.237 | 0.85 | 0.99684 | 0.98441 | 0.98682
2.238 | 0.85 | 0.99684 | 0.98435 | 0.98679
2.239 | 0.85 | 0.99684 | 0.9843 | 0.98676
2.24 | 0.85 | 0.99684 | 0.98424 | 0.98672
2.241 | 0.85 | 0.99685 | 0.98418 | 0.98669
2.242 | 0.85 | 0.99685 | 0.98413 | 0.98666
2.243 | 0.85 | 0.99686 | 0.98408 | 0.98663
2.244 | 0.85 | 0.99686 | 0.98402 | 0.9866
2.245 | 0.85 | 0.99687 | 0.98397 | 0.98657
2.246 | 0.85 | 0.99687 | 0.98392 | 0.98654
2.247 | 0.85 | 0.99688 | 0.98387 | 0.98652
2.248 | 0.85 | 0.99688 | 0.98382 | 0.98649
2.249 | 0.85 | 0.99689 | 0.98377 | 0.98646
2.25 | 0.85 | 0.99689 | 0.98372 | 0.98643
2.251 | 0.85 | 0.9969 | 0.98367 | 0.98641
2.252 | 0.85 | 0.99691 | 0.98362 | 0.98638
2.253 | 0.85 | 0.99691 | 0.98358 | 0.98636
2.254 | 0.85 | 0.99692 | 0.98353 | 0.98633
2.255 | 0.85 | 0.99692 | 0.98349 | 0.98631
2.256 | 0.85 | 0.99693 | 0.98344 | 0.98629
2.257 | 0.85 | 0.99694 | 0.9834 | 0.98626
2.258 | 0.85 | 0.99694 | 0.98335 | 0.98624
2.259 | 0.85 | 0.99695 | 0.98331 | 0.98622
2.26 | 0.85 | 0.99696 | 0.98327 | 0.9862
2.261 | 0.85 | 0.99697 | 0.98323 | 0.98618
2.262 | 0.85 | 0.99698 | 0.98319 | 0.98616
2.263 | 0.85 | 0.99699 | 0.98315 | 0.98614
2.264 | 0.85 | 0.99699 | 0.98311 | 0.98612
2.265 | 0.85 | 0.997 | 0.98307 | 0.98611
2.266 | 0.85 | 0.99701 | 0.98303 | 0.98609
2.267 | 0.85 | 0.99702 | 0.98299 | 0.98607
2.268 | 0.85 | 0.99703 | 0.98296 | 0.98606
2.269 | 0.85 | 0.99704 | 0.98292 | 0.98604
2.27 | 0.85 | 0.99705 | 0.98289 | 0.98603
2.271 | 0.85 | 0.99706 | 0.98286 | 0.98601
2.272 | 0.85 | 0.99707 | 0.98282 | 0.986
2.273 | 0.85 | 0.99708 | 0.98279 | 0.98599
2.274 | 0.85 | 0.99709 | 0.98276 | 0.98598
2.275 | 0.85 | 0.9971 | 0.98273 | 0.98597
2.276 | 0.85 | 0.99711 | 0.9827 | 0.98596
2.277 | 0.85 | 0.99713 | 0.98267 | 0.98595
2.278 | 0.85 | 0.99714 | 0.98264 | 0.98594
2.279 | 0.85 | 0.99715 | 0.98261 | 0.98593
2.28 | 0.85 | 0.99716 | 0.98259 | 0.98592
2.281 | 0.85 | 0.99718 | 0.98256 | 0.98591
2.282 | 0.85 | 0.99719 | 0.98254 | 0.98591
2.283 | 0.85 | 0.9972 | 0.98251 | 0.9859
2.284 | 0.85 | 0.99721 | 0.98249 | 0.9859
2.285 | 0.85 | 0.99723 | 0.98247 | 0.98589
2.286 | 0.85 | 0.99724 | 0.98244 | 0.98589
2.287 | 0.85 | 0.99725 | 0.98242 | 0.98589
2.288 | 0.85 | 0.99727 | 0.9824 | 0.98588
2.289 | 0.85 | 0.99728 | 0.98238 | 0.98588
2.29 | 0.85 | 0.9973 | 0.98237 | 0.98588
2.291 | 0.85 | 0.99731 | 0.98235 | 0.98588
2.292 | 0.85 | 0.99732 | 0.98233 | 0.98588
2.293 | 0.85 | 0.99734 | 0.98232 | 0.98588
2.294 | 0.85 | 0.99735 | 0.9823 | 0.98588
2.295 | 0.85 | 0.99737 | 0.98229 | 0.98588
2.296 | 0.85 | 0.99738 | 0.98228 | 0.98589
2.297 | 0.85 | 0.9974 | 0.98226 | 0.98589
2.298 | 0.85 | 0.99741 | 0.98225 | 0.98589
2.299 | 0.85 | 0.99743 | 0.98224 | 0.9859
2.3 | 0.85 | 0.99745 | 0.98223 | 0.98591
2.301 | 0.85 | 0.99746 | 0.98222 | 0.98591
2.302 | 0.85 | 0.99748 | 0.98221 | 0.98592
2.303 | 0.85 | 0.9975 | 0.98221 | 0.98593
2.304 | 0.85 | 0.99751 | 0.9822 | 0.98594
2.305 | 0.85 | 0.99753 | 0.9822 | 0.98594
2.306 | 0.85 | 0.99755 | 0.98219 | 0.98596
2.307 | 0.85 | 0.99756 | 0.98219 | 0.98596
2.308 | 0.85 | 0.99758 | 0.98219 | 0.98598
2.309 | 0.85 | 0.9976 | 0.98219 | 0.98599
2.31 | 0.85 | 0.99762 | 0.98219 | 0.986
2.311 | 0.85 | 0.99763 | 0.98219 | 0.98601
2.312 | 0.85 | 0.99765 | 0.98219 | 0.98603
2.313 | 0.85 | 0.99767 | 0.98219 | 0.98604
2.314 | 0.85 | 0.99769 | 0.98219 | 0.98606
2.315 | 0.85 | 0.99771 | 0.9822 | 0.98608
2.316 | 0.85 | 0.99772 | 0.9822 | 0.98609
2.317 | 0.85 | 0.99774 | 0.98221 | 0.98611
2.318 | 0.85 | 0.99776 | 0.98221 | 0.98613
2.319 | 0.85 | 0.99778 | 0.98222 | 0.98615
2.32 | 0.85 | 0.9978 | 0.98223 | 0.98617
2.321 | 0.85 | 0.99782 | 0.98224 | 0.98619
2.322 | 0.85 | 0.99784 | 0.98225 | 0.98621
2.323 | 0.85 | 0.99786 | 0.98226 | 0.98623
2.324 | 0.85 | 0.99788 | 0.98228 | 0.98625
2.325 | 0.85 | 0.9979 | 0.98229 | 0.98628
2.326 | 0.85 | 0.99792 | 0.9823 | 0.9863
2.327 | 0.85 | 0.99794 | 0.98232 | 0.98632
2.328 | 0.85 | 0.99796 | 0.98233 | 0.98635
2.329 | 0.85 | 0.99798 | 0.98235 | 0.98637
2.33 | 0.85 | 0.998 | 0.98237 | 0.9864
2.331 | 0.85 | 0.99802 | 0.98239 | 0.98643
2.332 | 0.85 | 0.99804 | 0.98241 | 0.98646
2.333 | 0.85 | 0.99807 | 0.98243 | 0.98648
2.334 | 0.85 | 0.99809 | 0.98245 | 0.98651
2.335 | 0.85 | 0.99811 | 0.98247 | 0.98654
2.336 | 0.85 | 0.99813 | 0.9825 | 0.98657
2.337 | 0.85 | 0.99815 | 0.98252 | 0.98661
2.338 | 0.85 | 0.99818 | 0.98255 | 0.98664
2.339 | 0.85 | 0.9982 | 0.98257 | 0.98667
2.34 | 0.85 | 0.99822 | 0.9826 | 0.9867
2.341 | 0.85 | 0.99824 | 0.98263 | 0.98674
2.342 | 0.85 | 0.99826 | 0.98266 | 0.98677
2.343 | 0.85 | 0.99829 | 0.98269 | 0.98681
2.344 | 0.85 | 0.99831 | 0.98272 | 0.98684
2.345 | 0.85 | 0.99833 | 0.98275 | 0.98688
2.346 | 0.85 | 0.99836 | 0.98278 | 0.98692
2.347 | 0.85 | 0.99838 | 0.98282 | 0.98696
2.348 | 0.85 | 0.9984 | 0.98285 | 0.98699
2.349 | 0.85 | 0.99843 | 0.98289 | 0.98703
2.35 | 0.85 | 0.99845 | 0.98292 | 0.98707
2.351 | 0.85 | 0.99848 | 0.98296 | 0.98711
2.352 | 0.85 | 0.9985 | 0.983 | 0.98716
2.353 | 0.85 | 0.99852 | 0.98304 | 0.9872
2.354 | 0.85 | 0.99855 | 0.98308 | 0.98724
2.355 | 0.85 | 0.99857 | 0.98312 | 0.98728
2.356 | 0.85 | 0.9986 | 0.98316 | 0.98733
2.357 | 0.85 | 0.99862 | 0.9832 | 0.98737
2.358 | 0.85 | 0.99864 | 0.98325 | 0.98742
2.359 | 0.85 | 0.99867 | 0.98329 | 0.98746
2.36 | 0.85 | 0.99869 | 0.98334 | 0.98751
2.361 | 0.85 | 0.99872 | 0.98338 | 0.98756
2.362 | 0.85 | 0.99874 | 0.98343 | 0.9876
2.363 | 0.85 | 0.99877 | 0.98348 | 0.98765
2.364 | 0.85 | 0.99879 | 0.98353 | 0.9877
2.365 | 0.85 | 0.99882 | 0.98358 | 0.98775
2.366 | 0.85 | 0.99884 | 0.98363 | 0.9878
2.367 | 0.85 | 0.99887 | 0.98368 | 0.98785
2.368 | 0.85 | 0.99889 | 0.98374 | 0.9879
2.369 | 0.85 | 0.99892 | 0.98379 | 0.98795
2.37 | 0.85 | 0.99895 | 0.98385 | 0.98801
2.371 | 0.85 | 0.99897 | 0.9839 | 0.98806
2.372 | 0.85 | 0.999 | 0.98396 | 0.98811
2.373 | 0.85 | 0.99903 | 0.98401 | 0.98817
2.374 | 0.85 | 0.99905 | 0.98407 | 0.98822
2.375 | 0.85 | 0.99908 | 0.98413 | 0.98828
2.376 | 0.85 | 0.9991 | 0.98419 | 0.98833
2.377 | 0.85 | 0.99913 | 0.98425 | 0.98839
2.378 | 0.85 | 0.99916 | 0.98432 | 0.98845
2.379 | 0.85 | 0.99918 | 0.98438 | 0.9885
2.38 | 0.85 | 0.99921 | 0.98444 | 0.98856
2.381 | 0.85 | 0.99924 | 0.9845 | 0.98862
2.382 | 0.85 | 0.99926 | 0.98457 | 0.98868
2.383 | 0.85 | 0.99929 | 0.98464 | 0.98874
2.384 | 0.85 | 0.99932 | 0.9847 | 0.9888
2.385 | 0.85 | 0.99934 | 0.98477 | 0.98886
2.386 | 0.85 | 0.99937 | 0.98484 | 0.98892
2.387 | 0.85 | 0.9994 | 0.98491 | 0.98899
2.388 | 0.85 | 0.99943 | 0.98498 | 0.98905
2.389 | 0.85 | 0.99945 | 0.98505 | 0.98911
2.39 | 0.85 | 0.99948 | 0.98512 | 0.98918
2.391 | 0.85 | 0.99951 | 0.98519 | 0.98924
2.392 | 0.85 | 0.99953 | 0.98526 | 0.9893
2.393 | 0.85 | 0.99956 | 0.98534 | 0.98937
2.394 | 0.85 | 0.99959 | 0.98541 | 0.98944
2.395 | 0.85 | 0.99962 | 0.98549 | 0.9895
2.396 | 0.85 | 0.99964 | 0.98557 | 0.98957
2.397 | 0.85 | 0.99967 | 0.98564 | 0.98964
2.398 | 0.85 | 0.9997 | 0.98572 | 0.9897
2.399 | 0.85 | 0.99973 | 0.9858 | 0.98977
2.4 | 0.85 | 0.99976 | 0.98588 | 0.98984
2.401 | 0.85 | 0.99978 | 0.98596 | 0.98991
2.402 | 0.85 | 0.99981 | 0.98604 | 0.98998
2.403 | 0.85 | 0.99984 | 0.98612 | 0.99005
2.404 | 0.85 | 0.99987 | 0.9862 | 0.99012
2.405 | 0.85 | 0.99989 | 0.98629 | 0.99019
2.406 | 0.85 | 0.99992 | 0.98637 | 0.99026
2.407 | 0.85 | 0.99995 | 0.98646 | 0.99033
2.408 | 0.85 | 0.99998 | 0.98654 | 0.9904
2.409 | 0.85 | 1 | 0.98663 | 0.99048
2.41 | 0.85 | 1 | 0.98672 | 0.99055
2.411 | 0.85 | 1.0001 | 0.9868 | 0.99062
2.412 | 0.85 | 1.0001 | 0.98689 | 0.9907
2.413 | 0.85 | 1.0001 | 0.98698 | 0.99077
2.414 | 0.85 | 1.0002 | 0.98707 | 0.99085
2.415 | 0.85 | 1.0002 | 0.98716 | 0.99092
2.416 | 0.85 | 1.0002 | 0.98725 | 0.991
2.417 | 0.85 | 1.0002 | 0.98734 | 0.99107
2.418 | 0.85 | 1.0003 | 0.98743 | 0.99115
2.419 | 0.85 | 1.0003 | 0.98753 | 0.99123
2.42 | 0.85 | 1.0003 | 0.98762 | 0.9913
2.421 | 0.85 | 1.0004 | 0.98771 | 0.99138
2.422 | 0.85 | 1.0004 | 0.98781 | 0.99146
2.423 | 0.85 | 1.0004 | 0.98791 | 0.99154
2.424 | 0.85 | 1.0004 | 0.988 | 0.99162
2.425 | 0.85 | 1.0005 | 0.9881 | 0.99169
2.426 | 0.85 | 1.0005 | 0.9882 | 0.99177
2.427 | 0.85 | 1.0005 | 0.98829 | 0.99185
2.428 | 0.85 | 1.0006 | 0.98839 | 0.99193
2.429 | 0.85 | 1.0006 | 0.98849 | 0.99201
2.43 | 0.85 | 1.0006 | 0.98859 | 0.99209
2.431 | 0.85 | 1.0006 | 0.98869 | 0.99217
2.432 | 0.85 | 1.0007 | 0.98879 | 0.99225
2.433 | 0.85 | 1.0007 | 0.98889 | 0.99234
2.434 | 0.85 | 1.0007 | 0.98899 | 0.99242
2.435 | 0.85 | 1.0008 | 0.9891 | 0.9925
2.436 | 0.85 | 1.0008 | 0.9892 | 0.99258
2.437 | 0.85 | 1.0008 | 0.9893 | 0.99267
2.438 | 0.85 | 1.0008 | 0.98941 | 0.99275
2.439 | 0.85 | 1.0009 | 0.98951 | 0.99283
2.44 | 0.85 | 1.0009 | 0.98962 | 0.99291
2.441 | 0.85 | 1.0009 | 0.98972 | 0.993
2.442 | 0.85 | 1.0009 | 0.98983 | 0.99308
2.443 | 0.85 | 1.001 | 0.98994 | 0.99316
2.444 | 0.85 | 1.001 | 0.99004 | 0.99325
2.445 | 0.85 | 1.001 | 0.99015 | 0.99333
2.446 | 0.85 | 1.0011 | 0.99026 | 0.99342
2.447 | 0.85 | 1.0011 | 0.99037 | 0.9935
2.448 | 0.85 | 1.0011 | 0.99047 | 0.99359
2.449 | 0.85 | 1.0011 | 0.99058 | 0.99367
2.45 | 0.85 | 1.0012 | 0.99069 | 0.99376
2.451 | 0.85 | 1.0012 | 0.9908 | 0.99384
2.452 | 0.85 | 1.0012 | 0.99091 | 0.99393
2.453 | 0.85 | 1.0012 | 0.99103 | 0.99402
2.454 | 0.85 | 1.0013 | 0.99114 | 0.9941
2.455 | 0.85 | 1.0013 | 0.99125 | 0.99419
2.456 | 0.85 | 1.0013 | 0.99136 | 0.99428
2.457 | 0.85 | 1.0014 | 0.99147 | 0.99436
2.458 | 0.85 | 1.0014 | 0.99159 | 0.99445
2.459 | 0.85 | 1.0014 | 0.9917 | 0.99454
2.46 | 0.85 | 1.0014 | 0.99181 | 0.99462
2.461 | 0.85 | 1.0015 | 0.99193 | 0.99471
2.462 | 0.85 | 1.0015 | 0.99204 | 0.9948
2.463 | 0.85 | 1.0015 | 0.99216 | 0.99489
2.464 | 0.85 | 1.0016 | 0.99227 | 0.99497
2.465 | 0.85 | 1.0016 | 0.99239 | 0.99506
2.466 | 0.85 | 1.0016 | 0.9925 | 0.99515
2.467 | 0.85 | 1.0016 | 0.99262 | 0.99524
2.468 | 0.85 | 1.0017 | 0.99274 | 0.99532
2.469 | 0.85 | 1.0017 | 0.99285 | 0.99541
2.47 | 0.85 | 1.0017 | 0.99297 | 0.9955
2.471 | 0.85 | 1.0017 | 0.99308 | 0.99559
2.472 | 0.85 | 1.0018 | 0.9932 | 0.99568
2.473 | 0.85 | 1.0018 | 0.99332 | 0.99576
2.474 | 0.85 | 1.0018 | 0.99344 | 0.99585
2.475 | 0.85 | 1.0019 | 0.99356 | 0.99594
2.476 | 0.85 | 1.0019 | 0.99367 | 0.99603
2.477 | 0.85 | 1.0019 | 0.99379 | 0.99612
2.478 | 0.85 | 1.0019 | 0.99391 | 0.99621
2.479 | 0.85 | 1.002 | 0.99403 | 0.99629
2.48 | 0.85 | 1.002 | 0.99415 | 0.99638
2.481 | 0.85 | 1.002 | 0.99427 | 0.99647
2.482 | 0.85 | 1.002 | 0.99439 | 0.99656
2.483 | 0.85 | 1.0021 | 0.99451 | 0.99665
2.484 | 0.85 | 1.0021 | 0.99463 | 0.99674
2.485 | 0.85 | 1.0021 | 0.99475 | 0.99682
2.486 | 0.85 | 1.0022 | 0.99487 | 0.99691
2.487 | 0.85 | 1.0022 | 0.99499 | 0.997
2.488 | 0.85 | 1.0022 | 0.99511 | 0.99709
2.489 | 0.85 | 1.0022 | 0.99523 | 0.99718
2.49 | 0.85 | 1.0023 | 0.99535 | 0.99727
2.491 | 0.85 | 1.0023 | 0.99547 | 0.99736
2.492 | 0.85 | 1.0023 | 0.99559 | 0.99744
2.493 | 0.85 | 1.0023 | 0.99571 | 0.99753
2.494 | 0.85 | 1.0024 | 0.99583 | 0.99762
2.495 | 0.85 | 1.0024 | 0.99596 | 0.99771
2.496 | 0.85 | 1.0024 | 0.99608 | 0.9978
2.497 | 0.85 | 1.0024 | 0.9962 | 0.99788
2.498 | 0.85 | 1.0025 | 0.99632 | 0.99797
2.499 | 0.85 | 1.0025 | 0.99644 | 0.99806
2.5 | 0.85 | 1.0025 | 0.99656 | 0.99815
2.501 | 0.85 | 1.0025 | 0.99668 | 0.99823
2.502 | 0.85 | 1.0026 | 0.99681 | 0.99832
2.503 | 0.85 | 1.0026 | 0.99693 | 0.99841
2.504 | 0.85 | 1.0026 | 0.99705 | 0.9985
2.505 | 0.85 | 1.0026 | 0.99717 | 0.99858
2.506 | 0.85 | 1.0027 | 0.99729 | 0.99867
2.507 | 0.85 | 1.0027 | 0.99741 | 0.99876
2.508 | 0.85 | 1.0027 | 0.99753 | 0.99884
2.509 | 0.85 | 1.0027 | 0.99765 | 0.99893
2.51 | 0.85 | 1.0027 | 0.99778 | 0.99901
2.511 | 0.85 | 1.0028 | 0.9979 | 0.9991
2.512 | 0.85 | 1.0028 | 0.99802 | 0.99919
2.513 | 0.85 | 1.0028 | 0.99814 | 0.99927
2.514 | 0.85 | 1.0028 | 0.99826 | 0.99936
2.515 | 0.85 | 1.0029 | 0.99838 | 0.99944
2.516 | 0.85 | 1.0029 | 0.9985 | 0.99953
2.517 | 0.85 | 1.0029 | 0.99862 | 0.99961
2.518 | 0.85 | 1.0029 | 0.99874 | 0.9997
2.519 | 0.85 | 1.003 | 0.99886 | 0.99978
2.52 | 0.85 | 1.003 | 0.99898 | 0.99987
2.521 | 0.85 | 1.003 | 0.9991 | 0.99995
2.522 | 0.85 | 1.003 | 0.99922 | 1
2.523 | 0.85 | 1.003 | 0.99934 | 1.0001
2.524 | 0.85 | 1.0031 | 0.99946 | 1.0002
2.525 | 0.85 | 1.0031 | 0.99958 | 1.0003
2.526 | 0.85 | 1.0031 | 0.9997 | 1.0004
2.527 | 0.85 | 1.0031 | 0.99982 | 1.0005
2.528 | 0.85 | 1.0031 | 0.99994 | 1.0005
2.529 | 0.85 | 1.0032 | 1.0001 | 1.0006
2.53 | 0.85 | 1.0032 | 1.0002 | 1.0007
2.531 | 0.85 | 1.0032 | 1.0003 | 1.0008
2.532 | 0.85 | 1.0032 | 1.0004 | 1.0009
2.533 | 0.85 | 1.0033 | 1.0005 | 1.0009
2.534 | 0.85 | 1.0033 | 1.0007 | 1.001
2.535 | 0.85 | 1.0033 | 1.0008 | 1.0011
2.536 | 0.85 | 1.0033 | 1.0009 | 1.0012
2.537 | 0.85 | 1.0033 | 1.001 | 1.0013
2.538 | 0.85 | 1.0034 | 1.0011 | 1.0013
2.539 | 0.85 | 1.0034 | 1.0012 | 1.0014
2.54 | 0.85 | 1.0034 | 1.0013 | 1.0015
2.541 | 0.85 | 1.0034 | 1.0015 | 1.0016
2.542 | 0.85 | 1.0034 | 1.0016 | 1.0017
2.543 | 0.85 | 1.0035 | 1.0017 | 1.0017
2.544 | 0.85 | 1.0035 | 1.0018 | 1.0018
2.545 | 0.85 | 1.0035 | 1.0019 | 1.0019
2.546 | 0.85 | 1.0035 | 1.0021 | 1.002
2.547 | 0.85 | 1.0035 | 1.0022 | 1.0021
2.548 | 0.85 | 1.0036 | 1.0023 | 1.0021
2.549 | 0.85 | 1.0036 | 1.0024 | 1.0022
2.55 | 0.85 | 1.0036 | 1.0025 | 1.0023
2.551 | 0.85 | 1.0036 | 1.0026 | 1.0024
2.552 | 0.85 | 1.0036 | 1.0027 | 1.0024
2.553 | 0.85 | 1.0037 | 1.0028 | 1.0025
2.554 | 0.85 | 1.0037 | 1.003 | 1.0026
2.555 | 0.85 | 1.0037 | 1.0031 | 1.0027
2.556 | 0.85 | 1.0037 | 1.0032 | 1.0027
2.557 | 0.85 | 1.0037 | 1.0033 | 1.0028
2.558 | 0.85 | 1.0037 | 1.0034 | 1.0029
2.559 | 0.85 | 1.0038 | 1.0035 | 1.0029
2.56 | 0.85 | 1.0038 | 1.0036 | 1.003
2.561 | 0.85 | 1.0038 | 1.0037 | 1.0031
2.562 | 0.85 | 1.0038 | 1.0038 | 1.0032
2.563 | 0.85 | 1.0038 | 1.0039 | 1.0032
2.564 | 0.85 | 1.0038 | 1.0041 | 1.0033
2.565 | 0.85 | 1.0039 | 1.0042 | 1.0034
2.566 | 0.85 | 1.0039 | 1.0043 | 1.0034
2.567 | 0.85 | 1.0039 | 1.0044 | 1.0035
2.568 | 0.85 | 1.0039 | 1.0045 | 1.0036
2.569 | 0.85 | 1.0039 | 1.0046 | 1.0036
2.57 | 0.85 | 1.0039 | 1.0047 | 1.0037
2.571 | 0.85 | 1.004 | 1.0048 | 1.0038
2.572 | 0.85 | 1.004 | 1.0049 | 1.0038
2.573 | 0.85 | 1.004 | 1.005 | 1.0039
2.574 | 0.85 | 1.004 | 1.0051 | 1.004
2.575 | 0.85 | 1.004 | 1.0052 | 1.0041
2.576 | 0.85 | 1.0041 | 1.0053 | 1.0041
2.577 | 0.85 | 1.0041 | 1.0054 | 1.0042
2.578 | 0.85 | 1.0041 | 1.0055 | 1.0043
2.579 | 0.85 | 1.0041 | 1.0056 | 1.0043
2.58 | 0.85 | 1.0041 | 1.0057 | 1.0044
2.581 | 0.85 | 1.0041 | 1.0058 | 1.0044
2.582 | 0.85 | 1.0041 | 1.0059 | 1.0045
2.583 | 0.85 | 1.0042 | 1.006 | 1.0046
2.584 | 0.85 | 1.0042 | 1.0061 | 1.0046
2.585 | 0.85 | 1.0042 | 1.0062 | 1.0047
2.586 | 0.85 | 1.0042 | 1.0063 | 1.0048
2.587 | 0.85 | 1.0042 | 1.0064 | 1.0048
2.588 | 0.85 | 1.0042 | 1.0065 | 1.0049
2.589 | 0.85 | 1.0042 | 1.0066 | 1.0049
2.59 | 0.85 | 1.0043 | 1.0067 | 1.005
2.591 | 0.85 | 1.0043 | 1.0068 | 1.0051
2.592 | 0.85 | 1.0043 | 1.0069 | 1.0051
2.593 | 0.85 | 1.0043 | 1.007 | 1.0052
2.594 | 0.85 | 1.0043 | 1.0071 | 1.0052
2.595 | 0.85 | 1.0043 | 1.0072 | 1.0053
2.596 | 0.85 | 1.0043 | 1.0073 | 1.0053
2.597 | 0.85 | 1.0043 | 1.0073 | 1.0054
2.598 | 0.85 | 1.0044 | 1.0074 | 1.0055
2.599 | 0.85 | 1.0044 | 1.0075 | 1.0055
2.6 | 0.85 | 1.0044 | 1.0076 | 1.0056
2.601 | 0.85 | 1.0044 | 1.0077 | 1.0056
2.602 | 0.85 | 1.0044 | 1.0078 | 1.0057
2.603 | 0.85 | 1.0044 | 1.0079 | 1.0057
2.604 | 0.85 | 1.0044 | 1.008 | 1.0058
2.605 | 0.85 | 1.0044 | 1.0081 | 1.0058
2.606 | 0.85 | 1.0044 | 1.0082 | 1.0059
2.607 | 0.85 | 1.0045 | 1.0082 | 1.0059
2.608 | 0.85 | 1.0045 | 1.0083 | 1.006
2.609 | 0.85 | 1.0045 | 1.0084 | 1.0061
2.61 | 0.85 | 1.0045 | 1.0085 | 1.0061
2.611 | 0.85 | 1.0045 | 1.0086 | 1.0062
2.612 | 0.85 | 1.0045 | 1.0087 | 1.0062
2.613 | 0.85 | 1.0045 | 1.0087 | 1.0063
2.614 | 0.85 | 1.0045 | 1.0088 | 1.0063
2.615 | 0.85 | 1.0045 | 1.0089 | 1.0064
2.616 | 0.85 | 1.0046 | 1.009 | 1.0064
2.617 | 0.85 | 1.0046 | 1.0091 | 1.0064
2.618 | 0.85 | 1.0046 | 1.0091 | 1.0065
2.619 | 0.85 | 1.0046 | 1.0092 | 1.0065
2.62 | 0.85 | 1.0046 | 1.0093 | 1.0066
2.621 | 0.85 | 1.0046 | 1.0094 | 1.0066
2.622 | 0.85 | 1.0046 | 1.0095 | 1.0067
2.623 | 0.85 | 1.0046 | 1.0095 | 1.0067
2.624 | 0.85 | 1.0046 | 1.0096 | 1.0068
2.625 | 0.85 | 1.0046 | 1.0097 | 1.0068
2.626 | 0.85 | 1.0046 | 1.0098 | 1.0069
2.627 | 0.85 | 1.0046 | 1.0098 | 1.0069
2.628 | 0.85 | 1.0047 | 1.0099 | 1.0069
2.629 | 0.85 | 1.0047 | 1.01 | 1.007
2.63 | 0.85 | 1.0047 | 1.01 | 1.007
2.631 | 0.85 | 1.0047 | 1.0101 | 1.0071
2.632 | 0.85 | 1.0047 | 1.0102 | 1.0071
2.633 | 0.85 | 1.0047 | 1.0103 | 1.0071
2.634 | 0.85 | 1.0047 | 1.0103 | 1.0072
2.635 | 0.85 | 1.0047 | 1.0104 | 1.0072
2.636 | 0.85 | 1.0047 | 1.0105 | 1.0072
2.637 | 0.85 | 1.0047 | 1.0105 | 1.0073
2.638 | 0.85 | 1.0047 | 1.0106 | 1.0073
2.639 | 0.85 | 1.0047 | 1.0107 | 1.0074
2.64 | 0.85 | 1.0047 | 1.0107 | 1.0074
2.641 | 0.85 | 1.0047 | 1.0108 | 1.0074
2.642 | 0.85 | 1.0048 | 1.0109 | 1.0075
2.643 | 0.85 | 1.0048 | 1.0109 | 1.0075
2.644 | 0.85 | 1.0048 | 1.011 | 1.0075
2.645 | 0.85 | 1.0048 | 1.0111 | 1.0076
2.646 | 0.85 | 1.0048 | 1.0111 | 1.0076
2.647 | 0.85 | 1.0048 | 1.0112 | 1.0076
2.648 | 0.85 | 1.0048 | 1.0112 | 1.0077
2.649 | 0.85 | 1.0048 | 1.0113 | 1.0077
2.65 | 0.85 | 1.0048 | 1.0114 | 1.0077
2.651 | 0.85 | 1.0048 | 1.0114 | 1.0078
2.652 | 0.85 | 1.0048 | 1.0115 | 1.0078
2.653 | 0.85 | 1.0048 | 1.0115 | 1.0078
2.654 | 0.85 | 1.0048 | 1.0116 | 1.0079
2.655 | 0.85 | 1.0048 | 1.0116 | 1.0079
2.656 | 0.85 | 1.0048 | 1.0117 | 1.0079
2.657 | 0.85 | 1.0048 | 1.0118 | 1.0079
2.658 | 0.85 | 1.0048 | 1.0118 | 1.008
2.659 | 0.85 | 1.0048 | 1.0119 | 1.008
2.66 | 0.85 | 1.0048 | 1.0119 | 1.008
2.661 | 0.85 | 1.0048 | 1.012 | 1.0081
2.662 | 0.85 | 1.0048 | 1.012 | 1.0081
2.663 | 0.85 | 1.0048 | 1.0121 | 1.0081
2.664 | 0.85 | 1.0048 | 1.0121 | 1.0081
2.665 | 0.85 | 1.0048 | 1.0122 | 1.0082
2.666 | 0.85 | 1.0049 | 1.0122 | 1.0082
2.667 | 0.85 | 1.0049 | 1.0123 | 1.0082
2.668 | 0.85 | 1.0049 | 1.0123 | 1.0082
2.669 | 0.85 | 1.0049 | 1.0124 | 1.0083
2.67 | 0.85 | 1.0049 | 1.0124 | 1.0083
2.671 | 0.85 | 1.0049 | 1.0125 | 1.0083
2.672 | 0.85 | 1.0049 | 1.0125 | 1.0083
2.673 | 0.85 | 1.0049 | 1.0126 | 1.0084
2.674 | 0.85 | 1.0049 | 1.0126 | 1.0084
2.675 | 0.85 | 1.0049 | 1.0126 | 1.0084
2.676 | 0.85 | 1.0049 | 1.0127 | 1.0084
2.677 | 0.85 | 1.0049 | 1.0127 | 1.0084
2.678 | 0.85 | 1.0049 | 1.0128 | 1.0085
2.679 | 0.85 | 1.0049 | 1.0128 | 1.0085
2.68 | 0.85 | 1.0049 | 1.0129 | 1.0085
2.681 | 0.85 | 1.0049 | 1.0129 | 1.0085
2.682 | 0.85 | 1.0049 | 1.0129 | 1.0085
2.683 | 0.85 | 1.0049 | 1.013 | 1.0085
2.684 | 0.85 | 1.0049 | 1.013 | 1.0086
2.685 | 0.85 | 1.0049 | 1.013 | 1.0086
2.686 | 0.85 | 1.0049 | 1.0131 | 1.0086
2.687 | 0.85 | 1.0049 | 1.0131 | 1.0086
2.688 | 0.85 | 1.0049 | 1.0131 | 1.0086
2.689 | 0.85 | 1.0049 | 1.0132 | 1.0086
2.69 | 0.85 | 1.0049 | 1.0132 | 1.0087
2.691 | 0.85 | 1.0049 | 1.0133 | 1.0087
2.692 | 0.85 | 1.0049 | 1.0133 | 1.0087
2.693 | 0.85 | 1.0049 | 1.0133 | 1.0087
2.694 | 0.85 | 1.0049 | 1.0134 | 1.0087
2.695 | 0.85 | 1.0049 | 1.0134 | 1.0087
2.696 | 0.85 | 1.0049 | 1.0134 | 1.0087
2.697 | 0.85 | 1.0049 | 1.0134 | 1.0087
2.698 | 0.85 | 1.0049 | 1.0135 | 1.0088
2.699 | 0.85 | 1.0049 | 1.0135 | 1.0088
2.7 | 0.85 | 1.0049 | 1.0135 | 1.0088
2.701 | 0.85 | 1.0049 | 1.0136 | 1.0088
2.702 | 0.85 | 1.0049 | 1.0136 | 1.0088
2.703 | 0.85 | 1.0049 | 1.0136 | 1.0088
2.704 | 0.85 | 1.0049 | 1.0136 | 1.0088
2.705 | 0.85 | 1.0049 | 1.0137 | 1.0088
2.706 | 0.85 | 1.0049 | 1.0137 | 1.0088
2.707 | 0.85 | 1.0048 | 1.0137 | 1.0088
2.708 | 0.85 | 1.0048 | 1.0137 | 1.0089
2.709 | 0.85 | 1.0048 | 1.0138 | 1.0089
2.71 | 0.85 | 1.0048 | 1.0138 | 1.0089
2.711 | 0.85 | 1.0048 | 1.0138 | 1.0089
2.712 | 0.85 | 1.0048 | 1.0138 | 1.0089
2.713 | 0.85 | 1.0048 | 1.0139 | 1.0089
2.714 | 0.85 | 1.0048 | 1.0139 | 1.0089
2.715 | 0.85 | 1.0048 | 1.0139 | 1.0089
2.716 | 0.85 | 1.0048 | 1.0139 | 1.0089
2.717 | 0.85 | 1.0048 | 1.0139 | 1.0089
2.718 | 0.85 | 1.0048 | 1.014 | 1.0089
2.719 | 0.85 | 1.0048 | 1.014 | 1.0089
2.72 | 0.85 | 1.0048 | 1.014 | 1.0089
2.721 | 0.85 | 1.0048 | 1.014 | 1.0089
2.722 | 0.85 | 1.0048 | 1.014 | 1.0089
2.723 | 0.85 | 1.0048 | 1.0141 | 1.0089
2.724 | 0.85 | 1.0048 | 1.0141 | 1.0089
2.725 | 0.85 | 1.0048 | 1.0141 | 1.0089
2.726 | 0.85 | 1.0048 | 1.0141 | 1.0089
2.727 | 0.85 | 1.0048 | 1.0141 | 1.0089
2.728 | 0.85 | 1.0048 | 1.0141 | 1.0089
2.729 | 0.85 | 1.0048 | 1.0142 | 1.0089
2.73 | 0.85 | 1.0048 | 1.0142 | 1.0089
2.731 | 0.85 | 1.0048 | 1.0142 | 1.0089
2.732 | 0.85 | 1.0047 | 1.0142 | 1.0089
2.733 | 0.85 | 1.0047 | 1.0142 | 1.0089
2.734 | 0.85 | 1.0047 | 1.0142 | 1.0089
2.735 | 0.85 | 1.0047 | 1.0142 | 1.0089
2.736 | 0.85 | 1.0047 | 1.0143 | 1.0089
2.737 | 0.85 | 1.0047 | 1.0143 | 1.0089
2.738 | 0.85 | 1.0047 | 1.0143 | 1.0089
2.739 | 0.85 | 1.0047 | 1.0143 | 1.0089
2.74 | 0.85 | 1.0047 | 1.0143 | 1.0089
2.741 | 0.85 | 1.0047 | 1.0143 | 1.0089
2.742 | 0.85 | 1.0047 | 1.0143 | 1.0089
2.743 | 0.85 | 1.0047 | 1.0143 | 1.0089
2.744 | 0.85 | 1.0047 | 1.0143 | 1.0089
2.745 | 0.85 | 1.0047 | 1.0143 | 1.0089
2.746 | 0.85 | 1.0047 | 1.0143 | 1.0089
2.747 | 0.85 | 1.0047 | 1.0143 | 1.0089
2.748 | 0.85 | 1.0047 | 1.0144 | 1.0089
2.749 | 0.85 | 1.0046 | 1.0144 | 1.0089
2.75 | 0.85 | 1.0046 | 1.0144 | 1.0089
2.751 | 0.85 | 1.0046 | 1.0144 | 1.0089
2.752 | 0.85 | 1.0046 | 1.0144 | 1.0089
2.753 | 0.85 | 1.0046 | 1.0144 | 1.0089
2.754 | 0.85 | 1.0046 | 1.0144 | 1.0089
2.755 | 0.85 | 1.0046 | 1.0144 | 1.0089
2.756 | 0.85 | 1.0046 | 1.0144 | 1.0089
2.757 | 0.85 | 1.0046 | 1.0144 | 1.0089
2.758 | 0.85 | 1.0046 | 1.0144 | 1.0089
2.759 | 0.85 | 1.0046 | 1.0144 | 1.0089
2.76 | 0.85 | 1.0046 | 1.0144 | 1.0088
2.761 | 0.85 | 1.0045 | 1.0144 | 1.0088
2.762 | 0.85 | 1.0045 | 1.0144 | 1.0088
2.763 | 0.85 | 1.0045 | 1.0144 | 1.0088
2.764 | 0.85 | 1.0045 | 1.0144 | 1.0088
2.765 | 0.85 | 1.0045 | 1.0144 | 1.0088
2.766 | 0.85 | 1.0045 | 1.0144 | 1.0088
2.767 | 0.85 | 1.0045 | 1.0144 | 1.0088
2.768 | 0.85 | 1.0045 | 1.0144 | 1.0088
2.769 | 0.85 | 1.0045 | 1.0144 | 1.0088
2.77 | 0.85 | 1.0045 | 1.0144 | 1.0088
2.771 | 0.85 | 1.0045 | 1.0144 | 1.0088
2.772 | 0.85 | 1.0045 | 1.0144 | 1.0087
2.773 | 0.85 | 1.0044 | 1.0144 | 1.0087
2.774 | 0.85 | 1.0044 | 1.0144 | 1.0087
2.775 | 0.85 | 1.0044 | 1.0144 | 1.0087
2.776 | 0.85 | 1.0044 | 1.0144 | 1.0087
2.777 | 0.85 | 1.0044 | 1.0144 | 1.0087
2.778 | 0.85 | 1.0044 | 1.0144 | 1.0087
2.779 | 0.85 | 1.0044 | 1.0144 | 1.0087
2.78 | 0.85 | 1.0044 | 1.0144 | 1.0087
2.781 | 0.85 | 1.0044 | 1.0143 | 1.0087
2.782 | 0.85 | 1.0044 | 1.0143 | 1.0086
2.783 | 0.85 | 1.0043 | 1.0143 | 1.0086
2.784 | 0.85 | 1.0043 | 1.0143 | 1.0086
2.785 | 0.85 | 1.0043 | 1.0143 | 1.0086
2.786 | 0.85 | 1.0043 | 1.0143 | 1.0086
2.787 | 0.85 | 1.0043 | 1.0143 | 1.0086
2.788 | 0.85 | 1.0043 | 1.0143 | 1.0086
2.789 | 0.85 | 1.0043 | 1.0143 | 1.0086
2.79 | 0.85 | 1.0043 | 1.0143 | 1.0085
2.791 | 0.85 | 1.0043 | 1.0143 | 1.0085
2.792 | 0.85 | 1.0042 | 1.0143 | 1.0085
2.793 | 0.85 | 1.0042 | 1.0143 | 1.0085
2.794 | 0.85 | 1.0042 | 1.0143 | 1.0085
2.795 | 0.85 | 1.0042 | 1.0142 | 1.0085
2.796 | 0.85 | 1.0042 | 1.0142 | 1.0085
2.797 | 0.85 | 1.0042 | 1.0142 | 1.0085
2.798 | 0.85 | 1.0042 | 1.0142 | 1.0084
2.799 | 0.85 | 1.0042 | 1.0142 | 1.0084
2.8 | 0.85 | 1.0042 | 1.0142 | 1.0084
2.801 | 0.85 | 1.0041 | 1.0142 | 1.0084
2.802 | 0.85 | 1.0041 | 1.0142 | 1.0084
2.803 | 0.85 | 1.0041 | 1.0142 | 1.0084
2.804 | 0.85 | 1.0041 | 1.0141 | 1.0084
2.805 | 0.85 | 1.0041 | 1.0141 | 1.0083
2.806 | 0.85 | 1.0041 | 1.0141 | 1.0083
2.807 | 0.85 | 1.0041 | 1.0141 | 1.0083
2.808 | 0.85 | 1.0041 | 1.0141 | 1.0083
2.809 | 0.85 | 1.004 | 1.0141 | 1.0083
2.81 | 0.85 | 1.004 | 1.0141 | 1.0083
2.811 | 0.85 | 1.004 | 1.0141 | 1.0083
2.812 | 0.85 | 1.004 | 1.014 | 1.0082
2.813 | 0.85 | 1.004 | 1.014 | 1.0082
2.814 | 0.85 | 1.004 | 1.014 | 1.0082
2.815 | 0.85 | 1.004 | 1.014 | 1.0082
2.816 | 0.85 | 1.004 | 1.014 | 1.0082
2.817 | 0.85 | 1.0039 | 1.014 | 1.0082
2.818 | 0.85 | 1.0039 | 1.014 | 1.0081
2.819 | 0.85 | 1.0039 | 1.0139 | 1.0081
2.82 | 0.85 | 1.0039 | 1.0139 | 1.0081
2.821 | 0.85 | 1.0039 | 1.0139 | 1.0081
2.822 | 0.85 | 1.0039 | 1.0139 | 1.0081
2.823 | 0.85 | 1.0039 | 1.0139 | 1.008
2.824 | 0.85 | 1.0038 | 1.0139 | 1.008
2.825 | 0.85 | 1.0038 | 1.0139 | 1.008
2.826 | 0.85 | 1.0038 | 1.0138 | 1.008
2.827 | 0.85 | 1.0038 | 1.0138 | 1.008
2.828 | 0.85 | 1.0038 | 1.0138 | 1.008
2.829 | 0.85 | 1.0038 | 1.0138 | 1.0079
2.83 | 0.85 | 1.0038 | 1.0138 | 1.0079
2.831 | 0.85 | 1.0037 | 1.0138 | 1.0079
2.832 | 0.85 | 1.0037 | 1.0137 | 1.0079
2.833 | 0.85 | 1.0037 | 1.0137 | 1.0079
2.834 | 0.85 | 1.0037 | 1.0137 | 1.0079
2.835 | 0.85 | 1.0037 | 1.0137 | 1.0078
2.836 | 0.85 | 1.0037 | 1.0137 | 1.0078
2.837 | 0.85 | 1.0037 | 1.0136 | 1.0078
2.838 | 0.85 | 1.0036 | 1.0136 | 1.0078
2.839 | 0.85 | 1.0036 | 1.0136 | 1.0078
2.84 | 0.85 | 1.0036 | 1.0136 | 1.0077
2.841 | 0.85 | 1.0036 | 1.0136 | 1.0077
2.842 | 0.85 | 1.0036 | 1.0136 | 1.0077
2.843 | 0.85 | 1.0036 | 1.0135 | 1.0077
2.844 | 0.85 | 1.0036 | 1.0135 | 1.0077
2.845 | 0.85 | 1.0035 | 1.0135 | 1.0076
2.846 | 0.85 | 1.0035 | 1.0135 | 1.0076
2.847 | 0.85 | 1.0035 | 1.0135 | 1.0076
2.848 | 0.85 | 1.0035 | 1.0134 | 1.0076
2.849 | 0.85 | 1.0035 | 1.0134 | 1.0076
2.85 | 0.85 | 1.0035 | 1.0134 | 1.0076
2.851 | 0.85 | 1.0035 | 1.0134 | 1.0075
2.852 | 0.85 | 1.0034 | 1.0134 | 1.0075
2.853 | 0.85 | 1.0034 | 1.0133 | 1.0075
2.854 | 0.85 | 1.0034 | 1.0133 | 1.0075
2.855 | 0.85 | 1.0034 | 1.0133 | 1.0075
2.856 | 0.85 | 1.0034 | 1.0133 | 1.0074
2.857 | 0.85 | 1.0034 | 1.0133 | 1.0074
2.858 | 0.85 | 1.0033 | 1.0132 | 1.0074
2.859 | 0.85 | 1.0033 | 1.0132 | 1.0074
2.86 | 0.85 | 1.0033 | 1.0132 | 1.0074
2.861 | 0.85 | 1.0033 | 1.0132 | 1.0073
2.862 | 0.85 | 1.0033 | 1.0132 | 1.0073
2.863 | 0.85 | 1.0033 | 1.0131 | 1.0073
2.864 | 0.85 | 1.0032 | 1.0131 | 1.0073
2.865 | 0.85 | 1.0032 | 1.0131 | 1.0072
2.866 | 0.85 | 1.0032 | 1.0131 | 1.0072
2.867 | 0.85 | 1.0032 | 1.0131 | 1.0072
2.868 | 0.85 | 1.0032 | 1.013 | 1.0072
2.869 | 0.85 | 1.0032 | 1.013 | 1.0072
2.87 | 0.85 | 1.0031 | 1.013 | 1.0071
2.871 | 0.85 | 1.0031 | 1.013 | 1.0071
2.872 | 0.85 | 1.0031 | 1.013 | 1.0071
2.873 | 0.85 | 1.0031 | 1.0129 | 1.0071
2.874 | 0.85 | 1.0031 | 1.0129 | 1.0071
2.875 | 0.85 | 1.0031 | 1.0129 | 1.007
2.876 | 0.85 | 1.003 | 1.0129 | 1.007
2.877 | 0.85 | 1.003 | 1.0128 | 1.007
2.878 | 0.85 | 1.003 | 1.0128 | 1.007
2.879 | 0.85 | 1.003 | 1.0128 | 1.007
2.88 | 0.85 | 1.003 | 1.0128 | 1.0069
2.881 | 0.85 | 1.003 | 1.0127 | 1.0069
2.882 | 0.85 | 1.003 | 1.0127 | 1.0069
2.883 | 0.85 | 1.0029 | 1.0127 | 1.0069
2.884 | 0.85 | 1.0029 | 1.0127 | 1.0068
2.885 | 0.85 | 1.0029 | 1.0127 | 1.0068
2.886 | 0.85 | 1.0029 | 1.0126 | 1.0068
2.887 | 0.85 | 1.0029 | 1.0126 | 1.0068
2.888 | 0.85 | 1.0028 | 1.0126 | 1.0068
2.889 | 0.85 | 1.0028 | 1.0126 | 1.0067
2.89 | 0.85 | 1.0028 | 1.0125 | 1.0067
2.891 | 0.85 | 1.0028 | 1.0125 | 1.0067
2.892 | 0.85 | 1.0028 | 1.0125 | 1.0067
2.893 | 0.85 | 1.0028 | 1.0125 | 1.0066
2.894 | 0.85 | 1.0027 | 1.0124 | 1.0066
2.895 | 0.85 | 1.0027 | 1.0124 | 1.0066
2.896 | 0.85 | 1.0027 | 1.0124 | 1.0066
2.897 | 0.85 | 1.0027 | 1.0124 | 1.0065
2.898 | 0.85 | 1.0027 | 1.0123 | 1.0065
2.899 | 0.85 | 1.0027 | 1.0123 | 1.0065
2.9 | 0.85 | 1.0026 | 1.0123 | 1.0065
2.901 | 0.85 | 1.0026 | 1.0123 | 1.0064
2.902 | 0.85 | 1.0026 | 1.0122 | 1.0064
2.903 | 0.85 | 1.0026 | 1.0122 | 1.0064
2.904 | 0.85 | 1.0026 | 1.0122 | 1.0064
2.905 | 0.85 | 1.0025 | 1.0121 | 1.0063
2.906 | 0.85 | 1.0025 | 1.0121 | 1.0063
2.907 | 0.85 | 1.0025 | 1.0121 | 1.0063
2.908 | 0.85 | 1.0025 | 1.0121 | 1.0063
2.909 | 0.85 | 1.0025 | 1.012 | 1.0062
2.91 | 0.85 | 1.0025 | 1.012 | 1.0062
2.911 | 0.85 | 1.0024 | 1.012 | 1.0062
2.912 | 0.85 | 1.0024 | 1.012 | 1.0062
2.913 | 0.85 | 1.0024 | 1.0119 | 1.0061
2.914 | 0.85 | 1.0024 | 1.0119 | 1.0061
2.915 | 0.85 | 1.0024 | 1.0119 | 1.0061
2.916 | 0.85 | 1.0023 | 1.0118 | 1.0061
2.917 | 0.85 | 1.0023 | 1.0118 | 1.006
2.918 | 0.85 | 1.0023 | 1.0118 | 1.006
2.919 | 0.85 | 1.0023 | 1.0118 | 1.006
2.92 | 0.85 | 1.0023 | 1.0117 | 1.006
2.921 | 0.85 | 1.0022 | 1.0117 | 1.0059
2.922 | 0.85 | 1.0022 | 1.0117 | 1.0059
2.923 | 0.85 | 1.0022 | 1.0116 | 1.0059
2.924 | 0.85 | 1.0022 | 1.0116 | 1.0059
2.925 | 0.85 | 1.0022 | 1.0116 | 1.0058
2.926 | 0.85 | 1.0021 | 1.0116 | 1.0058
2.927 | 0.85 | 1.0021 | 1.0115 | 1.0058
2.928 | 0.85 | 1.0021 | 1.0115 | 1.0057
2.929 | 0.85 | 1.0021 | 1.0115 | 1.0057
2.93 | 0.85 | 1.0021 | 1.0114 | 1.0057
2.931 | 0.85 | 1.002 | 1.0114 | 1.0057
2.932 | 0.85 | 1.002 | 1.0114 | 1.0056
2.933 | 0.85 | 1.002 | 1.0114 | 1.0056
2.934 | 0.85 | 1.002 | 1.0113 | 1.0056
2.935 | 0.85 | 1.002 | 1.0113 | 1.0056
2.936 | 0.85 | 1.0019 | 1.0113 | 1.0055
2.937 | 0.85 | 1.0019 | 1.0112 | 1.0055
2.938 | 0.85 | 1.0019 | 1.0112 | 1.0055
2.939 | 0.85 | 1.0019 | 1.0112 | 1.0054
2.94 | 0.85 | 1.0019 | 1.0111 | 1.0054
2.941 | 0.85 | 1.0018 | 1.0111 | 1.0054
2.942 | 0.85 | 1.0018 | 1.0111 | 1.0054
2.943 | 0.85 | 1.0018 | 1.0111 | 1.0053
2.944 | 0.85 | 1.0018 | 1.011 | 1.0053
2.945 | 0.85 | 1.0018 | 1.011 | 1.0053
2.946 | 0.85 | 1.0017 | 1.011 | 1.0052
2.947 | 0.85 | 1.0017 | 1.0109 | 1.0052
2.948 | 0.85 | 1.0017 | 1.0109 | 1.0052
2.949 | 0.85 | 1.0017 | 1.0109 | 1.0052
2.95 | 0.85 | 1.0017 | 1.0108 | 1.0051
2.951 | 0.85 | 1.0016 | 1.0108 | 1.0051
2.952 | 0.85 | 1.0016 | 1.0108 | 1.0051
2.953 | 0.85 | 1.0016 | 1.0107 | 1.005
2.954 | 0.85 | 1.0016 | 1.0107 | 1.005
2.955 | 0.85 | 1.0016 | 1.0107 | 1.005
2.956 | 0.85 | 1.0015 | 1.0106 | 1.005
2.957 | 0.85 | 1.0015 | 1.0106 | 1.0049
2.958 | 0.85 | 1.0015 | 1.0106 | 1.0049
2.959 | 0.85 | 1.0015 | 1.0105 | 1.0049
2.96 | 0.85 | 1.0015 | 1.0105 | 1.0048
2.961 | 0.85 | 1.0014 | 1.0105 | 1.0048
2.962 | 0.85 | 1.0014 | 1.0104 | 1.0048
2.963 | 0.85 | 1.0014 | 1.0104 | 1.0047
2.964 | 0.85 | 1.0014 | 1.0104 | 1.0047
2.965 | 0.85 | 1.0014 | 1.0103 | 1.0047
2.966 | 0.85 | 1.0013 | 1.0103 | 1.0047
2.967 | 0.85 | 1.0013 | 1.0103 | 1.0046
2.968 | 0.85 | 1.0013 | 1.0102 | 1.0046
2.969 | 0.85 | 1.0013 | 1.0102 | 1.0046
2.97 | 0.85 | 1.0013 | 1.0102 | 1.0045
2.971 | 0.85 | 1.0012 | 1.0101 | 1.0045
2.972 | 0.85 | 1.0012 | 1.0101 | 1.0045
2.973 | 0.85 | 1.0012 | 1.01 | 1.0044
2.974 | 0.85 | 1.0012 | 1.01 | 1.0044
2.975 | 0.85 | 1.0012 | 1.01 | 1.0044
2.976 | 0.85 | 1.0011 | 1.0099 | 1.0043
2.977 | 0.85 | 1.0011 | 1.0099 | 1.0043
2.978 | 0.85 | 1.0011 | 1.0099 | 1.0043
2.979 | 0.85 | 1.0011 | 1.0098 | 1.0042
2.98 | 0.85 | 1.0011 | 1.0098 | 1.0042
2.981 | 0.85 | 1.001 | 1.0098 | 1.0042
2.982 | 0.85 | 1.001 | 1.0097 | 1.0041
2.983 | 0.85 | 1.001 | 1.0097 | 1.0041
2.984 | 0.85 | 1.001 | 1.0096 | 1.0041
2.985 | 0.85 | 1.001 | 1.0096 | 1.004
2.986 | 0.85 | 1.0009 | 1.0096 | 1.004
2.987 | 0.85 | 1.0009 | 1.0095 | 1.004
2.988 | 0.85 | 1.0009 | 1.0095 | 1.0039
2.989 | 0.85 | 1.0009 | 1.0095 | 1.0039
2.99 | 0.85 | 1.0009 | 1.0094 | 1.0039
2.991 | 0.85 | 1.0008 | 1.0094 | 1.0038
2.992 | 0.85 | 1.0008 | 1.0093 | 1.0038
2.993 | 0.85 | 1.0008 | 1.0093 | 1.0038
2.994 | 0.85 | 1.0008 | 1.0093 | 1.0037
2.995 | 0.85 | 1.0008 | 1.0092 | 1.0037
2.996 | 0.85 | 1.0007 | 1.0092 | 1.0036
2.997 | 0.85 | 1.0007 | 1.0091 | 1.0036
2.998 | 0.85 | 1.0007 | 1.0091 | 1.0036
2.999 | 0.85 | 1.0007 | 1.0091 | 1.0035
3 | 0.85 | 1.0006 | 1.009 | 1.0035
3.001 | 0.85 | 1.0006 | 1.009 | 1.0035
3.002 | 0.85 | 1.0006 | 1.0089 | 1.0034
3.003 | 0.85 | 1.0006 | 1.0089 | 1.0034
3.004 | 0.85 | 1.0006 | 1.0089 | 1.0034
3.005 | 0.85 | 1.0005 | 1.0088 | 1.0033
3.006 | 0.85 | 1.0005 | 1.0088 | 1.0033
3.007 | 0.85 | 1.0005 | 1.0087 | 1.0033
3.008 | 0.85 | 1.0005 | 1.0087 | 1.0032
3.009 | 0.85 | 1.0005 | 1.0087 | 1.0032
3.01 | 0.85 | 1.0004 | 1.0086 | 1.0031
3.011 | 0.85 | 1.0004 | 1.0086 | 1.0031
3.012 | 0.85 | 1.0004 | 1.0085 | 1.0031
3.013 | 0.85 | 1.0004 | 1.0085 | 1.003
3.014 | 0.85 | 1.0004 | 1.0084 | 1.003
3.015 | 0.85 | 1.0003 | 1.0084 | 1.003
3.016 | 0.85 | 1.0003 | 1.0084 | 1.0029
3.017 | 0.85 | 1.0003 | 1.0083 | 1.0029
3.018 | 0.85 | 1.0003 | 1.0083 | 1.0029
3.019 | 0.85 | 1.0003 | 1.0082 | 1.0028
3.02 | 0.85 | 1.0002 | 1.0082 | 1.0028
3.021 | 0.85 | 1.0002 | 1.0081 | 1.0027
3.022 | 0.85 | 1.0002 | 1.0081 | 1.0027
3.023 | 0.85 | 1.0002 | 1.008 | 1.0027
3.024 | 0.85 | 1.0002 | 1.008 | 1.0026
3.025 | 0.85 | 1.0001 | 1.0079 | 1.0026
3.026 | 0.85 | 1.0001 | 1.0079 | 1.0025
3.027 | 0.85 | 1.0001 | 1.0079 | 1.0025
3.028 | 0.85 | 1.0001 | 1.0078 | 1.0025
3.029 | 0.85 | 1.0001 | 1.0078 | 1.0024
3.03 | 0.85 | 1 | 1.0077 | 1.0024
3.031 | 0.85 | 1 | 1.0077 | 1.0023
3.032 | 0.85 | 0.99999 | 1.0076 | 1.0023
3.033 | 0.85 | 0.99997 | 1.0076 | 1.0023
3.034 | 0.85 | 0.99994 | 1.0075 | 1.0022
3.035 | 0.85 | 0.99992 | 1.0075 | 1.0022
3.036 | 0.85 | 0.99991 | 1.0074 | 1.0021
3.037 | 0.85 | 0.99989 | 1.0074 | 1.0021
3.038 | 0.85 | 0.99987 | 1.0073 | 1.0021
3.039 | 0.85 | 0.99984 | 1.0073 | 1.002
3.04 | 0.85 | 0.99982 | 1.0072 | 1.002
3.041 | 0.85 | 0.99981 | 1.0072 | 1.0019
3.042 | 0.85 | 0.99979 | 1.0071 | 1.0019
3.043 | 0.85 | 0.99977 | 1.0071 | 1.0018
3.044 | 0.85 | 0.99974 | 1.0071 | 1.0018
3.045 | 0.85 | 0.99972 | 1.007 | 1.0018
3.046 | 0.85 | 0.9997 | 1.007 | 1.0017
3.047 | 0.85 | 0.99969 | 1.0069 | 1.0017
3.048 | 0.85 | 0.99967 | 1.0069 | 1.0016
3.049 | 0.85 | 0.99965 | 1.0068 | 1.0016
3.05 | 0.85 | 0.99963 | 1.0068 | 1.0016
3.051 | 0.85 | 0.99961 | 1.0067 | 1.0015
3.052 | 0.85 | 0.99959 | 1.0067 | 1.0015
3.053 | 0.85 | 0.99957 | 1.0066 | 1.0014
3.054 | 0.85 | 0.99955 | 1.0066 | 1.0014
3.055 | 0.85 | 0.99953 | 1.0065 | 1.0013
3.056 | 0.85 | 0.99951 | 1.0065 | 1.0013
3.057 | 0.85 | 0.99949 | 1.0064 | 1.0013
3.058 | 0.85 | 0.99947 | 1.0063 | 1.0012
3.059 | 0.85 | 0.99945 | 1.0063 | 1.0012
3.06 | 0.85 | 0.99943 | 1.0062 | 1.0011
3.061 | 0.85 | 0.99941 | 1.0062 | 1.0011
3.062 | 0.85 | 0.99939 | 1.0061 | 1.001
3.063 | 0.85 | 0.99937 | 1.0061 | 1.001
3.064 | 0.85 | 0.99935 | 1.006 | 1.001
3.065 | 0.85 | 0.99933 | 1.006 | 1.0009
3.066 | 0.85 | 0.99932 | 1.0059 | 1.0009
3.067 | 0.85 | 0.9993 | 1.0059 | 1.0008
3.068 | 0.85 | 0.99928 | 1.0058 | 1.0008
3.069 | 0.85 | 0.99926 | 1.0058 | 1.0007
3.07 | 0.85 | 0.99924 | 1.0057 | 1.0007
3.071 | 0.85 | 0.99922 | 1.0057 | 1.0007
3.072 | 0.85 | 0.9992 | 1.0056 | 1.0006
3.073 | 0.85 | 0.99918 | 1.0055 | 1.0006
3.074 | 0.85 | 0.99916 | 1.0055 | 1.0005
3.075 | 0.85 | 0.99915 | 1.0054 | 1.0005
3.076 | 0.85 | 0.99913 | 1.0054 | 1.0004
3.077 | 0.85 | 0.99911 | 1.0053 | 1.0004
3.078 | 0.85 | 0.99909 | 1.0053 | 1.0003
3.079 | 0.85 | 0.99907 | 1.0052 | 1.0003
3.08 | 0.85 | 0.99906 | 1.0052 | 1.0003
3.081 | 0.85 | 0.99904 | 1.0051 | 1.0002
3.082 | 0.85 | 0.99902 | 1.005 | 1.0002
3.083 | 0.85 | 0.999 | 1.005 | 1.0001
3.084 | 0.85 | 0.99898 | 1.0049 | 1.0001
3.085 | 0.85 | 0.99896 | 1.0049 | 1
3.086 | 0.85 | 0.99895 | 1.0048 | 0.99998
3.087 | 0.85 | 0.99893 | 1.0048 | 0.99993
3.088 | 0.85 | 0.99891 | 1.0047 | 0.99989
3.089 | 0.85 | 0.99889 | 1.0047 | 0.99984
3.09 | 0.85 | 0.99888 | 1.0046 | 0.9998
3.091 | 0.85 | 0.99886 | 1.0045 | 0.99975
3.092 | 0.85 | 0.99884 | 1.0045 | 0.9997
3.093 | 0.85 | 0.99882 | 1.0044 | 0.99966
3.094 | 0.85 | 0.99881 | 1.0044 | 0.99961
3.095 | 0.85 | 0.99879 | 1.0043 | 0.99957
3.096 | 0.85 | 0.99877 | 1.0043 | 0.99952
3.097 | 0.85 | 0.99875 | 1.0042 | 0.99948
3.098 | 0.85 | 0.99874 | 1.0041 | 0.99943
3.099 | 0.85 | 0.99872 | 1.0041 | 0.99938
3.1 | 0.85 | 0.9987 | 1.004 | 0.99934
3.101 | 0.85 | 0.99869 | 1.004 | 0.99929
3.102 | 0.85 | 0.99867 | 1.0039 | 0.99925
3.103 | 0.85 | 0.99865 | 1.0038 | 0.9992
3.104 | 0.85 | 0.99864 | 1.0038 | 0.99915
3.105 | 0.85 | 0.99862 | 1.0037 | 0.99911
3.106 | 0.85 | 0.9986 | 1.0037 | 0.99906
3.107 | 0.85 | 0.99859 | 1.0036 | 0.99901
3.108 | 0.85 | 0.99857 | 1.0035 | 0.99897
3.109 | 0.85 | 0.99856 | 1.0035 | 0.99892
3.11 | 0.85 | 0.99854 | 1.0034 | 0.99887
3.111 | 0.85 | 0.99852 | 1.0034 | 0.99883
3.112 | 0.85 | 0.99851 | 1.0033 | 0.99878
3.113 | 0.85 | 0.99849 | 1.0033 | 0.99874
3.114 | 0.85 | 0.99848 | 1.0032 | 0.99869
3.115 | 0.85 | 0.99846 | 1.0031 | 0.99864
3.116 | 0.85 | 0.99845 | 1.0031 | 0.9986
3.117 | 0.85 | 0.99843 | 1.003 | 0.99855
3.118 | 0.85 | 0.99841 | 1.003 | 0.9985
3.119 | 0.85 | 0.9984 | 1.0029 | 0.99846
3.12 | 0.85 | 0.99838 | 1.0028 | 0.99841
3.121 | 0.85 | 0.99837 | 1.0028 | 0.99836
3.122 | 0.85 | 0.99835 | 1.0027 | 0.99832
3.123 | 0.85 | 0.99834 | 1.0027 | 0.99827
3.124 | 0.85 | 0.99833 | 1.0026 | 0.99823
3.125 | 0.85 | 0.99831 | 1.0025 | 0.99818
3.126 | 0.85 | 0.9983 | 1.0025 | 0.99813
3.127 | 0.85 | 0.99828 | 1.0024 | 0.99809
3.128 | 0.85 | 0.99827 | 1.0024 | 0.99804
3.129 | 0.85 | 0.99825 | 1.0023 | 0.99799
3.13 | 0.85 | 0.99824 | 1.0022 | 0.99795
3.131 | 0.85 | 0.99822 | 1.0022 | 0.9979
3.132 | 0.85 | 0.99821 | 1.0021 | 0.99786
3.133 | 0.85 | 0.9982 | 1.0021 | 0.99781
3.134 | 0.85 | 0.99818 | 1.002 | 0.99776
3.135 | 0.85 | 0.99817 | 1.0019 | 0.99772
3.136 | 0.85 | 0.99816 | 1.0019 | 0.99767
3.137 | 0.85 | 0.99814 | 1.0018 | 0.99762
3.138 | 0.85 | 0.99813 | 1.0017 | 0.99758
3.139 | 0.85 | 0.99811 | 1.0017 | 0.99753
3.14 | 0.85 | 0.9981 | 1.0016 | 0.99749
3.141 | 0.85 | 0.99809 | 1.0016 | 0.99744
3.142 | 0.85 | 0.99808 | 1.0015 | 0.9974
3.143 | 0.85 | 0.99806 | 1.0014 | 0.99735
3.144 | 0.85 | 0.99805 | 1.0014 | 0.9973
3.145 | 0.85 | 0.99804 | 1.0013 | 0.99726
3.146 | 0.85 | 0.99802 | 1.0012 | 0.99721
3.147 | 0.85 | 0.99801 | 1.0012 | 0.99717
3.148 | 0.85 | 0.998 | 1.0011 | 0.99712
3.149 | 0.85 | 0.99799 | 1.0011 | 0.99708
3.15 | 0.85 | 0.99797 | 1.001 | 0.99703
3.151 | 0.85 | 0.99796 | 1.001 | 0.99699
3.152 | 0.85 | 0.99795 | 1.0009 | 0.99694
3.153 | 0.85 | 0.99794 | 1.0008 | 0.9969
3.154 | 0.85 | 0.99793 | 1.0008 | 0.99685
3.155 | 0.85 | 0.99792 | 1.0007 | 0.99681
3.156 | 0.85 | 0.99791 | 1.0006 | 0.99676
3.157 | 0.85 | 0.99789 | 1.0006 | 0.99672
3.158 | 0.85 | 0.99788 | 1.0005 | 0.99667
3.159 | 0.85 | 0.99787 | 1.0005 | 0.99663
3.16 | 0.85 | 0.99786 | 1.0004 | 0.99659
3.161 | 0.85 | 0.99785 | 1.0003 | 0.99654
3.162 | 0.85 | 0.99784 | 1.0003 | 0.9965
3.163 | 0.85 | 0.99783 | 1.0002 | 0.99645
3.164 | 0.85 | 0.99782 | 1.0002 | 0.99641
3.165 | 0.85 | 0.99781 | 1.0001 | 0.99636
3.166 | 0.85 | 0.9978 | 1 | 0.99632
3.167 | 0.85 | 0.99779 | 0.99997 | 0.99628
3.168 | 0.85 | 0.99778 | 0.99991 | 0.99623
3.169 | 0.85 | 0.99777 | 0.99985 | 0.99619
3.17 | 0.85 | 0.99776 | 0.99979 | 0.99615
3.171 | 0.85 | 0.99775 | 0.99973 | 0.99611
3.172 | 0.85 | 0.99774 | 0.99967 | 0.99606
3.173 | 0.85 | 0.99773 | 0.99961 | 0.99602
3.174 | 0.85 | 0.99772 | 0.99955 | 0.99598
3.175 | 0.85 | 0.99771 | 0.99949 | 0.99594
3.176 | 0.85 | 0.9977 | 0.99943 | 0.99589
3.177 | 0.85 | 0.99769 | 0.99937 | 0.99585
3.178 | 0.85 | 0.99768 | 0.99931 | 0.99581
3.179 | 0.85 | 0.99767 | 0.99926 | 0.99577
3.18 | 0.85 | 0.99767 | 0.9992 | 0.99573
3.181 | 0.85 | 0.99766 | 0.99914 | 0.99569
3.182 | 0.85 | 0.99765 | 0.99908 | 0.99564
3.183 | 0.85 | 0.99764 | 0.99902 | 0.9956
3.184 | 0.85 | 0.99763 | 0.99896 | 0.99556
3.185 | 0.85 | 0.99762 | 0.9989 | 0.99552
3.186 | 0.85 | 0.99762 | 0.99884 | 0.99548
3.187 | 0.85 | 0.99761 | 0.99879 | 0.99544
3.188 | 0.85 | 0.9976 | 0.99873 | 0.9954
3.189 | 0.85 | 0.9976 | 0.99867 | 0.99536
3.19 | 0.85 | 0.99759 | 0.99861 | 0.99532
3.191 | 0.85 | 0.99758 | 0.99855 | 0.99528
3.192 | 0.85 | 0.99757 | 0.9985 | 0.99524
3.193 | 0.85 | 0.99757 | 0.99844 | 0.9952
3.194 | 0.85 | 0.99756 | 0.99838 | 0.99516
3.195 | 0.85 | 0.99755 | 0.99833 | 0.99513
3.196 | 0.85 | 0.99755 | 0.99827 | 0.99509
3.197 | 0.85 | 0.99754 | 0.99821 | 0.99505
3.198 | 0.85 | 0.99753 | 0.99816 | 0.99501
3.199 | 0.85 | 0.99753 | 0.9981 | 0.99497
3.2 | 0.85 | 0.99752 | 0.99804 | 0.99493
3.201 | 0.85 | 0.99752 | 0.99799 | 0.9949
3.202 | 0.85 | 0.99751 | 0.99793 | 0.99486
3.203 | 0.85 | 0.99751 | 0.99788 | 0.99482
3.204 | 0.85 | 0.9975 | 0.99782 | 0.99479
3.205 | 0.85 | 0.9975 | 0.99777 | 0.99475
3.206 | 0.85 | 0.99749 | 0.99771 | 0.99471
3.207 | 0.85 | 0.99748 | 0.99766 | 0.99468
3.208 | 0.85 | 0.99748 | 0.9976 | 0.99464
3.209 | 0.85 | 0.99748 | 0.99755 | 0.9946
3.21 | 0.85 | 0.99747 | 0.9975 | 0.99457
3.211 | 0.85 | 0.99747 | 0.99744 | 0.99453
3.212 | 0.85 | 0.99746 | 0.99739 | 0.9945
3.213 | 0.85 | 0.99746 | 0.99733 | 0.99447
3.214 | 0.85 | 0.99745 | 0.99728 | 0.99443
3.215 | 0.85 | 0.99745 | 0.99723 | 0.9944
3.216 | 0.85 | 0.99745 | 0.99718 | 0.99436
3.217 | 0.85 | 0.99744 | 0.99713 | 0.99433
3.218 | 0.85 | 0.99744 | 0.99707 | 0.9943
3.219 | 0.85 | 0.99744 | 0.99702 | 0.99426
3.22 | 0.85 | 0.99743 | 0.99697 | 0.99423
3.221 | 0.85 | 0.99743 | 0.99692 | 0.9942
3.222 | 0.85 | 0.99743 | 0.99687 | 0.99416
3.223 | 0.85 | 0.99742 | 0.99682 | 0.99413
3.224 | 0.85 | 0.99742 | 0.99677 | 0.9941
3.225 | 0.85 | 0.99742 | 0.99672 | 0.99407
3.226 | 0.85 | 0.99742 | 0.99667 | 0.99404
3.227 | 0.85 | 0.99741 | 0.99662 | 0.99401
3.228 | 0.85 | 0.99741 | 0.99657 | 0.99398
3.229 | 0.85 | 0.99741 | 0.99652 | 0.99395
3.23 | 0.85 | 0.99741 | 0.99647 | 0.99392
3.231 | 0.85 | 0.99741 | 0.99643 | 0.99389
3.232 | 0.85 | 0.9974 | 0.99638 | 0.99386
3.233 | 0.85 | 0.9974 | 0.99633 | 0.99383
3.234 | 0.85 | 0.9974 | 0.99628 | 0.9938
3.235 | 0.85 | 0.9974 | 0.99624 | 0.99377
3.236 | 0.85 | 0.9974 | 0.99619 | 0.99374
3.237 | 0.85 | 0.9974 | 0.99614 | 0.99371
3.238 | 0.85 | 0.9974 | 0.9961 | 0.99369
3.239 | 0.85 | 0.9974 | 0.99605 | 0.99366
3.24 | 0.85 | 0.9974 | 0.99601 | 0.99363
3.241 | 0.85 | 0.9974 | 0.99596 | 0.9936
3.242 | 0.85 | 0.9974 | 0.99592 | 0.99358
3.243 | 0.85 | 0.9974 | 0.99587 | 0.99355
3.244 | 0.85 | 0.9974 | 0.99583 | 0.99353
3.245 | 0.85 | 0.9974 | 0.99579 | 0.9935
3.246 | 0.85 | 0.9974 | 0.99574 | 0.99348
3.247 | 0.85 | 0.9974 | 0.9957 | 0.99345
3.248 | 0.85 | 0.9974 | 0.99566 | 0.99343
3.249 | 0.85 | 0.9974 | 0.99562 | 0.9934
3.25 | 0.85 | 0.9974 | 0.99557 | 0.99338
3.251 | 0.85 | 0.9974 | 0.99553 | 0.99336
3.252 | 0.85 | 0.9974 | 0.99549 | 0.99333
3.253 | 0.85 | 0.9974 | 0.99545 | 0.99331
3.254 | 0.85 | 0.9974 | 0.99541 | 0.99329
3.255 | 0.85 | 0.99741 | 0.99537 | 0.99327
3.256 | 0.85 | 0.99741 | 0.99533 | 0.99324
3.257 | 0.85 | 0.99741 | 0.9953 | 0.99322
3.258 | 0.85 | 0.99741 | 0.99526 | 0.9932
3.259 | 0.85 | 0.99742 | 0.99522 | 0.99318
3.26 | 0.85 | 0.99742 | 0.99518 | 0.99316
3.261 | 0.85 | 0.99742 | 0.99514 | 0.99314
3.262 | 0.85 | 0.99742 | 0.99511 | 0.99312
3.263 | 0.85 | 0.99743 | 0.99507 | 0.9931
3.264 | 0.85 | 0.99743 | 0.99504 | 0.99308
3.265 | 0.85 | 0.99743 | 0.995 | 0.99306
3.266 | 0.85 | 0.99743 | 0.99496 | 0.99305
3.267 | 0.85 | 0.99744 | 0.99493 | 0.99303
3.268 | 0.85 | 0.99744 | 0.9949 | 0.99301
3.269 | 0.85 | 0.99745 | 0.99486 | 0.99299
3.27 | 0.85 | 0.99745 | 0.99483 | 0.99298
3.271 | 0.85 | 0.99745 | 0.9948 | 0.99296
3.272 | 0.85 | 0.99746 | 0.99476 | 0.99294
3.273 | 0.85 | 0.99746 | 0.99473 | 0.99293
3.274 | 0.85 | 0.99747 | 0.9947 | 0.99291
3.275 | 0.85 | 0.99747 | 0.99467 | 0.9929
3.276 | 0.85 | 0.99747 | 0.99464 | 0.99289
3.277 | 0.85 | 0.99748 | 0.99461 | 0.99287
3.278 | 0.85 | 0.99748 | 0.99458 | 0.99286
3.279 | 0.85 | 0.99749 | 0.99455 | 0.99284
3.28 | 0.85 | 0.99749 | 0.99452 | 0.99283
3.281 | 0.85 | 0.9975 | 0.99449 | 0.99282
3.282 | 0.85 | 0.9975 | 0.99446 | 0.99281
3.283 | 0.85 | 0.99751 | 0.99444 | 0.99279
3.284 | 0.85 | 0.99751 | 0.99441 | 0.99278
3.285 | 0.85 | 0.99752 | 0.99438 | 0.99277
3.286 | 0.85 | 0.99753 | 0.99436 | 0.99276
3.287 | 0.85 | 0.99753 | 0.99433 | 0.99275
3.288 | 0.85 | 0.99754 | 0.99431 | 0.99274
3.289 | 0.85 | 0.99754 | 0.99428 | 0.99273
3.29 | 0.85 | 0.99755 | 0.99426 | 0.99272
3.291 | 0.85 | 0.99756 | 0.99423 | 0.99272
3.292 | 0.85 | 0.99756 | 0.99421 | 0.99271
3.293 | 0.85 | 0.99757 | 0.99419 | 0.9927
3.294 | 0.85 | 0.99758 | 0.99416 | 0.99269
3.295 | 0.85 | 0.99758 | 0.99414 | 0.99269
3.296 | 0.85 | 0.99759 | 0.99412 | 0.99268
3.297 | 0.85 | 0.9976 | 0.9941 | 0.99267
3.298 | 0.85 | 0.99761 | 0.99408 | 0.99267
3.299 | 0.85 | 0.99761 | 0.99406 | 0.99266
3.3 | 0.85 | 0.99762 | 0.99404 | 0.99266
3.301 | 0.85 | 0.99763 | 0.99403 | 0.99265
3.302 | 0.85 | 0.99764 | 0.99401 | 0.99265
3.303 | 0.85 | 0.99765 | 0.99399 | 0.99264
3.304 | 0.85 | 0.99765 | 0.99397 | 0.99264
3.305 | 0.85 | 0.99766 | 0.99396 | 0.99264
3.306 | 0.85 | 0.99767 | 0.99394 | 0.99263
3.307 | 0.85 | 0.99768 | 0.99392 | 0.99263
3.308 | 0.85 | 0.99769 | 0.99391 | 0.99263
3.309 | 0.85 | 0.9977 | 0.99389 | 0.99263
3.31 | 0.85 | 0.9977 | 0.99388 | 0.99263
3.311 | 0.85 | 0.99771 | 0.99387 | 0.99263
3.312 | 0.85 | 0.99772 | 0.99386 | 0.99263
3.313 | 0.85 | 0.99773 | 0.99384 | 0.99263
3.314 | 0.85 | 0.99774 | 0.99383 | 0.99263
3.315 | 0.85 | 0.99775 | 0.99382 | 0.99263
3.316 | 0.85 | 0.99776 | 0.99381 | 0.99263
3.317 | 0.85 | 0.99777 | 0.9938 | 0.99263
3.318 | 0.85 | 0.99778 | 0.99379 | 0.99264
3.319 | 0.85 | 0.99779 | 0.99378 | 0.99264
3.32 | 0.85 | 0.9978 | 0.99377 | 0.99264
3.321 | 0.85 | 0.99781 | 0.99376 | 0.99264
3.322 | 0.85 | 0.99782 | 0.99376 | 0.99265
3.323 | 0.85 | 0.99783 | 0.99375 | 0.99265
3.324 | 0.85 | 0.99784 | 0.99374 | 0.99266
3.325 | 0.85 | 0.99785 | 0.99374 | 0.99266
3.326 | 0.85 | 0.99786 | 0.99373 | 0.99267
3.327 | 0.85 | 0.99787 | 0.99373 | 0.99267
3.328 | 0.85 | 0.99788 | 0.99372 | 0.99268
3.329 | 0.85 | 0.99789 | 0.99372 | 0.99269
3.33 | 0.85 | 0.99791 | 0.99372 | 0.9927
3.331 | 0.85 | 0.99792 | 0.99371 | 0.9927
3.332 | 0.85 | 0.99793 | 0.99371 | 0.99271
3.333 | 0.85 | 0.99794 | 0.99371 | 0.99272
3.334 | 0.85 | 0.99795 | 0.99371 | 0.99273
3.335 | 0.85 | 0.99796 | 0.99371 | 0.99274
3.336 | 0.85 | 0.99797 | 0.99371 | 0.99275
3.337 | 0.85 | 0.99799 | 0.99371 | 0.99276
3.338 | 0.85 | 0.998 | 0.99371 | 0.99277
3.339 | 0.85 | 0.99801 | 0.99371 | 0.99278
3.34 | 0.85 | 0.99802 | 0.99371 | 0.99279
3.341 | 0.85 | 0.99804 | 0.99372 | 0.9928
3.342 | 0.85 | 0.99805 | 0.99372 | 0.99282
3.343 | 0.85 | 0.99806 | 0.99372 | 0.99283
3.344 | 0.85 | 0.99807 | 0.99373 | 0.99284
3.345 | 0.85 | 0.99808 | 0.99373 | 0.99286
3.346 | 0.85 | 0.9981 | 0.99374 | 0.99287
3.347 | 0.85 | 0.99811 | 0.99375 | 0.99288
3.348 | 0.85 | 0.99812 | 0.99375 | 0.9929
3.349 | 0.85 | 0.99814 | 0.99376 | 0.99291
3.35 | 0.85 | 0.99815 | 0.99377 | 0.99293
3.351 | 0.85 | 0.99816 | 0.99378 | 0.99294
3.352 | 0.85 | 0.99818 | 0.99379 | 0.99296
3.353 | 0.85 | 0.99819 | 0.99379 | 0.99298
3.354 | 0.85 | 0.9982 | 0.9938 | 0.99299
3.355 | 0.85 | 0.99822 | 0.99382 | 0.99301
3.356 | 0.85 | 0.99823 | 0.99383 | 0.99303
3.357 | 0.85 | 0.99825 | 0.99384 | 0.99305
3.358 | 0.85 | 0.99826 | 0.99385 | 0.99307
3.359 | 0.85 | 0.99827 | 0.99386 | 0.99308
3.36 | 0.85 | 0.99829 | 0.99388 | 0.9931
3.361 | 0.85 | 0.9983 | 0.99389 | 0.99312
3.362 | 0.85 | 0.99831 | 0.99391 | 0.99314
3.363 | 0.85 | 0.99833 | 0.99392 | 0.99316
3.364 | 0.85 | 0.99834 | 0.99394 | 0.99319
3.365 | 0.85 | 0.99836 | 0.99395 | 0.99321
3.366 | 0.85 | 0.99837 | 0.99397 | 0.99323
3.367 | 0.85 | 0.99839 | 0.99399 | 0.99325
3.368 | 0.85 | 0.9984 | 0.994 | 0.99327
3.369 | 0.85 | 0.99842 | 0.99402 | 0.9933
3.37 | 0.85 | 0.99843 | 0.99404 | 0.99332
3.371 | 0.85 | 0.99845 | 0.99406 | 0.99334
3.372 | 0.85 | 0.99846 | 0.99408 | 0.99337
3.373 | 0.85 | 0.99848 | 0.9941 | 0.99339
3.374 | 0.85 | 0.99849 | 0.99412 | 0.99342
3.375 | 0.85 | 0.99851 | 0.99414 | 0.99344
3.376 | 0.85 | 0.99852 | 0.99416 | 0.99347
3.377 | 0.85 | 0.99854 | 0.99419 | 0.99349
3.378 | 0.85 | 0.99855 | 0.99421 | 0.99352
3.379 | 0.85 | 0.99857 | 0.99423 | 0.99354
3.38 | 0.85 | 0.99858 | 0.99426 | 0.99357
3.381 | 0.85 | 0.9986 | 0.99428 | 0.9936
3.382 | 0.85 | 0.99862 | 0.99431 | 0.99363
3.383 | 0.85 | 0.99863 | 0.99433 | 0.99365
3.384 | 0.85 | 0.99865 | 0.99436 | 0.99368
3.385 | 0.85 | 0.99866 | 0.99439 | 0.99371
3.386 | 0.85 | 0.99868 | 0.99441 | 0.99374
3.387 | 0.85 | 0.99869 | 0.99444 | 0.99377
3.388 | 0.85 | 0.99871 | 0.99447 | 0.9938
3.389 | 0.85 | 0.99873 | 0.9945 | 0.99383
3.39 | 0.85 | 0.99874 | 0.99453 | 0.99386
3.391 | 0.85 | 0.99876 | 0.99456 | 0.99389
3.392 | 0.85 | 0.99877 | 0.99459 | 0.99392
3.393 | 0.85 | 0.99879 | 0.99462 | 0.99395
3.394 | 0.85 | 0.99881 | 0.99465 | 0.99398
3.395 | 0.85 | 0.99882 | 0.99468 | 0.99402
3.396 | 0.85 | 0.99884 | 0.99471 | 0.99405
3.397 | 0.85 | 0.99886 | 0.99475 | 0.99408
3.398 | 0.85 | 0.99887 | 0.99478 | 0.99411
3.399 | 0.85 | 0.99889 | 0.99482 | 0.99415
3.4 | 0.85 | 0.99891 | 0.99485 | 0.99418
3.401 | 0.85 | 0.99892 | 0.99488 | 0.99421
3.402 | 0.85 | 0.99894 | 0.99492 | 0.99425
3.403 | 0.85 | 0.99896 | 0.99496 | 0.99428
3.404 | 0.85 | 0.99897 | 0.99499 | 0.99432
3.405 | 0.85 | 0.99899 | 0.99503 | 0.99435
3.406 | 0.85 | 0.99901 | 0.99506 | 0.99439
3.407 | 0.85 | 0.99903 | 0.9951 | 0.99443
3.408 | 0.85 | 0.99904 | 0.99514 | 0.99446
3.409 | 0.85 | 0.99906 | 0.99518 | 0.9945
3.41 | 0.85 | 0.99908 | 0.99522 | 0.99453
3.411 | 0.85 | 0.99909 | 0.99526 | 0.99457
3.412 | 0.85 | 0.99911 | 0.9953 | 0.99461
3.413 | 0.85 | 0.99913 | 0.99534 | 0.99465
3.414 | 0.85 | 0.99915 | 0.99538 | 0.99469
3.415 | 0.85 | 0.99916 | 0.99542 | 0.99472
3.416 | 0.85 | 0.99918 | 0.99546 | 0.99476
3.417 | 0.85 | 0.9992 | 0.99551 | 0.9948
3.418 | 0.85 | 0.99922 | 0.99555 | 0.99484
3.419 | 0.85 | 0.99923 | 0.99559 | 0.99488
3.42 | 0.85 | 0.99925 | 0.99564 | 0.99492
3.421 | 0.85 | 0.99927 | 0.99568 | 0.99496
3.422 | 0.85 | 0.99929 | 0.99572 | 0.995
3.423 | 0.85 | 0.9993 | 0.99577 | 0.99504
3.424 | 0.85 | 0.99932 | 0.99582 | 0.99508
3.425 | 0.85 | 0.99934 | 0.99586 | 0.99512
3.426 | 0.85 | 0.99936 | 0.99591 | 0.99516
3.427 | 0.85 | 0.99938 | 0.99595 | 0.9952
3.428 | 0.85 | 0.99939 | 0.996 | 0.99525
3.429 | 0.85 | 0.99941 | 0.99605 | 0.99529
3.43 | 0.85 | 0.99943 | 0.9961 | 0.99533
3.431 | 0.85 | 0.99945 | 0.99614 | 0.99537
3.432 | 0.85 | 0.99946 | 0.99619 | 0.99541
3.433 | 0.85 | 0.99948 | 0.99624 | 0.99546
3.434 | 0.85 | 0.9995 | 0.99629 | 0.9955
3.435 | 0.85 | 0.99952 | 0.99634 | 0.99554
3.436 | 0.85 | 0.99953 | 0.99639 | 0.99559
3.437 | 0.85 | 0.99955 | 0.99644 | 0.99563
3.438 | 0.85 | 0.99957 | 0.99649 | 0.99567
3.439 | 0.85 | 0.99959 | 0.99654 | 0.99572
3.44 | 0.85 | 0.99961 | 0.9966 | 0.99576
3.441 | 0.85 | 0.99962 | 0.99665 | 0.99581
3.442 | 0.85 | 0.99964 | 0.9967 | 0.99585
3.443 | 0.85 | 0.99966 | 0.99675 | 0.9959
3.444 | 0.85 | 0.99968 | 0.99681 | 0.99594
3.445 | 0.85 | 0.9997 | 0.99686 | 0.99599
3.446 | 0.85 | 0.99972 | 0.99691 | 0.99603
3.447 | 0.85 | 0.99973 | 0.99697 | 0.99608
3.448 | 0.85 | 0.99975 | 0.99702 | 0.99613
3.449 | 0.85 | 0.99977 | 0.99708 | 0.99617
3.45 | 0.85 | 0.99979 | 0.99713 | 0.99622
3.451 | 0.85 | 0.99981 | 0.99719 | 0.99626
3.452 | 0.85 | 0.99982 | 0.99724 | 0.99631
3.453 | 0.85 | 0.99984 | 0.9973 | 0.99636
3.454 | 0.85 | 0.99986 | 0.99736 | 0.9964
3.455 | 0.85 | 0.99988 | 0.99741 | 0.99645
3.456 | 0.85 | 0.99989 | 0.99747 | 0.9965
3.457 | 0.85 | 0.99991 | 0.99753 | 0.99655
3.458 | 0.85 | 0.99993 | 0.99759 | 0.99659
3.459 | 0.85 | 0.99995 | 0.99764 | 0.99664
3.46 | 0.85 | 0.99997 | 0.9977 | 0.99669
3.461 | 0.85 | 0.99999 | 0.99776 | 0.99674
3.462 | 0.85 | 1 | 0.99782 | 0.99679
3.463 | 0.85 | 1 | 0.99788 | 0.99684
3.464 | 0.85 | 1 | 0.99794 | 0.99688
3.465 | 0.85 | 1.0001 | 0.998 | 0.99693
3.466 | 0.85 | 1.0001 | 0.99806 | 0.99698
3.467 | 0.85 | 1.0001 | 0.99812 | 0.99703
3.468 | 0.85 | 1.0001 | 0.99818 | 0.99708
3.469 | 0.85 | 1.0001 | 0.99824 | 0.99713
3.47 | 0.85 | 1.0002 | 0.9983 | 0.99718
3.471 | 0.85 | 1.0002 | 0.99836 | 0.99723
3.472 | 0.85 | 1.0002 | 0.99842 | 0.99728
3.473 | 0.85 | 1.0002 | 0.99849 | 0.99733
3.474 | 0.85 | 1.0002 | 0.99855 | 0.99738
3.475 | 0.85 | 1.0002 | 0.99861 | 0.99743
3.476 | 0.85 | 1.0003 | 0.99867 | 0.99748
3.477 | 0.85 | 1.0003 | 0.99874 | 0.99752
3.478 | 0.85 | 1.0003 | 0.9988 | 0.99757
3.479 | 0.85 | 1.0003 | 0.99886 | 0.99763
3.48 | 0.85 | 1.0003 | 0.99892 | 0.99768
3.481 | 0.85 | 1.0003 | 0.99899 | 0.99773
3.482 | 0.85 | 1.0004 | 0.99905 | 0.99778
3.483 | 0.85 | 1.0004 | 0.99912 | 0.99783
3.484 | 0.85 | 1.0004 | 0.99918 | 0.99788
3.485 | 0.85 | 1.0004 | 0.99925 | 0.99793
3.486 | 0.85 | 1.0004 | 0.99931 | 0.99798
3.487 | 0.85 | 1.0005 | 0.99938 | 0.99803
3.488 | 0.85 | 1.0005 | 0.99944 | 0.99808
3.489 | 0.85 | 1.0005 | 0.9995 | 0.99813
3.49 | 0.85 | 1.0005 | 0.99957 | 0.99818
3.491 | 0.85 | 1.0005 | 0.99964 | 0.99823
3.492 | 0.85 | 1.0005 | 0.9997 | 0.99828
3.493 | 0.85 | 1.0006 | 0.99977 | 0.99833
3.494 | 0.85 | 1.0006 | 0.99983 | 0.99839
3.495 | 0.85 | 1.0006 | 0.9999 | 0.99844
3.496 | 0.85 | 1.0006 | 0.99996 | 0.99849
3.497 | 0.85 | 1.0006 | 1 | 0.99854
3.498 | 0.85 | 1.0006 | 1.0001 | 0.99859
3.499 | 0.85 | 1.0007 | 1.0002 | 0.99864
3.5 | 0.85 | 1.0007 | 1.0002 | 0.99869
3.501 | 0.85 | 1.0007 | 1.0003 | 0.99874
3.502 | 0.85 | 1.0007 | 1.0004 | 0.9988
3.503 | 0.85 | 1.0007 | 1.0004 | 0.99885
3.504 | 0.85 | 1.0007 | 1.0005 | 0.9989
3.505 | 0.85 | 1.0008 | 1.0006 | 0.99895
3.506 | 0.85 | 1.0008 | 1.0006 | 0.999
3.507 | 0.85 | 1.0008 | 1.0007 | 0.99905
3.508 | 0.85 | 1.0008 | 1.0008 | 0.99911
3.509 | 0.85 | 1.0008 | 1.0008 | 0.99916
3.51 | 0.85 | 1.0008 | 1.0009 | 0.99921
3.511 | 0.85 | 1.0009 | 1.001 | 0.99926
3.512 | 0.85 | 1.0009 | 1.001 | 0.99931
3.513 | 0.85 | 1.0009 | 1.0011 | 0.99936
3.514 | 0.85 | 1.0009 | 1.0012 | 0.99941
3.515 | 0.85 | 1.0009 | 1.0012 | 0.99946
3.516 | 0.85 | 1.0009 | 1.0013 | 0.99952
3.517 | 0.85 | 1.001 | 1.0014 | 0.99957
3.518 | 0.85 | 1.001 | 1.0014 | 0.99962
3.519 | 0.85 | 1.001 | 1.0015 | 0.99967
3.52 | 0.85 | 1.001 | 1.0016 | 0.99972
3.521 | 0.85 | 1.001 | 1.0016 | 0.99977
3.522 | 0.85 | 1.001 | 1.0017 | 0.99982
3.523 | 0.85 | 1.001 | 1.0018 | 0.99987
3.524 | 0.85 | 1.0011 | 1.0019 | 0.99992
3.525 | 0.85 | 1.0011 | 1.0019 | 0.99997
3.526 | 0.85 | 1.0011 | 1.002 | 1
3.527 | 0.85 | 1.0011 | 1.0021 | 1.0001
3.528 | 0.85 | 1.0011 | 1.0021 | 1.0001
3.529 | 0.85 | 1.0011 | 1.0022 | 1.0002
3.53 | 0.85 | 1.0012 | 1.0023 | 1.0002
3.531 | 0.85 | 1.0012 | 1.0023 | 1.0003
3.532 | 0.85 | 1.0012 | 1.0024 | 1.0003
3.533 | 0.85 | 1.0012 | 1.0025 | 1.0004
3.534 | 0.85 | 1.0012 | 1.0025 | 1.0004
3.535 | 0.85 | 1.0012 | 1.0026 | 1.0005
3.536 | 0.85 | 1.0012 | 1.0027 | 1.0005
3.537 | 0.85 | 1.0013 | 1.0028 | 1.0006
3.538 | 0.85 | 1.0013 | 1.0028 | 1.0006
3.539 | 0.85 | 1.0013 | 1.0029 | 1.0007
3.54 | 0.85 | 1.0013 | 1.003 | 1.0007
3.541 | 0.85 | 1.0013 | 1.003 | 1.0008
3.542 | 0.85 | 1.0013 | 1.0031 | 1.0008
3.543 | 0.85 | 1.0014 | 1.0031 | 1.0009
3.544 | 0.85 | 1.0014 | 1.0032 | 1.0009
3.545 | 0.85 | 1.0014 | 1.0033 | 1.001
3.546 | 0.85 | 1.0014 | 1.0034 | 1.001
3.547 | 0.85 | 1.0014 | 1.0034 | 1.0011
3.548 | 0.85 | 1.0014 | 1.0035 | 1.0011
3.549 | 0.85 | 1.0014 | 1.0036 | 1.0012
3.55 | 0.85 | 1.0015 | 1.0036 | 1.0012
3.551 | 0.85 | 1.0015 | 1.0037 | 1.0013
3.552 | 0.85 | 1.0015 | 1.0038 | 1.0013
3.553 | 0.85 | 1.0015 | 1.0038 | 1.0014
3.554 | 0.85 | 1.0015 | 1.0039 | 1.0014
3.555 | 0.85 | 1.0015 | 1.004 | 1.0015
3.556 | 0.85 | 1.0015 | 1.004 | 1.0015
3.557 | 0.85 | 1.0016 | 1.0041 | 1.0015
3.558 | 0.85 | 1.0016 | 1.0042 | 1.0016
3.559 | 0.85 | 1.0016 | 1.0042 | 1.0016
3.56 | 0.85 | 1.0016 | 1.0043 | 1.0017
3.561 | 0.85 | 1.0016 | 1.0044 | 1.0017
3.562 | 0.85 | 1.0016 | 1.0044 | 1.0018
3.563 | 0.85 | 1.0016 | 1.0045 | 1.0018
3.564 | 0.85 | 1.0016 | 1.0046 | 1.0019
3.565 | 0.85 | 1.0017 | 1.0046 | 1.0019
3.566 | 0.85 | 1.0017 | 1.0047 | 1.002
3.567 | 0.85 | 1.0017 | 1.0048 | 1.002
3.568 | 0.85 | 1.0017 | 1.0048 | 1.0021
3.569 | 0.85 | 1.0017 | 1.0049 | 1.0021
3.57 | 0.85 | 1.0017 | 1.005 | 1.0022
3.571 | 0.85 | 1.0017 | 1.005 | 1.0022
3.572 | 0.85 | 1.0017 | 1.0051 | 1.0022
3.573 | 0.85 | 1.0018 | 1.0051 | 1.0023
3.574 | 0.85 | 1.0018 | 1.0052 | 1.0023
3.575 | 0.85 | 1.0018 | 1.0053 | 1.0024
3.576 | 0.85 | 1.0018 | 1.0053 | 1.0024
3.577 | 0.85 | 1.0018 | 1.0054 | 1.0025
3.578 | 0.85 | 1.0018 | 1.0055 | 1.0025
3.579 | 0.85 | 1.0018 | 1.0055 | 1.0026
3.58 | 0.85 | 1.0018 | 1.0056 | 1.0026
3.581 | 0.85 | 1.0019 | 1.0056 | 1.0026
3.582 | 0.85 | 1.0019 | 1.0057 | 1.0027
3.583 | 0.85 | 1.0019 | 1.0058 | 1.0027
3.584 | 0.85 | 1.0019 | 1.0058 | 1.0028
3.585 | 0.85 | 1.0019 | 1.0059 | 1.0028
3.586 | 0.85 | 1.0019 | 1.0059 | 1.0029
3.587 | 0.85 | 1.0019 | 1.006 | 1.0029
3.588 | 0.85 | 1.0019 | 1.0061 | 1.0029
3.589 | 0.85 | 1.0019 | 1.0061 | 1.003
3.59 | 0.85 | 1.002 | 1.0062 | 1.003
3.591 | 0.85 | 1.002 | 1.0063 | 1.0031
3.592 | 0.85 | 1.002 | 1.0063 | 1.0031
3.593 | 0.85 | 1.002 | 1.0064 | 1.0031
3.594 | 0.85 | 1.002 | 1.0064 | 1.0032
3.595 | 0.85 | 1.002 | 1.0065 | 1.0032
3.596 | 0.85 | 1.002 | 1.0066 | 1.0033
3.597 | 0.85 | 1.002 | 1.0066 | 1.0033
3.598 | 0.85 | 1.0021 | 1.0067 | 1.0033
3.599 | 0.85 | 1.0021 | 1.0067 | 1.0034
3.6 | 0.85 | 1.0021 | 1.0068 | 1.0034
3.601 | 0.85 | 1.0021 | 1.0068 | 1.0035
3.602 | 0.85 | 1.0021 | 1.0069 | 1.0035
3.603 | 0.85 | 1.0021 | 1.007 | 1.0035
3.604 | 0.85 | 1.0021 | 1.007 | 1.0036
3.605 | 0.85 | 1.0021 | 1.0071 | 1.0036
3.606 | 0.85 | 1.0021 | 1.0071 | 1.0037
3.607 | 0.85 | 1.0021 | 1.0072 | 1.0037
3.608 | 0.85 | 1.0022 | 1.0072 | 1.0037
3.609 | 0.85 | 1.0022 | 1.0073 | 1.0038
3.61 | 0.85 | 1.0022 | 1.0073 | 1.0038
3.611 | 0.85 | 1.0022 | 1.0074 | 1.0038
3.612 | 0.85 | 1.0022 | 1.0075 | 1.0039
3.613 | 0.85 | 1.0022 | 1.0075 | 1.0039
3.614 | 0.85 | 1.0022 | 1.0076 | 1.0039
3.615 | 0.85 | 1.0022 | 1.0076 | 1.004
3.616 | 0.85 | 1.0022 | 1.0077 | 1.004
3.617 | 0.85 | 1.0022 | 1.0077 | 1.0041
3.618 | 0.85 | 1.0022 | 1.0078 | 1.0041
3.619 | 0.85 | 1.0023 | 1.0078 | 1.0041
3.62 | 0.85 | 1.0023 | 1.0079 | 1.0042
3.621 | 0.85 | 1.0023 | 1.0079 | 1.0042
3.622 | 0.85 | 1.0023 | 1.008 | 1.0042
3.623 | 0.85 | 1.0023 | 1.008 | 1.0043
3.624 | 0.85 | 1.0023 | 1.0081 | 1.0043
3.625 | 0.85 | 1.0023 | 1.0081 | 1.0043
3.626 | 0.85 | 1.0023 | 1.0082 | 1.0044
3.627 | 0.85 | 1.0023 | 1.0082 | 1.0044
3.628 | 0.85 | 1.0023 | 1.0083 | 1.0044
3.629 | 0.85 | 1.0023 | 1.0083 | 1.0045
3.63 | 0.85 | 1.0023 | 1.0084 | 1.0045
3.631 | 0.85 | 1.0023 | 1.0084 | 1.0045
3.632 | 0.85 | 1.0024 | 1.0085 | 1.0046
3.633 | 0.85 | 1.0024 | 1.0085 | 1.0046
3.634 | 0.85 | 1.0024 | 1.0086 | 1.0046
3.635 | 0.85 | 1.0024 | 1.0086 | 1.0047
3.636 | 0.85 | 1.0024 | 1.0087 | 1.0047
3.637 | 0.85 | 1.0024 | 1.0087 | 1.0047
3.638 | 0.85 | 1.0024 | 1.0088 | 1.0047
3.639 | 0.85 | 1.0024 | 1.0088 | 1.0048
3.64 | 0.85 | 1.0024 | 1.0089 | 1.0048
3.641 | 0.85 | 1.0024 | 1.0089 | 1.0048
3.642 | 0.85 | 1.0024 | 1.009 | 1.0049
3.643 | 0.85 | 1.0024 | 1.009 | 1.0049
3.644 | 0.85 | 1.0024 | 1.009 | 1.0049
3.645 | 0.85 | 1.0024 | 1.0091 | 1.005
3.646 | 0.85 | 1.0024 | 1.0091 | 1.005
3.647 | 0.85 | 1.0025 | 1.0092 | 1.005
3.648 | 0.85 | 1.0025 | 1.0092 | 1.005
3.649 | 0.85 | 1.0025 | 1.0093 | 1.0051
3.65 | 0.85 | 1.0025 | 1.0093 | 1.0051
3.651 | 0.85 | 1.0025 | 1.0093 | 1.0051
3.652 | 0.85 | 1.0025 | 1.0094 | 1.0051
3.653 | 0.85 | 1.0025 | 1.0094 | 1.0052
3.654 | 0.85 | 1.0025 | 1.0095 | 1.0052
3.655 | 0.85 | 1.0025 | 1.0095 | 1.0052
3.656 | 0.85 | 1.0025 | 1.0095 | 1.0052
3.657 | 0.85 | 1.0025 | 1.0096 | 1.0053
3.658 | 0.85 | 1.0025 | 1.0096 | 1.0053
3.659 | 0.85 | 1.0025 | 1.0097 | 1.0053
3.66 | 0.85 | 1.0025 | 1.0097 | 1.0053
3.661 | 0.85 | 1.0025 | 1.0097 | 1.0054
3.662 | 0.85 | 1.0025 | 1.0098 | 1.0054
3.663 | 0.85 | 1.0025 | 1.0098 | 1.0054
3.664 | 0.85 | 1.0025 | 1.0098 | 1.0054
3.665 | 0.85 | 1.0025 | 1.0099 | 1.0055
3.666 | 0.85 | 1.0025 | 1.0099 | 1.0055
3.667 | 0.85 | 1.0026 | 1.01 | 1.0055
3.668 | 0.85 | 1.0026 | 1.01 | 1.0055
3.669 | 0.85 | 1.0026 | 1.01 | 1.0055
3.67 | 0.85 | 1.0026 | 1.0101 | 1.0056
3.671 | 0.85 | 1.0026 | 1.0101 | 1.0056
3.672 | 0.85 | 1.0026 | 1.0101 | 1.0056
3.673 | 0.85 | 1.0026 | 1.0102 | 1.0056
3.674 | 0.85 | 1.0026 | 1.0102 | 1.0056
3.675 | 0.85 | 1.0026 | 1.0102 | 1.0057
3.676 | 0.85 | 1.0026 | 1.0103 | 1.0057
3.677 | 0.85 | 1.0026 | 1.0103 | 1.0057
3.678 | 0.85 | 1.0026 | 1.0103 | 1.0057
3.679 | 0.85 | 1.0026 | 1.0104 | 1.0057
3.68 | 0.85 | 1.0026 | 1.0104 | 1.0058
3.681 | 0.85 | 1.0026 | 1.0104 | 1.0058
3.682 | 0.85 | 1.0026 | 1.0105 | 1.0058
3.683 | 0.85 | 1.0026 | 1.0105 | 1.0058
3.684 | 0.85 | 1.0026 | 1.0105 | 1.0058
3.685 | 0.85 | 1.0026 | 1.0105 | 1.0059
3.686 | 0.85 | 1.0026 | 1.0106 | 1.0059
3.687 | 0.85 | 1.0026 | 1.0106 | 1.0059
3.688 | 0.85 | 1.0026 | 1.0106 | 1.0059
3.689 | 0.85 | 1.0026 | 1.0107 | 1.0059
3.69 | 0.85 | 1.0026 | 1.0107 | 1.0059
3.691 | 0.85 | 1.0026 | 1.0107 | 1.006
3.692 | 0.85 | 1.0026 | 1.0107 | 1.006
3.693 | 0.85 | 1.0026 | 1.0108 | 1.006
3.694 | 0.85 | 1.0026 | 1.0108 | 1.006
3.695 | 0.85 | 1.0026 | 1.0108 | 1.006
3.696 | 0.85 | 1.0026 | 1.0108 | 1.006
3.697 | 0.85 | 1.0026 | 1.0109 | 1.0061
3.698 | 0.85 | 1.0026 | 1.0109 | 1.0061
3.699 | 0.85 | 1.0026 | 1.0109 | 1.0061
3.7 | 0.85 | 1.0026 | 1.0109 | 1.0061
3.701 | 0.85 | 1.0026 | 1.011 | 1.0061
3.702 | 0.85 | 1.0026 | 1.011 | 1.0061
3.703 | 0.85 | 1.0026 | 1.011 | 1.0061
3.704 | 0.85 | 1.0026 | 1.011 | 1.0062
3.705 | 0.85 | 1.0026 | 1.0111 | 1.0062
3.706 | 0.85 | 1.0026 | 1.0111 | 1.0062
3.707 | 0.85 | 1.0026 | 1.0111 | 1.0062
3.708 | 0.85 | 1.0026 | 1.0111 | 1.0062
3.709 | 0.85 | 1.0026 | 1.0111 | 1.0062
3.71 | 0.85 | 1.0026 | 1.0111 | 1.0062
3.711 | 0.85 | 1.0026 | 1.0112 | 1.0062
3.712 | 0.85 | 1.0026 | 1.0112 | 1.0062
3.713 | 0.85 | 1.0026 | 1.0112 | 1.0063
3.714 | 0.85 | 1.0026 | 1.0112 | 1.0063
3.715 | 0.85 | 1.0026 | 1.0112 | 1.0063
3.716 | 0.85 | 1.0026 | 1.0113 | 1.0063
3.717 | 0.85 | 1.0026 | 1.0113 | 1.0063
3.718 | 0.85 | 1.0026 | 1.0113 | 1.0063
3.719 | 0.85 | 1.0026 | 1.0113 | 1.0063
3.72 | 0.85 | 1.0026 | 1.0113 | 1.0063
3.721 | 0.85 | 1.0026 | 1.0113 | 1.0063
3.722 | 0.85 | 1.0026 | 1.0114 | 1.0063
3.723 | 0.85 | 1.0026 | 1.0114 | 1.0064
3.724 | 0.85 | 1.0026 | 1.0114 | 1.0064
3.725 | 0.85 | 1.0026 | 1.0114 | 1.0064
3.726 | 0.85 | 1.0026 | 1.0114 | 1.0064
3.727 | 0.85 | 1.0026 | 1.0114 | 1.0064
3.728 | 0.85 | 1.0026 | 1.0115 | 1.0064
3.729 | 0.85 | 1.0026 | 1.0115 | 1.0064
3.73 | 0.85 | 1.0026 | 1.0115 | 1.0064
3.731 | 0.85 | 1.0026 | 1.0115 | 1.0064
3.732 | 0.85 | 1.0026 | 1.0115 | 1.0064
3.733 | 0.85 | 1.0026 | 1.0115 | 1.0064
3.734 | 0.85 | 1.0026 | 1.0115 | 1.0064
3.735 | 0.85 | 1.0026 | 1.0115 | 1.0064
3.736 | 0.85 | 1.0026 | 1.0116 | 1.0064
3.737 | 0.85 | 1.0026 | 1.0116 | 1.0064
3.738 | 0.85 | 1.0026 | 1.0116 | 1.0065
3.739 | 0.85 | 1.0026 | 1.0116 | 1.0065
3.74 | 0.85 | 1.0026 | 1.0116 | 1.0065
3.741 | 0.85 | 1.0026 | 1.0116 | 1.0065
3.742 | 0.85 | 1.0026 | 1.0116 | 1.0065
3.743 | 0.85 | 1.0026 | 1.0116 | 1.0065
3.744 | 0.85 | 1.0026 | 1.0116 | 1.0065
3.745 | 0.85 | 1.0026 | 1.0116 | 1.0065
3.746 | 0.85 | 1.0026 | 1.0116 | 1.0065
3.747 | 0.85 | 1.0026 | 1.0117 | 1.0065
3.748 | 0.85 | 1.0026 | 1.0117 | 1.0065
3.749 | 0.85 | 1.0026 | 1.0117 | 1.0065
3.75 | 0.85 | 1.0026 | 1.0117 | 1.0065
3.751 | 0.85 | 1.0026 | 1.0117 | 1.0065
3.752 | 0.85 | 1.0026 | 1.0117 | 1.0065
3.753 | 0.85 | 1.0026 | 1.0117 | 1.0065
3.754 | 0.85 | 1.0026 | 1.0117 | 1.0065
3.755 | 0.85 | 1.0026 | 1.0117 | 1.0065
3.756 | 0.85 | 1.0026 | 1.0117 | 1.0065
3.757 | 0.85 | 1.0026 | 1.0117 | 1.0065
3.758 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.759 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.76 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.761 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.762 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.763 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.764 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.765 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.766 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.767 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.768 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.769 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.77 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.771 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.772 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.773 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.774 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.775 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.776 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.777 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.778 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.779 | 0.85 | 1.0025 | 1.0117 | 1.0065
3.78 | 0.85 | 1.0024 | 1.0117 | 1.0065
3.781 | 0.85 | 1.0024 | 1.0117 | 1.0065
3.782 | 0.85 | 1.0024 | 1.0117 | 1.0065
3.783 | 0.85 | 1.0024 | 1.0117 | 1.0065
3.784 | 0.85 | 1.0024 | 1.0117 | 1.0065
3.785 | 0.85 | 1.0024 | 1.0117 | 1.0065
3.786 | 0.85 | 1.0024 | 1.0117 | 1.0065
3.787 | 0.85 | 1.0024 | 1.0117 | 1.0065
3.788 | 0.85 | 1.0024 | 1.0117 | 1.0065
3.789 | 0.85 | 1.0024 | 1.0117 | 1.0065
3.79 | 0.85 | 1.0024 | 1.0117 | 1.0064
3.791 | 0.85 | 1.0024 | 1.0117 | 1.0064
3.792 | 0.85 | 1.0024 | 1.0117 | 1.0064
3.793 | 0.85 | 1.0024 | 1.0117 | 1.0064
3.794 | 0.85 | 1.0024 | 1.0117 | 1.0064
3.795 | 0.85 | 1.0024 | 1.0117 | 1.0064
3.796 | 0.85 | 1.0023 | 1.0117 | 1.0064
3.797 | 0.85 | 1.0023 | 1.0116 | 1.0064
3.798 | 0.85 | 1.0023 | 1.0116 | 1.0064
3.799 | 0.85 | 1.0023 | 1.0116 | 1.0064
3.8 | 0.85 | 1.0023 | 1.0116 | 1.0064
3.801 | 0.85 | 1.0023 | 1.0116 | 1.0064
3.802 | 0.85 | 1.0023 | 1.0116 | 1.0064
3.803 | 0.85 | 1.0023 | 1.0116 | 1.0064
3.804 | 0.85 | 1.0023 | 1.0116 | 1.0064
3.805 | 0.85 | 1.0023 | 1.0116 | 1.0064
3.806 | 0.85 | 1.0023 | 1.0116 | 1.0063
3.807 | 0.85 | 1.0023 | 1.0116 | 1.0063
3.808 | 0.85 | 1.0023 | 1.0116 | 1.0063
3.809 | 0.85 | 1.0023 | 1.0115 | 1.0063
3.81 | 0.85 | 1.0023 | 1.0115 | 1.0063
3.811 | 0.85 | 1.0022 | 1.0115 | 1.0063
3.812 | 0.85 | 1.0022 | 1.0115 | 1.0063
3.813 | 0.85 | 1.0022 | 1.0115 | 1.0063
3.814 | 0.85 | 1.0022 | 1.0115 | 1.0063
3.815 | 0.85 | 1.0022 | 1.0115 | 1.0063
3.816 | 0.85 | 1.0022 | 1.0115 | 1.0063
3.817 | 0.85 | 1.0022 | 1.0115 | 1.0063
3.818 | 0.85 | 1.0022 | 1.0115 | 1.0063
3.819 | 0.85 | 1.0022 | 1.0114 | 1.0062
3.82 | 0.85 | 1.0022 | 1.0114 | 1.0062
3.821 | 0.85 | 1.0022 | 1.0114 | 1.0062
3.822 | 0.85 | 1.0022 | 1.0114 | 1.0062
3.823 | 0.85 | 1.0021 | 1.0114 | 1.0062
3.824 | 0.85 | 1.0021 | 1.0114 | 1.0062
3.825 | 0.85 | 1.0021 | 1.0114 | 1.0062
3.826 | 0.85 | 1.0021 | 1.0114 | 1.0062
3.827 | 0.85 | 1.0021 | 1.0113 | 1.0062
3.828 | 0.85 | 1.0021 | 1.0113 | 1.0062
3.829 | 0.85 | 1.0021 | 1.0113 | 1.0061
3.83 | 0.85 | 1.0021 | 1.0113 | 1.0061
3.831 | 0.85 | 1.0021 | 1.0113 | 1.0061
3.832 | 0.85 | 1.0021 | 1.0113 | 1.0061
3.833 | 0.85 | 1.0021 | 1.0113 | 1.0061
3.834 | 0.85 | 1.0021 | 1.0112 | 1.0061
3.835 | 0.85 | 1.002 | 1.0112 | 1.0061
3.836 | 0.85 | 1.002 | 1.0112 | 1.0061
3.837 | 0.85 | 1.002 | 1.0112 | 1.0061
3.838 | 0.85 | 1.002 | 1.0112 | 1.006
3.839 | 0.85 | 1.002 | 1.0112 | 1.006
3.84 | 0.85 | 1.002 | 1.0111 | 1.006
3.841 | 0.85 | 1.002 | 1.0111 | 1.006
3.842 | 0.85 | 1.002 | 1.0111 | 1.006
3.843 | 0.85 | 1.002 | 1.0111 | 1.006
3.844 | 0.85 | 1.002 | 1.0111 | 1.006
3.845 | 0.85 | 1.0019 | 1.0111 | 1.006
3.846 | 0.85 | 1.0019 | 1.0111 | 1.0059
3.847 | 0.85 | 1.0019 | 1.011 | 1.0059
3.848 | 0.85 | 1.0019 | 1.011 | 1.0059
3.849 | 0.85 | 1.0019 | 1.011 | 1.0059
3.85 | 0.85 | 1.0019 | 1.011 | 1.0059
3.851 | 0.85 | 1.0019 | 1.011 | 1.0059
3.852 | 0.85 | 1.0019 | 1.011 | 1.0059
3.853 | 0.85 | 1.0019 | 1.0109 | 1.0059
3.854 | 0.85 | 1.0019 | 1.0109 | 1.0058
3.855 | 0.85 | 1.0018 | 1.0109 | 1.0058
3.856 | 0.85 | 1.0018 | 1.0109 | 1.0058
3.857 | 0.85 | 1.0018 | 1.0109 | 1.0058
3.858 | 0.85 | 1.0018 | 1.0108 | 1.0058
3.859 | 0.85 | 1.0018 | 1.0108 | 1.0058
3.86 | 0.85 | 1.0018 | 1.0108 | 1.0058
3.861 | 0.85 | 1.0018 | 1.0108 | 1.0057
3.862 | 0.85 | 1.0018 | 1.0108 | 1.0057
3.863 | 0.85 | 1.0018 | 1.0107 | 1.0057
3.864 | 0.85 | 1.0018 | 1.0107 | 1.0057
3.865 | 0.85 | 1.0017 | 1.0107 | 1.0057
3.866 | 0.85 | 1.0017 | 1.0107 | 1.0057
3.867 | 0.85 | 1.0017 | 1.0107 | 1.0057
3.868 | 0.85 | 1.0017 | 1.0106 | 1.0056
3.869 | 0.85 | 1.0017 | 1.0106 | 1.0056
3.87 | 0.85 | 1.0017 | 1.0106 | 1.0056
3.871 | 0.85 | 1.0017 | 1.0106 | 1.0056
3.872 | 0.85 | 1.0017 | 1.0106 | 1.0056
3.873 | 0.85 | 1.0017 | 1.0105 | 1.0056
3.874 | 0.85 | 1.0016 | 1.0105 | 1.0056
3.875 | 0.85 | 1.0016 | 1.0105 | 1.0055
3.876 | 0.85 | 1.0016 | 1.0105 | 1.0055
3.877 | 0.85 | 1.0016 | 1.0105 | 1.0055
3.878 | 0.85 | 1.0016 | 1.0104 | 1.0055
3.879 | 0.85 | 1.0016 | 1.0104 | 1.0055
3.88 | 0.85 | 1.0016 | 1.0104 | 1.0055
3.881 | 0.85 | 1.0016 | 1.0104 | 1.0054
3.882 | 0.85 | 1.0016 | 1.0104 | 1.0054
3.883 | 0.85 | 1.0015 | 1.0103 | 1.0054
3.884 | 0.85 | 1.0015 | 1.0103 | 1.0054
3.885 | 0.85 | 1.0015 | 1.0103 | 1.0054
3.886 | 0.85 | 1.0015 | 1.0103 | 1.0054
3.887 | 0.85 | 1.0015 | 1.0102 | 1.0053
3.888 | 0.85 | 1.0015 | 1.0102 | 1.0053
3.889 | 0.85 | 1.0015 | 1.0102 | 1.0053
3.89 | 0.85 | 1.0015 | 1.0102 | 1.0053
3.891 | 0.85 | 1.0014 | 1.0101 | 1.0053
3.892 | 0.85 | 1.0014 | 1.0101 | 1.0053
3.893 | 0.85 | 1.0014 | 1.0101 | 1.0052
3.894 | 0.85 | 1.0014 | 1.0101 | 1.0052
3.895 | 0.85 | 1.0014 | 1.01 | 1.0052
3.896 | 0.85 | 1.0014 | 1.01 | 1.0052
3.897 | 0.85 | 1.0014 | 1.01 | 1.0052
3.898 | 0.85 | 1.0014 | 1.01 | 1.0052
3.899 | 0.85 | 1.0014 | 1.0099 | 1.0051
3.9 | 0.85 | 1.0013 | 1.0099 | 1.0051
3.901 | 0.85 | 1.0013 | 1.0099 | 1.0051
3.902 | 0.85 | 1.0013 | 1.0099 | 1.0051
3.903 | 0.85 | 1.0013 | 1.0098 | 1.0051
3.904 | 0.85 | 1.0013 | 1.0098 | 1.005
3.905 | 0.85 | 1.0013 | 1.0098 | 1.005
3.906 | 0.85 | 1.0013 | 1.0098 | 1.005
3.907 | 0.85 | 1.0013 | 1.0097 | 1.005
3.908 | 0.85 | 1.0012 | 1.0097 | 1.005
3.909 | 0.85 | 1.0012 | 1.0097 | 1.005
3.91 | 0.85 | 1.0012 | 1.0097 | 1.0049
3.911 | 0.85 | 1.0012 | 1.0096 | 1.0049
3.912 | 0.85 | 1.0012 | 1.0096 | 1.0049
3.913 | 0.85 | 1.0012 | 1.0096 | 1.0049
3.914 | 0.85 | 1.0012 | 1.0096 | 1.0049
3.915 | 0.85 | 1.0012 | 1.0095 | 1.0048
3.916 | 0.85 | 1.0011 | 1.0095 | 1.0048
3.917 | 0.85 | 1.0011 | 1.0095 | 1.0048
3.918 | 0.85 | 1.0011 | 1.0094 | 1.0048
3.919 | 0.85 | 1.0011 | 1.0094 | 1.0048
3.92 | 0.85 | 1.0011 | 1.0094 | 1.0047
3.921 | 0.85 | 1.0011 | 1.0094 | 1.0047
3.922 | 0.85 | 1.0011 | 1.0093 | 1.0047
3.923 | 0.85 | 1.0011 | 1.0093 | 1.0047
3.924 | 0.85 | 1.001 | 1.0093 | 1.0047
3.925 | 0.85 | 1.001 | 1.0093 | 1.0046
3.926 | 0.85 | 1.001 | 1.0092 | 1.0046
3.927 | 0.85 | 1.001 | 1.0092 | 1.0046
3.928 | 0.85 | 1.001 | 1.0092 | 1.0046
3.929 | 0.85 | 1.001 | 1.0091 | 1.0046
3.93 | 0.85 | 1.001 | 1.0091 | 1.0045
3.931 | 0.85 | 1.001 | 1.0091 | 1.0045
3.932 | 0.85 | 1.0009 | 1.0091 | 1.0045
3.933 | 0.85 | 1.0009 | 1.009 | 1.0045
3.934 | 0.85 | 1.0009 | 1.009 | 1.0045
3.935 | 0.85 | 1.0009 | 1.009 | 1.0044
3.936 | 0.85 | 1.0009 | 1.009 | 1.0044
3.937 | 0.85 | 1.0009 | 1.0089 | 1.0044
3.938 | 0.85 | 1.0009 | 1.0089 | 1.0044
3.939 | 0.85 | 1.0009 | 1.0089 | 1.0044
3.94 | 0.85 | 1.0008 | 1.0088 | 1.0043
3.941 | 0.85 | 1.0008 | 1.0088 | 1.0043
3.942 | 0.85 | 1.0008 | 1.0088 | 1.0043
3.943 | 0.85 | 1.0008 | 1.0087 | 1.0043
3.944 | 0.85 | 1.0008 | 1.0087 | 1.0042
3.945 | 0.85 | 1.0008 | 1.0087 | 1.0042
3.946 | 0.85 | 1.0008 | 1.0087 | 1.0042
3.947 | 0.85 | 1.0007 | 1.0086 | 1.0042
3.948 | 0.85 | 1.0007 | 1.0086 | 1.0042
3.949 | 0.85 | 1.0007 | 1.0086 | 1.0041
3.95 | 0.85 | 1.0007 | 1.0085 | 1.0041
3.951 | 0.85 | 1.0007 | 1.0085 | 1.0041
3.952 | 0.85 | 1.0007 | 1.0085 | 1.0041
3.953 | 0.85 | 1.0007 | 1.0084 | 1.004
3.954 | 0.85 | 1.0007 | 1.0084 | 1.004
3.955 | 0.85 | 1.0006 | 1.0084 | 1.004
3.956 | 0.85 | 1.0006 | 1.0083 | 1.004
3.957 | 0.85 | 1.0006 | 1.0083 | 1.0039
3.958 | 0.85 | 1.0006 | 1.0083 | 1.0039
3.959 | 0.85 | 1.0006 | 1.0082 | 1.0039
3.96 | 0.85 | 1.0006 | 1.0082 | 1.0039
3.961 | 0.85 | 1.0006 | 1.0082 | 1.0039
3.962 | 0.85 | 1.0005 | 1.0081 | 1.0038
3.963 | 0.85 | 1.0005 | 1.0081 | 1.0038
3.964 | 0.85 | 1.0005 | 1.0081 | 1.0038
3.965 | 0.85 | 1.0005 | 1.008 | 1.0038
3.966 | 0.85 | 1.0005 | 1.008 | 1.0037
3.967 | 0.85 | 1.0005 | 1.008 | 1.0037
3.968 | 0.85 | 1.0005 | 1.0079 | 1.0037
3.969 | 0.85 | 1.0004 | 1.0079 | 1.0037
3.97 | 0.85 | 1.0004 | 1.0079 | 1.0036
3.971 | 0.85 | 1.0004 | 1.0078 | 1.0036
3.972 | 0.85 | 1.0004 | 1.0078 | 1.0036
3.973 | 0.85 | 1.0004 | 1.0078 | 1.0036
3.974 | 0.85 | 1.0004 | 1.0077 | 1.0035
3.975 | 0.85 | 1.0004 | 1.0077 | 1.0035
3.976 | 0.85 | 1.0004 | 1.0077 | 1.0035
3.977 | 0.85 | 1.0003 | 1.0076 | 1.0035
3.978 | 0.85 | 1.0003 | 1.0076 | 1.0034
3.979 | 0.85 | 1.0003 | 1.0076 | 1.0034
3.98 | 0.85 | 1.0003 | 1.0075 | 1.0034
3.981 | 0.85 | 1.0003 | 1.0075 | 1.0034
3.982 | 0.85 | 1.0003 | 1.0075 | 1.0033
3.983 | 0.85 | 1.0003 | 1.0074 | 1.0033
3.984 | 0.85 | 1.0002 | 1.0074 | 1.0033
3.985 | 0.85 | 1.0002 | 1.0074 | 1.0033
3.986 | 0.85 | 1.0002 | 1.0073 | 1.0032
3.987 | 0.85 | 1.0002 | 1.0073 | 1.0032
3.988 | 0.85 | 1.0002 | 1.0073 | 1.0032
3.989 | 0.85 | 1.0002 | 1.0072 | 1.0032
3.99 | 0.85 | 1.0002 | 1.0072 | 1.0031
3.991 | 0.85 | 1.0001 | 1.0072 | 1.0031
3.992 | 0.85 | 1.0001 | 1.0071 | 1.0031
3.993 | 0.85 | 1.0001 | 1.0071 | 1.0031
3.994 | 0.85 | 1.0001 | 1.0071 | 1.003
3.995 | 0.85 | 1.0001 | 1.007 | 1.003
3.996 | 0.85 | 1.0001 | 1.007 | 1.003
3.997 | 0.85 | 1.0001 | 1.0069 | 1.003
3.998 | 0.85 | 1 | 1.0069 | 1.0029
3.999 | 0.85 | 1 | 1.0069 | 1.0029
4 | 0.85 | 1 | 1.0068 | 1.0029
4.001 | 0.85 | 1 | 1.0068 | 1.0029
4.002 | 0.85 | 0.99998 | 1.0068 | 1.0028
4.003 | 0.85 | 0.99997 | 1.0067 | 1.0028
4.004 | 0.85 | 0.99996 | 1.0067 | 1.0028
4.005 | 0.85 | 0.99994 | 1.0067 | 1.0028
4.006 | 0.85 | 0.99993 | 1.0066 | 1.0027
4.007 | 0.85 | 0.99991 | 1.0066 | 1.0027
4.008 | 0.85 | 0.9999 | 1.0065 | 1.0027
4.009 | 0.85 | 0.99989 | 1.0065 | 1.0026
4.01 | 0.85 | 0.99987 | 1.0065 | 1.0026
4.011 | 0.85 | 0.99986 | 1.0064 | 1.0026
4.012 | 0.85 | 0.99984 | 1.0064 | 1.0026
4.013 | 0.85 | 0.99983 | 1.0064 | 1.0025
4.014 | 0.85 | 0.99982 | 1.0063 | 1.0025
4.015 | 0.85 | 0.9998 | 1.0063 | 1.0025
4.016 | 0.85 | 0.99979 | 1.0062 | 1.0025
4.017 | 0.85 | 0.99977 | 1.0062 | 1.0024
4.018 | 0.85 | 0.99976 | 1.0062 | 1.0024
4.019 | 0.85 | 0.99975 | 1.0061 | 1.0024
4.02 | 0.85 | 0.99973 | 1.0061 | 1.0023
4.021 | 0.85 | 0.99972 | 1.006 | 1.0023
4.022 | 0.85 | 0.99971 | 1.006 | 1.0023
4.023 | 0.85 | 0.99969 | 1.006 | 1.0023
4.024 | 0.85 | 0.99968 | 1.0059 | 1.0022
4.025 | 0.85 | 0.99966 | 1.0059 | 1.0022
4.026 | 0.85 | 0.99965 | 1.0058 | 1.0022
4.027 | 0.85 | 0.99964 | 1.0058 | 1.0021
4.028 | 0.85 | 0.99962 | 1.0058 | 1.0021
4.029 | 0.85 | 0.99961 | 1.0057 | 1.0021
4.03 | 0.85 | 0.9996 | 1.0057 | 1.0021
4.031 | 0.85 | 0.99958 | 1.0056 | 1.002
4.032 | 0.85 | 0.99957 | 1.0056 | 1.002
4.033 | 0.85 | 0.99955 | 1.0056 | 1.002
4.034 | 0.85 | 0.99954 | 1.0055 | 1.0019
4.035 | 0.85 | 0.99953 | 1.0055 | 1.0019
4.036 | 0.85 | 0.99951 | 1.0054 | 1.0019
4.037 | 0.85 | 0.9995 | 1.0054 | 1.0018
4.038 | 0.85 | 0.99949 | 1.0054 | 1.0018
4.039 | 0.85 | 0.99947 | 1.0053 | 1.0018
4.04 | 0.85 | 0.99946 | 1.0053 | 1.0018
4.041 | 0.85 | 0.99945 | 1.0052 | 1.0017
4.042 | 0.85 | 0.99943 | 1.0052 | 1.0017
4.043 | 0.85 | 0.99942 | 1.0051 | 1.0017
4.044 | 0.85 | 0.9994 | 1.0051 | 1.0016
4.045 | 0.85 | 0.99939 | 1.0051 | 1.0016
4.046 | 0.85 | 0.99938 | 1.005 | 1.0016
4.047 | 0.85 | 0.99936 | 1.005 | 1.0015
4.048 | 0.85 | 0.99935 | 1.005 | 1.0015
4.049 | 0.85 | 0.99934 | 1.0049 | 1.0015
4.05 | 0.85 | 0.99933 | 1.0049 | 1.0015
4.051 | 0.85 | 0.99931 | 1.0048 | 1.0014
4.052 | 0.85 | 0.9993 | 1.0048 | 1.0014
4.053 | 0.85 | 0.99928 | 1.0047 | 1.0014
4.054 | 0.85 | 0.99927 | 1.0047 | 1.0013
4.055 | 0.85 | 0.99926 | 1.0047 | 1.0013
4.056 | 0.85 | 0.99925 | 1.0046 | 1.0013
4.057 | 0.85 | 0.99923 | 1.0046 | 1.0012
4.058 | 0.85 | 0.99922 | 1.0045 | 1.0012
4.059 | 0.85 | 0.99921 | 1.0045 | 1.0012
4.06 | 0.85 | 0.99919 | 1.0044 | 1.0012
4.061 | 0.85 | 0.99918 | 1.0044 | 1.0011
4.062 | 0.85 | 0.99917 | 1.0044 | 1.0011
4.063 | 0.85 | 0.99915 | 1.0043 | 1.0011
4.064 | 0.85 | 0.99914 | 1.0043 | 1.001
4.065 | 0.85 | 0.99913 | 1.0042 | 1.001
4.066 | 0.85 | 0.99911 | 1.0042 | 1.001
4.067 | 0.85 | 0.9991 | 1.0041 | 1.001
4.068 | 0.85 | 0.99909 | 1.0041 | 1.0009
4.069 | 0.85 | 0.99908 | 1.0041 | 1.0009
4.07 | 0.85 | 0.99906 | 1.004 | 1.0009
4.071 | 0.85 | 0.99905 | 1.004 | 1.0008
4.072 | 0.85 | 0.99904 | 1.0039 | 1.0008
4.073 | 0.85 | 0.99903 | 1.0039 | 1.0008
4.074 | 0.85 | 0.99901 | 1.0038 | 1.0007
4.075 | 0.85 | 0.999 | 1.0038 | 1.0007
4.076 | 0.85 | 0.99899 | 1.0037 | 1.0007
4.077 | 0.85 | 0.99898 | 1.0037 | 1.0006
4.078 | 0.85 | 0.99896 | 1.0036 | 1.0006
4.079 | 0.85 | 0.99895 | 1.0036 | 1.0006
4.08 | 0.85 | 0.99894 | 1.0036 | 1.0006
4.081 | 0.85 | 0.99893 | 1.0035 | 1.0005
4.082 | 0.85 | 0.99891 | 1.0035 | 1.0005
4.083 | 0.85 | 0.9989 | 1.0034 | 1.0005
4.084 | 0.85 | 0.99889 | 1.0034 | 1.0004
4.085 | 0.85 | 0.99888 | 1.0033 | 1.0004
4.086 | 0.85 | 0.99887 | 1.0033 | 1.0004
4.087 | 0.85 | 0.99885 | 1.0032 | 1.0003
4.088 | 0.85 | 0.99884 | 1.0032 | 1.0003
4.089 | 0.85 | 0.99883 | 1.0032 | 1.0003
4.09 | 0.85 | 0.99882 | 1.0031 | 1.0002
4.091 | 0.85 | 0.99881 | 1.0031 | 1.0002
4.092 | 0.85 | 0.99879 | 1.003 | 1.0002
4.093 | 0.85 | 0.99878 | 1.003 | 1.0001
4.094 | 0.85 | 0.99877 | 1.0029 | 1.0001
4.095 | 0.85 | 0.99876 | 1.0029 | 1.0001
4.096 | 0.85 | 0.99875 | 1.0028 | 1.0001
4.097 | 0.85 | 0.99874 | 1.0028 | 1
4.098 | 0.85 | 0.99872 | 1.0028 | 0.99998
4.099 | 0.85 | 0.99871 | 1.0027 | 0.99995
4.1 | 0.85 | 0.9987 | 1.0027 | 0.99992
4.101 | 0.85 | 0.99869 | 1.0026 | 0.99989
4.102 | 0.85 | 0.99868 | 1.0026 | 0.99986
4.103 | 0.85 | 0.99867 | 1.0025 | 0.99982
4.104 | 0.85 | 0.99865 | 1.0025 | 0.99979
4.105 | 0.85 | 0.99864 | 1.0024 | 0.99976
4.106 | 0.85 | 0.99863 | 1.0024 | 0.99973
4.107 | 0.85 | 0.99862 | 1.0023 | 0.9997
4.108 | 0.85 | 0.99861 | 1.0023 | 0.99967
4.109 | 0.85 | 0.9986 | 1.0022 | 0.99964
4.11 | 0.85 | 0.99859 | 1.0022 | 0.9996
4.111 | 0.85 | 0.99858 | 1.0022 | 0.99957
4.112 | 0.85 | 0.99857 | 1.0021 | 0.99954
4.113 | 0.85 | 0.99856 | 1.0021 | 0.99951
4.114 | 0.85 | 0.99855 | 1.002 | 0.99948
4.115 | 0.85 | 0.99853 | 1.002 | 0.99945
4.116 | 0.85 | 0.99852 | 1.0019 | 0.99942
4.117 | 0.85 | 0.99851 | 1.0019 | 0.99938
4.118 | 0.85 | 0.9985 | 1.0018 | 0.99935
4.119 | 0.85 | 0.99849 | 1.0018 | 0.99932
4.12 | 0.85 | 0.99848 | 1.0017 | 0.99929
4.121 | 0.85 | 0.99847 | 1.0017 | 0.99926
4.122 | 0.85 | 0.99846 | 1.0016 | 0.99923
4.123 | 0.85 | 0.99845 | 1.0016 | 0.9992
4.124 | 0.85 | 0.99844 | 1.0015 | 0.99916
4.125 | 0.85 | 0.99843 | 1.0015 | 0.99913
4.126 | 0.85 | 0.99842 | 1.0014 | 0.9991
4.127 | 0.85 | 0.99841 | 1.0014 | 0.99907
4.128 | 0.85 | 0.9984 | 1.0013 | 0.99904
4.129 | 0.85 | 0.99839 | 1.0013 | 0.99901
4.13 | 0.85 | 0.99838 | 1.0013 | 0.99897
4.131 | 0.85 | 0.99837 | 1.0012 | 0.99894
4.132 | 0.85 | 0.99836 | 1.0012 | 0.99891
4.133 | 0.85 | 0.99835 | 1.0011 | 0.99888
4.134 | 0.85 | 0.99834 | 1.0011 | 0.99885
4.135 | 0.85 | 0.99833 | 1.001 | 0.99882
4.136 | 0.85 | 0.99833 | 1.001 | 0.99879
4.137 | 0.85 | 0.99832 | 1.0009 | 0.99876
4.138 | 0.85 | 0.99831 | 1.0009 | 0.99873
4.139 | 0.85 | 0.9983 | 1.0008 | 0.9987
4.14 | 0.85 | 0.99829 | 1.0008 | 0.99867
4.141 | 0.85 | 0.99828 | 1.0007 | 0.99863
4.142 | 0.85 | 0.99827 | 1.0007 | 0.9986
4.143 | 0.85 | 0.99826 | 1.0007 | 0.99857
4.144 | 0.85 | 0.99825 | 1.0006 | 0.99854
4.145 | 0.85 | 0.99824 | 1.0006 | 0.99851
4.146 | 0.85 | 0.99823 | 1.0005 | 0.99848
4.147 | 0.85 | 0.99823 | 1.0005 | 0.99845
4.148 | 0.85 | 0.99822 | 1.0004 | 0.99842
4.149 | 0.85 | 0.99821 | 1.0004 | 0.99839
4.15 | 0.85 | 0.9982 | 1.0003 | 0.99836
4.151 | 0.85 | 0.99819 | 1.0003 | 0.99833
4.152 | 0.85 | 0.99818 | 1.0002 | 0.9983
4.153 | 0.85 | 0.99818 | 1.0002 | 0.99827
4.154 | 0.85 | 0.99817 | 1.0001 | 0.99824
4.155 | 0.85 | 0.99816 | 1.0001 | 0.99821
4.156 | 0.85 | 0.99815 | 1 | 0.99818
4.157 | 0.85 | 0.99814 | 1 | 0.99815
4.158 | 0.85 | 0.99813 | 0.99995 | 0.99812
4.159 | 0.85 | 0.99813 | 0.9999 | 0.99809
4.16 | 0.85 | 0.99812 | 0.99986 | 0.99806
4.161 | 0.85 | 0.99811 | 0.99981 | 0.99803
4.162 | 0.85 | 0.99811 | 0.99976 | 0.998
4.163 | 0.85 | 0.9981 | 0.99972 | 0.99797
4.164 | 0.85 | 0.99809 | 0.99967 | 0.99794
4.165 | 0.85 | 0.99808 | 0.99962 | 0.99791
4.166 | 0.85 | 0.99808 | 0.99958 | 0.99788
4.167 | 0.85 | 0.99807 | 0.99953 | 0.99785
4.168 | 0.85 | 0.99806 | 0.99949 | 0.99782
4.169 | 0.85 | 0.99805 | 0.99944 | 0.99779
4.17 | 0.85 | 0.99805 | 0.9994 | 0.99777
4.171 | 0.85 | 0.99804 | 0.99935 | 0.99774
4.172 | 0.85 | 0.99803 | 0.9993 | 0.99771
4.173 | 0.85 | 0.99803 | 0.99926 | 0.99768
4.174 | 0.85 | 0.99802 | 0.99921 | 0.99765
4.175 | 0.85 | 0.99801 | 0.99917 | 0.99762
4.176 | 0.85 | 0.99801 | 0.99912 | 0.99759
4.177 | 0.85 | 0.998 | 0.99908 | 0.99757
4.178 | 0.85 | 0.99799 | 0.99903 | 0.99754
4.179 | 0.85 | 0.99799 | 0.99899 | 0.99751
4.18 | 0.85 | 0.99798 | 0.99894 | 0.99748
4.181 | 0.85 | 0.99798 | 0.99889 | 0.99745
4.182 | 0.85 | 0.99797 | 0.99885 | 0.99743
4.183 | 0.85 | 0.99796 | 0.99881 | 0.9974
4.184 | 0.85 | 0.99796 | 0.99876 | 0.99737
4.185 | 0.85 | 0.99795 | 0.99872 | 0.99734
4.186 | 0.85 | 0.99795 | 0.99867 | 0.99732
4.187 | 0.85 | 0.99794 | 0.99863 | 0.99729
4.188 | 0.85 | 0.99794 | 0.99858 | 0.99726
4.189 | 0.85 | 0.99793 | 0.99854 | 0.99723
4.19 | 0.85 | 0.99792 | 0.99849 | 0.99721
4.191 | 0.85 | 0.99792 | 0.99845 | 0.99718
4.192 | 0.85 | 0.99791 | 0.9984 | 0.99716
4.193 | 0.85 | 0.99791 | 0.99836 | 0.99713
4.194 | 0.85 | 0.9979 | 0.99832 | 0.9971
4.195 | 0.85 | 0.9979 | 0.99827 | 0.99708
4.196 | 0.85 | 0.99789 | 0.99823 | 0.99705
4.197 | 0.85 | 0.99789 | 0.99818 | 0.99702
4.198 | 0.85 | 0.99788 | 0.99814 | 0.997
4.199 | 0.85 | 0.99788 | 0.9981 | 0.99697
4.2 | 0.85 | 0.99787 | 0.99806 | 0.99695
4.201 | 0.85 | 0.99787 | 0.99801 | 0.99692
4.202 | 0.85 | 0.99787 | 0.99797 | 0.9969
4.203 | 0.85 | 0.99786 | 0.99793 | 0.99687
4.204 | 0.85 | 0.99786 | 0.99788 | 0.99685
4.205 | 0.85 | 0.99785 | 0.99784 | 0.99682
4.206 | 0.85 | 0.99785 | 0.9978 | 0.9968
4.207 | 0.85 | 0.99784 | 0.99776 | 0.99677
4.208 | 0.85 | 0.99784 | 0.99771 | 0.99675
4.209 | 0.85 | 0.99784 | 0.99767 | 0.99672
4.21 | 0.85 | 0.99783 | 0.99763 | 0.9967
4.211 | 0.85 | 0.99783 | 0.99759 | 0.99667
4.212 | 0.85 | 0.99783 | 0.99755 | 0.99665
4.213 | 0.85 | 0.99782 | 0.99751 | 0.99663
4.214 | 0.85 | 0.99782 | 0.99746 | 0.9966
4.215 | 0.85 | 0.99782 | 0.99742 | 0.99658
4.216 | 0.85 | 0.99781 | 0.99738 | 0.99656
4.217 | 0.85 | 0.99781 | 0.99734 | 0.99653
4.218 | 0.85 | 0.99781 | 0.9973 | 0.99651
4.219 | 0.85 | 0.9978 | 0.99726 | 0.99649
4.22 | 0.85 | 0.9978 | 0.99722 | 0.99647
4.221 | 0.85 | 0.9978 | 0.99718 | 0.99644
4.222 | 0.85 | 0.99779 | 0.99714 | 0.99642
4.223 | 0.85 | 0.99779 | 0.9971 | 0.9964
4.224 | 0.85 | 0.99779 | 0.99706 | 0.99638
4.225 | 0.85 | 0.99779 | 0.99702 | 0.99635
4.226 | 0.85 | 0.99779 | 0.99698 | 0.99633
4.227 | 0.85 | 0.99778 | 0.99694 | 0.99631
4.228 | 0.85 | 0.99778 | 0.9969 | 0.99629
4.229 | 0.85 | 0.99778 | 0.99686 | 0.99627
4.23 | 0.85 | 0.99778 | 0.99683 | 0.99625
4.231 | 0.85 | 0.99777 | 0.99679 | 0.99623
4.232 | 0.85 | 0.99777 | 0.99675 | 0.99621
4.233 | 0.85 | 0.99777 | 0.99671 | 0.99618
4.234 | 0.85 | 0.99777 | 0.99667 | 0.99616
4.235 | 0.85 | 0.99777 | 0.99664 | 0.99614
4.236 | 0.85 | 0.99777 | 0.9966 | 0.99613
4.237 | 0.85 | 0.99777 | 0.99656 | 0.99611
4.238 | 0.85 | 0.99776 | 0.99652 | 0.99609
4.239 | 0.85 | 0.99776 | 0.99649 | 0.99607
4.24 | 0.85 | 0.99776 | 0.99645 | 0.99605
4.241 | 0.85 | 0.99776 | 0.99641 | 0.99603
4.242 | 0.85 | 0.99776 | 0.99638 | 0.99601
4.243 | 0.85 | 0.99776 | 0.99634 | 0.99599
4.244 | 0.85 | 0.99776 | 0.9963 | 0.99597
4.245 | 0.85 | 0.99776 | 0.99627 | 0.99595
4.246 | 0.85 | 0.99776 | 0.99623 | 0.99594
4.247 | 0.85 | 0.99776 | 0.9962 | 0.99592
4.248 | 0.85 | 0.99776 | 0.99616 | 0.9959
4.249 | 0.85 | 0.99776 | 0.99613 | 0.99588
4.25 | 0.85 | 0.99776 | 0.99609 | 0.99587
4.251 | 0.85 | 0.99776 | 0.99606 | 0.99585
4.252 | 0.85 | 0.99776 | 0.99603 | 0.99583
4.253 | 0.85 | 0.99776 | 0.99599 | 0.99582
4.254 | 0.85 | 0.99776 | 0.99596 | 0.9958
4.255 | 0.85 | 0.99776 | 0.99592 | 0.99578
4.256 | 0.85 | 0.99776 | 0.99589 | 0.99577
4.257 | 0.85 | 0.99776 | 0.99586 | 0.99575
4.258 | 0.85 | 0.99776 | 0.99582 | 0.99574
4.259 | 0.85 | 0.99776 | 0.99579 | 0.99572
4.26 | 0.85 | 0.99776 | 0.99576 | 0.9957
4.261 | 0.85 | 0.99776 | 0.99573 | 0.99569
4.262 | 0.85 | 0.99776 | 0.9957 | 0.99567
4.263 | 0.85 | 0.99776 | 0.99567 | 0.99566
4.264 | 0.85 | 0.99776 | 0.99563 | 0.99565
4.265 | 0.85 | 0.99776 | 0.9956 | 0.99563
4.266 | 0.85 | 0.99777 | 0.99557 | 0.99562
4.267 | 0.85 | 0.99777 | 0.99554 | 0.9956
4.268 | 0.85 | 0.99777 | 0.99551 | 0.99559
4.269 | 0.85 | 0.99777 | 0.99548 | 0.99558
4.27 | 0.85 | 0.99777 | 0.99545 | 0.99557
4.271 | 0.85 | 0.99777 | 0.99542 | 0.99555
4.272 | 0.85 | 0.99777 | 0.99539 | 0.99554
4.273 | 0.85 | 0.99778 | 0.99536 | 0.99553
4.274 | 0.85 | 0.99778 | 0.99533 | 0.99552
4.275 | 0.85 | 0.99778 | 0.99531 | 0.9955
4.276 | 0.85 | 0.99778 | 0.99528 | 0.99549
4.277 | 0.85 | 0.99779 | 0.99525 | 0.99548
4.278 | 0.85 | 0.99779 | 0.99522 | 0.99547
4.279 | 0.85 | 0.99779 | 0.99519 | 0.99546
4.28 | 0.85 | 0.99779 | 0.99517 | 0.99545
4.281 | 0.85 | 0.99779 | 0.99514 | 0.99544
4.282 | 0.85 | 0.9978 | 0.99511 | 0.99543
4.283 | 0.85 | 0.9978 | 0.99509 | 0.99542
4.284 | 0.85 | 0.9978 | 0.99506 | 0.99541
4.285 | 0.85 | 0.99781 | 0.99504 | 0.9954
4.286 | 0.85 | 0.99781 | 0.99501 | 0.99539
4.287 | 0.85 | 0.99781 | 0.99499 | 0.99538
4.288 | 0.85 | 0.99782 | 0.99496 | 0.99537
4.289 | 0.85 | 0.99782 | 0.99494 | 0.99536
4.29 | 0.85 | 0.99782 | 0.99491 | 0.99535
4.291 | 0.85 | 0.99782 | 0.99489 | 0.99534
4.292 | 0.85 | 0.99783 | 0.99486 | 0.99534
4.293 | 0.85 | 0.99783 | 0.99484 | 0.99533
4.294 | 0.85 | 0.99784 | 0.99482 | 0.99532
4.295 | 0.85 | 0.99784 | 0.99479 | 0.99531
4.296 | 0.85 | 0.99784 | 0.99477 | 0.99531
4.297 | 0.85 | 0.99785 | 0.99475 | 0.9953
4.298 | 0.85 | 0.99785 | 0.99473 | 0.99529
4.299 | 0.85 | 0.99786 | 0.9947 | 0.99529
4.3 | 0.85 | 0.99786 | 0.99468 | 0.99528
4.301 | 0.85 | 0.99786 | 0.99466 | 0.99528
4.302 | 0.85 | 0.99787 | 0.99464 | 0.99527
4.303 | 0.85 | 0.99787 | 0.99462 | 0.99526
4.304 | 0.85 | 0.99788 | 0.9946 | 0.99526
4.305 | 0.85 | 0.99788 | 0.99458 | 0.99526
4.306 | 0.85 | 0.99789 | 0.99456 | 0.99525
4.307 | 0.85 | 0.99789 | 0.99454 | 0.99525
4.308 | 0.85 | 0.9979 | 0.99452 | 0.99524
4.309 | 0.85 | 0.9979 | 0.9945 | 0.99524
4.31 | 0.85 | 0.99791 | 0.99448 | 0.99523
4.311 | 0.85 | 0.99791 | 0.99447 | 0.99523
4.312 | 0.85 | 0.99792 | 0.99445 | 0.99523
4.313 | 0.85 | 0.99792 | 0.99443 | 0.99523
4.314 | 0.85 | 0.99793 | 0.99442 | 0.99522
4.315 | 0.85 | 0.99793 | 0.9944 | 0.99522
4.316 | 0.85 | 0.99794 | 0.99438 | 0.99522
4.317 | 0.85 | 0.99794 | 0.99437 | 0.99522
4.318 | 0.85 | 0.99795 | 0.99435 | 0.99521
4.319 | 0.85 | 0.99795 | 0.99433 | 0.99521
4.32 | 0.85 | 0.99796 | 0.99432 | 0.99521
4.321 | 0.85 | 0.99797 | 0.9943 | 0.99521
4.322 | 0.85 | 0.99797 | 0.99429 | 0.99521
4.323 | 0.85 | 0.99798 | 0.99428 | 0.99521
4.324 | 0.85 | 0.99798 | 0.99426 | 0.99521
4.325 | 0.85 | 0.99799 | 0.99425 | 0.99521
4.326 | 0.85 | 0.998 | 0.99423 | 0.99521
4.327 | 0.85 | 0.998 | 0.99422 | 0.99521
4.328 | 0.85 | 0.99801 | 0.99421 | 0.99521
4.329 | 0.85 | 0.99801 | 0.9942 | 0.99521
4.33 | 0.85 | 0.99802 | 0.99418 | 0.99521
4.331 | 0.85 | 0.99803 | 0.99417 | 0.99522
4.332 | 0.85 | 0.99804 | 0.99416 | 0.99522
4.333 | 0.85 | 0.99804 | 0.99415 | 0.99522
4.334 | 0.85 | 0.99805 | 0.99414 | 0.99522
4.335 | 0.85 | 0.99806 | 0.99413 | 0.99523
4.336 | 0.85 | 0.99806 | 0.99412 | 0.99523
4.337 | 0.85 | 0.99807 | 0.99411 | 0.99523
4.338 | 0.85 | 0.99808 | 0.9941 | 0.99523
4.339 | 0.85 | 0.99808 | 0.99409 | 0.99524
4.34 | 0.85 | 0.99809 | 0.99408 | 0.99524
4.341 | 0.85 | 0.9981 | 0.99408 | 0.99525
4.342 | 0.85 | 0.99811 | 0.99407 | 0.99525
4.343 | 0.85 | 0.99811 | 0.99406 | 0.99526
4.344 | 0.85 | 0.99812 | 0.99405 | 0.99526
4.345 | 0.85 | 0.99813 | 0.99405 | 0.99526
4.346 | 0.85 | 0.99814 | 0.99404 | 0.99527
4.347 | 0.85 | 0.99814 | 0.99403 | 0.99528
4.348 | 0.85 | 0.99815 | 0.99403 | 0.99528
4.349 | 0.85 | 0.99816 | 0.99402 | 0.99529
4.35 | 0.85 | 0.99817 | 0.99401 | 0.9953
4.351 | 0.85 | 0.99818 | 0.99401 | 0.9953
4.352 | 0.85 | 0.99818 | 0.99401 | 0.99531
4.353 | 0.85 | 0.99819 | 0.994 | 0.99531
4.354 | 0.85 | 0.9982 | 0.994 | 0.99532
4.355 | 0.85 | 0.99821 | 0.99399 | 0.99533
4.356 | 0.85 | 0.99822 | 0.99399 | 0.99534
4.357 | 0.85 | 0.99823 | 0.99399 | 0.99535
4.358 | 0.85 | 0.99823 | 0.99399 | 0.99535
4.359 | 0.85 | 0.99824 | 0.99398 | 0.99536
4.36 | 0.85 | 0.99825 | 0.99398 | 0.99537
4.361 | 0.85 | 0.99826 | 0.99398 | 0.99538
4.362 | 0.85 | 0.99827 | 0.99398 | 0.99539
4.363 | 0.85 | 0.99828 | 0.99398 | 0.9954
4.364 | 0.85 | 0.99829 | 0.99398 | 0.99541
4.365 | 0.85 | 0.9983 | 0.99398 | 0.99542
4.366 | 0.85 | 0.9983 | 0.99398 | 0.99543
4.367 | 0.85 | 0.99831 | 0.99398 | 0.99544
4.368 | 0.85 | 0.99832 | 0.99398 | 0.99545
4.369 | 0.85 | 0.99833 | 0.99398 | 0.99546
4.37 | 0.85 | 0.99834 | 0.99398 | 0.99547
4.371 | 0.85 | 0.99835 | 0.99398 | 0.99548
4.372 | 0.85 | 0.99836 | 0.99398 | 0.9955
4.373 | 0.85 | 0.99837 | 0.99399 | 0.99551
4.374 | 0.85 | 0.99838 | 0.99399 | 0.99552
4.375 | 0.85 | 0.99839 | 0.99399 | 0.99553
4.376 | 0.85 | 0.9984 | 0.99399 | 0.99555
4.377 | 0.85 | 0.99841 | 0.994 | 0.99556
4.378 | 0.85 | 0.99842 | 0.994 | 0.99557
4.379 | 0.85 | 0.99843 | 0.99401 | 0.99558
4.38 | 0.85 | 0.99843 | 0.99401 | 0.9956
4.381 | 0.85 | 0.99844 | 0.99402 | 0.99561
4.382 | 0.85 | 0.99845 | 0.99402 | 0.99562
4.383 | 0.85 | 0.99846 | 0.99403 | 0.99564
4.384 | 0.85 | 0.99847 | 0.99403 | 0.99565
4.385 | 0.85 | 0.99848 | 0.99404 | 0.99567
4.386 | 0.85 | 0.99849 | 0.99405 | 0.99568
4.387 | 0.85 | 0.9985 | 0.99405 | 0.9957
4.388 | 0.85 | 0.99851 | 0.99406 | 0.99571
4.389 | 0.85 | 0.99852 | 0.99407 | 0.99573
4.39 | 0.85 | 0.99853 | 0.99408 | 0.99574
4.391 | 0.85 | 0.99855 | 0.99408 | 0.99576
4.392 | 0.85 | 0.99855 | 0.99409 | 0.99578
4.393 | 0.85 | 0.99857 | 0.9941 | 0.99579
4.394 | 0.85 | 0.99858 | 0.99411 | 0.99581
4.395 | 0.85 | 0.99859 | 0.99412 | 0.99583
4.396 | 0.85 | 0.9986 | 0.99413 | 0.99584
4.397 | 0.85 | 0.99861 | 0.99414 | 0.99586
4.398 | 0.85 | 0.99862 | 0.99415 | 0.99588
4.399 | 0.85 | 0.99863 | 0.99416 | 0.9959
4.4 | 0.85 | 0.99864 | 0.99417 | 0.99591
4.401 | 0.85 | 0.99865 | 0.99418 | 0.99593
4.402 | 0.85 | 0.99866 | 0.9942 | 0.99595
4.403 | 0.85 | 0.99867 | 0.99421 | 0.99597
4.404 | 0.85 | 0.99868 | 0.99422 | 0.99599
4.405 | 0.85 | 0.99869 | 0.99423 | 0.99601
4.406 | 0.85 | 0.9987 | 0.99425 | 0.99603
4.407 | 0.85 | 0.99872 | 0.99426 | 0.99605
4.408 | 0.85 | 0.99873 | 0.99427 | 0.99607
4.409 | 0.85 | 0.99874 | 0.99429 | 0.99609
4.41 | 0.85 | 0.99875 | 0.9943 | 0.99611
4.411 | 0.85 | 0.99876 | 0.99432 | 0.99613
4.412 | 0.85 | 0.99877 | 0.99433 | 0.99615
4.413 | 0.85 | 0.99878 | 0.99435 | 0.99617
4.414 | 0.85 | 0.99879 | 0.99436 | 0.99619
4.415 | 0.85 | 0.9988 | 0.99438 | 0.99621
4.416 | 0.85 | 0.99881 | 0.99439 | 0.99623
4.417 | 0.85 | 0.99883 | 0.99441 | 0.99625
4.418 | 0.85 | 0.99884 | 0.99443 | 0.99627
4.419 | 0.85 | 0.99885 | 0.99444 | 0.9963
4.42 | 0.85 | 0.99886 | 0.99446 | 0.99632
4.421 | 0.85 | 0.99887 | 0.99448 | 0.99634
4.422 | 0.85 | 0.99888 | 0.9945 | 0.99636
4.423 | 0.85 | 0.99889 | 0.99451 | 0.99638
4.424 | 0.85 | 0.99891 | 0.99453 | 0.99641
4.425 | 0.85 | 0.99892 | 0.99455 | 0.99643
4.426 | 0.85 | 0.99893 | 0.99457 | 0.99645
4.427 | 0.85 | 0.99894 | 0.99459 | 0.99647
4.428 | 0.85 | 0.99895 | 0.99461 | 0.9965
4.429 | 0.85 | 0.99896 | 0.99463 | 0.99652
4.43 | 0.85 | 0.99897 | 0.99465 | 0.99655
4.431 | 0.85 | 0.99899 | 0.99467 | 0.99657
4.432 | 0.85 | 0.999 | 0.99469 | 0.99659
4.433 | 0.85 | 0.99901 | 0.99471 | 0.99662
4.434 | 0.85 | 0.99902 | 0.99473 | 0.99664
4.435 | 0.85 | 0.99903 | 0.99475 | 0.99667
4.436 | 0.85 | 0.99904 | 0.99477 | 0.99669
4.437 | 0.85 | 0.99906 | 0.9948 | 0.99672
4.438 | 0.85 | 0.99907 | 0.99482 | 0.99674
4.439 | 0.85 | 0.99908 | 0.99484 | 0.99677
4.44 | 0.85 | 0.99909 | 0.99486 | 0.99679
4.441 | 0.85 | 0.99911 | 0.99489 | 0.99682
4.442 | 0.85 | 0.99912 | 0.99491 | 0.99684
4.443 | 0.85 | 0.99913 | 0.99494 | 0.99687
4.444 | 0.85 | 0.99914 | 0.99496 | 0.99689
4.445 | 0.85 | 0.99915 | 0.99498 | 0.99692
4.446 | 0.85 | 0.99916 | 0.99501 | 0.99695
4.447 | 0.85 | 0.99918 | 0.99503 | 0.99697
4.448 | 0.85 | 0.99919 | 0.99506 | 0.997
4.449 | 0.85 | 0.9992 | 0.99508 | 0.99703
4.45 | 0.85 | 0.99921 | 0.99511 | 0.99705
4.451 | 0.85 | 0.99922 | 0.99513 | 0.99708
4.452 | 0.85 | 0.99924 | 0.99516 | 0.99711
4.453 | 0.85 | 0.99925 | 0.99518 | 0.99713
4.454 | 0.85 | 0.99926 | 0.99521 | 0.99716
4.455 | 0.85 | 0.99927 | 0.99524 | 0.99719
4.456 | 0.85 | 0.99928 | 0.99526 | 0.99722
4.457 | 0.85 | 0.9993 | 0.99529 | 0.99725
4.458 | 0.85 | 0.99931 | 0.99532 | 0.99727
4.459 | 0.85 | 0.99932 | 0.99535 | 0.9973
4.46 | 0.85 | 0.99933 | 0.99537 | 0.99733
4.461 | 0.85 | 0.99935 | 0.9954 | 0.99736
4.462 | 0.85 | 0.99936 | 0.99543 | 0.99738
4.463 | 0.85 | 0.99937 | 0.99546 | 0.99741
4.464 | 0.85 | 0.99938 | 0.99548 | 0.99744
4.465 | 0.85 | 0.99939 | 0.99551 | 0.99747
4.466 | 0.85 | 0.99941 | 0.99554 | 0.9975
4.467 | 0.85 | 0.99942 | 0.99557 | 0.99753
4.468 | 0.85 | 0.99943 | 0.9956 | 0.99756
4.469 | 0.85 | 0.99944 | 0.99563 | 0.99759
4.47 | 0.85 | 0.99945 | 0.99566 | 0.99762
4.471 | 0.85 | 0.99947 | 0.99569 | 0.99765
4.472 | 0.85 | 0.99948 | 0.99572 | 0.99767
4.473 | 0.85 | 0.99949 | 0.99575 | 0.9977
4.474 | 0.85 | 0.9995 | 0.99578 | 0.99773
4.475 | 0.85 | 0.99952 | 0.99581 | 0.99776
4.476 | 0.85 | 0.99953 | 0.99584 | 0.99779
4.477 | 0.85 | 0.99954 | 0.99587 | 0.99782
4.478 | 0.85 | 0.99955 | 0.99591 | 0.99785
4.479 | 0.85 | 0.99956 | 0.99594 | 0.99788
4.48 | 0.85 | 0.99958 | 0.99597 | 0.99791
4.481 | 0.85 | 0.99959 | 0.996 | 0.99794
4.482 | 0.85 | 0.9996 | 0.99603 | 0.99797
4.483 | 0.85 | 0.99961 | 0.99606 | 0.99801
4.484 | 0.85 | 0.99962 | 0.9961 | 0.99804
4.485 | 0.85 | 0.99964 | 0.99613 | 0.99807
4.486 | 0.85 | 0.99965 | 0.99616 | 0.9981
4.487 | 0.85 | 0.99966 | 0.9962 | 0.99813
4.488 | 0.85 | 0.99967 | 0.99623 | 0.99816
4.489 | 0.85 | 0.99969 | 0.99626 | 0.99819
4.49 | 0.85 | 0.9997 | 0.99629 | 0.99822
4.491 | 0.85 | 0.99971 | 0.99633 | 0.99825
4.492 | 0.85 | 0.99972 | 0.99636 | 0.99828
4.493 | 0.85 | 0.99973 | 0.9964 | 0.99831
4.494 | 0.85 | 0.99974 | 0.99643 | 0.99835
4.495 | 0.85 | 0.99976 | 0.99646 | 0.99838
4.496 | 0.85 | 0.99977 | 0.9965 | 0.99841
4.497 | 0.85 | 0.99978 | 0.99653 | 0.99844
4.498 | 0.85 | 0.99979 | 0.99657 | 0.99847
4.499 | 0.85 | 0.99981 | 0.9966 | 0.9985
4.5 | 0.85 | 0.99982 | 0.99664 | 0.99853
4.501 | 0.85 | 0.99983 | 0.99667 | 0.99857
4.502 | 0.85 | 0.99984 | 0.99671 | 0.9986
4.503 | 0.85 | 0.99985 | 0.99674 | 0.99863
4.504 | 0.85 | 0.99987 | 0.99678 | 0.99866
4.505 | 0.85 | 0.99988 | 0.99681 | 0.99869
4.506 | 0.85 | 0.99989 | 0.99685 | 0.99872
4.507 | 0.85 | 0.9999 | 0.99688 | 0.99876
4.508 | 0.85 | 0.99991 | 0.99692 | 0.99879
4.509 | 0.85 | 0.99992 | 0.99695 | 0.99882
4.51 | 0.85 | 0.99994 | 0.99699 | 0.99885
4.511 | 0.85 | 0.99995 | 0.99703 | 0.99889
4.512 | 0.85 | 0.99996 | 0.99706 | 0.99892
4.513 | 0.85 | 0.99997 | 0.9971 | 0.99895
4.514 | 0.85 | 0.99998 | 0.99713 | 0.99898
4.515 | 0.85 | 0.99999 | 0.99717 | 0.99901
4.516 | 0.85 | 1 | 0.99721 | 0.99905
4.517 | 0.85 | 1 | 0.99724 | 0.99908
4.518 | 0.85 | 1 | 0.99728 | 0.99911
4.519 | 0.85 | 1 | 0.99732 | 0.99914
4.52 | 0.85 | 1.0001 | 0.99735 | 0.99918
4.521 | 0.85 | 1.0001 | 0.99739 | 0.99921
4.522 | 0.85 | 1.0001 | 0.99743 | 0.99924
4.523 | 0.85 | 1.0001 | 0.99747 | 0.99927
4.524 | 0.85 | 1.0001 | 0.9975 | 0.9993
4.525 | 0.85 | 1.0001 | 0.99754 | 0.99934
4.526 | 0.85 | 1.0001 | 0.99758 | 0.99937
4.527 | 0.85 | 1.0001 | 0.99762 | 0.9994
4.528 | 0.85 | 1.0001 | 0.99765 | 0.99943
4.529 | 0.85 | 1.0002 | 0.99769 | 0.99947
4.53 | 0.85 | 1.0002 | 0.99773 | 0.9995
4.531 | 0.85 | 1.0002 | 0.99777 | 0.99953
4.532 | 0.85 | 1.0002 | 0.9978 | 0.99956
4.533 | 0.85 | 1.0002 | 0.99784 | 0.99959
4.534 | 0.85 | 1.0002 | 0.99788 | 0.99963
4.535 | 0.85 | 1.0002 | 0.99792 | 0.99966
4.536 | 0.85 | 1.0002 | 0.99796 | 0.99969
4.537 | 0.85 | 1.0002 | 0.99799 | 0.99972
4.538 | 0.85 | 1.0003 | 0.99803 | 0.99976
4.539 | 0.85 | 1.0003 | 0.99807 | 0.99979
4.54 | 0.85 | 1.0003 | 0.99811 | 0.99982
4.541 | 0.85 | 1.0003 | 0.99814 | 0.99985
4.542 | 0.85 | 1.0003 | 0.99818 | 0.99988
4.543 | 0.85 | 1.0003 | 0.99822 | 0.99992
4.544 | 0.85 | 1.0003 | 0.99826 | 0.99995
4.545 | 0.85 | 1.0003 | 0.9983 | 0.99998
4.546 | 0.85 | 1.0003 | 0.99834 | 1
4.547 | 0.85 | 1.0004 | 0.99838 | 1
4.548 | 0.85 | 1.0004 | 0.99841 | 1.0001
4.549 | 0.85 | 1.0004 | 0.99845 | 1.0001
4.55 | 0.85 | 1.0004 | 0.99849 | 1.0001
4.551 | 0.85 | 1.0004 | 0.99853 | 1.0002
4.552 | 0.85 | 1.0004 | 0.99857 | 1.0002
4.553 | 0.85 | 1.0004 | 0.9986 | 1.0002
4.554 | 0.85 | 1.0004 | 0.99864 | 1.0003
4.555 | 0.85 | 1.0004 | 0.99868 | 1.0003
4.556 | 0.85 | 1.0005 | 0.99872 | 1.0003
4.557 | 0.85 | 1.0005 | 0.99876 | 1.0004
4.558 | 0.85 | 1.0005 | 0.9988 | 1.0004
4.559 | 0.85 | 1.0005 | 0.99883 | 1.0004
4.56 | 0.85 | 1.0005 | 0.99887 | 1.0005
4.561 | 0.85 | 1.0005 | 0.99891 | 1.0005
4.562 | 0.85 | 1.0005 | 0.99895 | 1.0005
4.563 | 0.85 | 1.0005 | 0.99899 | 1.0006
4.564 | 0.85 | 1.0005 | 0.99903 | 1.0006
4.565 | 0.85 | 1.0005 | 0.99906 | 1.0006
4.566 | 0.85 | 1.0006 | 0.9991 | 1.0006
4.567 | 0.85 | 1.0006 | 0.99914 | 1.0007
4.568 | 0.85 | 1.0006 | 0.99918 | 1.0007
4.569 | 0.85 | 1.0006 | 0.99922 | 1.0007
4.57 | 0.85 | 1.0006 | 0.99925 | 1.0008
4.571 | 0.85 | 1.0006 | 0.99929 | 1.0008
4.572 | 0.85 | 1.0006 | 0.99933 | 1.0008
4.573 | 0.85 | 1.0006 | 0.99937 | 1.0009
4.574 | 0.85 | 1.0006 | 0.99941 | 1.0009
4.575 | 0.85 | 1.0006 | 0.99944 | 1.0009
4.576 | 0.85 | 1.0007 | 0.99948 | 1.001
4.577 | 0.85 | 1.0007 | 0.99952 | 1.001
4.578 | 0.85 | 1.0007 | 0.99956 | 1.001
4.579 | 0.85 | 1.0007 | 0.99959 | 1.001
4.58 | 0.85 | 1.0007 | 0.99963 | 1.0011
4.581 | 0.85 | 1.0007 | 0.99967 | 1.0011
4.582 | 0.85 | 1.0007 | 0.99971 | 1.0011
4.583 | 0.85 | 1.0007 | 0.99974 | 1.0012
4.584 | 0.85 | 1.0007 | 0.99978 | 1.0012
4.585 | 0.85 | 1.0007 | 0.99982 | 1.0012
4.586 | 0.85 | 1.0007 | 0.99986 | 1.0012
4.587 | 0.85 | 1.0008 | 0.99989 | 1.0013
4.588 | 0.85 | 1.0008 | 0.99993 | 1.0013
4.589 | 0.85 | 1.0008 | 0.99997 | 1.0013
4.59 | 0.85 | 1.0008 | 1 | 1.0014
4.591 | 0.85 | 1.0008 | 1 | 1.0014
4.592 | 0.85 | 1.0008 | 1.0001 | 1.0014
4.593 | 0.85 | 1.0008 | 1.0001 | 1.0014
4.594 | 0.85 | 1.0008 | 1.0002 | 1.0015
4.595 | 0.85 | 1.0008 | 1.0002 | 1.0015
4.596 | 0.85 | 1.0008 | 1.0002 | 1.0015
4.597 | 0.85 | 1.0008 | 1.0003 | 1.0016
4.598 | 0.85 | 1.0008 | 1.0003 | 1.0016
4.599 | 0.85 | 1.0009 | 1.0003 | 1.0016
4.6 | 0.85 | 1.0009 | 1.0004 | 1.0016
4.601 | 0.85 | 1.0009 | 1.0004 | 1.0017
4.602 | 0.85 | 1.0009 | 1.0004 | 1.0017
4.603 | 0.85 | 1.0009 | 1.0005 | 1.0017
4.604 | 0.85 | 1.0009 | 1.0005 | 1.0018
4.605 | 0.85 | 1.0009 | 1.0005 | 1.0018
4.606 | 0.85 | 1.0009 | 1.0006 | 1.0018
4.607 | 0.85 | 1.0009 | 1.0006 | 1.0018
4.608 | 0.85 | 1.0009 | 1.0007 | 1.0019
4.609 | 0.85 | 1.0009 | 1.0007 | 1.0019
4.61 | 0.85 | 1.0009 | 1.0007 | 1.0019
4.611 | 0.85 | 1.001 | 1.0008 | 1.0019
4.612 | 0.85 | 1.001 | 1.0008 | 1.002
4.613 | 0.85 | 1.001 | 1.0008 | 1.002
4.614 | 0.85 | 1.001 | 1.0009 | 1.002
4.615 | 0.85 | 1.001 | 1.0009 | 1.0021
4.616 | 0.85 | 1.001 | 1.0009 | 1.0021
4.617 | 0.85 | 1.001 | 1.001 | 1.0021
4.618 | 0.85 | 1.001 | 1.001 | 1.0021
4.619 | 0.85 | 1.001 | 1.001 | 1.0022
4.62 | 0.85 | 1.001 | 1.0011 | 1.0022
4.621 | 0.85 | 1.001 | 1.0011 | 1.0022
4.622 | 0.85 | 1.001 | 1.0011 | 1.0022
4.623 | 0.85 | 1.001 | 1.0012 | 1.0023
4.624 | 0.85 | 1.001 | 1.0012 | 1.0023
4.625 | 0.85 | 1.001 | 1.0012 | 1.0023
4.626 | 0.85 | 1.0011 | 1.0013 | 1.0023
4.627 | 0.85 | 1.0011 | 1.0013 | 1.0024
4.628 | 0.85 | 1.0011 | 1.0013 | 1.0024
4.629 | 0.85 | 1.0011 | 1.0014 | 1.0024
4.63 | 0.85 | 1.0011 | 1.0014 | 1.0024
4.631 | 0.85 | 1.0011 | 1.0014 | 1.0025
4.632 | 0.85 | 1.0011 | 1.0014 | 1.0025
4.633 | 0.85 | 1.0011 | 1.0015 | 1.0025
4.634 | 0.85 | 1.0011 | 1.0015 | 1.0025
4.635 | 0.85 | 1.0011 | 1.0015 | 1.0026
4.636 | 0.85 | 1.0011 | 1.0016 | 1.0026
4.637 | 0.85 | 1.0011 | 1.0016 | 1.0026
4.638 | 0.85 | 1.0011 | 1.0016 | 1.0026
4.639 | 0.85 | 1.0011 | 1.0017 | 1.0027
4.64 | 0.85 | 1.0011 | 1.0017 | 1.0027
4.641 | 0.85 | 1.0011 | 1.0017 | 1.0027
4.642 | 0.85 | 1.0012 | 1.0018 | 1.0027
4.643 | 0.85 | 1.0012 | 1.0018 | 1.0028
4.644 | 0.85 | 1.0012 | 1.0018 | 1.0028
4.645 | 0.85 | 1.0012 | 1.0018 | 1.0028
4.646 | 0.85 | 1.0012 | 1.0019 | 1.0028
4.647 | 0.85 | 1.0012 | 1.0019 | 1.0028
4.648 | 0.85 | 1.0012 | 1.0019 | 1.0029
4.649 | 0.85 | 1.0012 | 1.002 | 1.0029
4.65 | 0.85 | 1.0012 | 1.002 | 1.0029
4.651 | 0.85 | 1.0012 | 1.002 | 1.0029
4.652 | 0.85 | 1.0012 | 1.0021 | 1.0029
4.653 | 0.85 | 1.0012 | 1.0021 | 1.003
4.654 | 0.85 | 1.0012 | 1.0021 | 1.003
4.655 | 0.85 | 1.0012 | 1.0021 | 1.003
4.656 | 0.85 | 1.0012 | 1.0022 | 1.003
4.657 | 0.85 | 1.0012 | 1.0022 | 1.003
4.658 | 0.85 | 1.0012 | 1.0022 | 1.0031
4.659 | 0.85 | 1.0012 | 1.0023 | 1.0031
4.66 | 0.85 | 1.0013 | 1.0023 | 1.0031
4.661 | 0.85 | 1.0013 | 1.0023 | 1.0031
4.662 | 0.85 | 1.0013 | 1.0023 | 1.0031
4.663 | 0.85 | 1.0013 | 1.0024 | 1.0032
4.664 | 0.85 | 1.0013 | 1.0024 | 1.0032
4.665 | 0.85 | 1.0013 | 1.0024 | 1.0032
4.666 | 0.85 | 1.0013 | 1.0024 | 1.0032
4.667 | 0.85 | 1.0013 | 1.0025 | 1.0032
4.668 | 0.85 | 1.0013 | 1.0025 | 1.0033
4.669 | 0.85 | 1.0013 | 1.0025 | 1.0033
4.67 | 0.85 | 1.0013 | 1.0025 | 1.0033
4.671 | 0.85 | 1.0013 | 1.0026 | 1.0033
4.672 | 0.85 | 1.0013 | 1.0026 | 1.0033
4.673 | 0.85 | 1.0013 | 1.0026 | 1.0034
4.674 | 0.85 | 1.0013 | 1.0026 | 1.0034
4.675 | 0.85 | 1.0013 | 1.0027 | 1.0034
4.676 | 0.85 | 1.0013 | 1.0027 | 1.0034
4.677 | 0.85 | 1.0013 | 1.0027 | 1.0034
4.678 | 0.85 | 1.0013 | 1.0027 | 1.0034
4.679 | 0.85 | 1.0013 | 1.0028 | 1.0035
4.68 | 0.85 | 1.0013 | 1.0028 | 1.0035
4.681 | 0.85 | 1.0013 | 1.0028 | 1.0035
4.682 | 0.85 | 1.0013 | 1.0028 | 1.0035
4.683 | 0.85 | 1.0013 | 1.0029 | 1.0035
4.684 | 0.85 | 1.0013 | 1.0029 | 1.0035
4.685 | 0.85 | 1.0014 | 1.0029 | 1.0036
4.686 | 0.85 | 1.0014 | 1.0029 | 1.0036
4.687 | 0.85 | 1.0014 | 1.0029 | 1.0036
4.688 | 0.85 | 1.0014 | 1.003 | 1.0036
4.689 | 0.85 | 1.0014 | 1.003 | 1.0036
4.69 | 0.85 | 1.0014 | 1.003 | 1.0036
4.691 | 0.85 | 1.0014 | 1.003 | 1.0036
4.692 | 0.85 | 1.0014 | 1.003 | 1.0037
4.693 | 0.85 | 1.0014 | 1.0031 | 1.0037
4.694 | 0.85 | 1.0014 | 1.0031 | 1.0037
4.695 | 0.85 | 1.0014 | 1.0031 | 1.0037
4.696 | 0.85 | 1.0014 | 1.0031 | 1.0037
4.697 | 0.85 | 1.0014 | 1.0031 | 1.0037
4.698 | 0.85 | 1.0014 | 1.0032 | 1.0038
4.699 | 0.85 | 1.0014 | 1.0032 | 1.0038
4.7 | 0.85 | 1.0014 | 1.0032 | 1.0038
4.701 | 0.85 | 1.0014 | 1.0032 | 1.0038
4.702 | 0.85 | 1.0014 | 1.0032 | 1.0038
4.703 | 0.85 | 1.0014 | 1.0033 | 1.0038
4.704 | 0.85 | 1.0014 | 1.0033 | 1.0038
4.705 | 0.85 | 1.0014 | 1.0033 | 1.0038
4.706 | 0.85 | 1.0014 | 1.0033 | 1.0039
4.707 | 0.85 | 1.0014 | 1.0033 | 1.0039
4.708 | 0.85 | 1.0014 | 1.0033 | 1.0039
4.709 | 0.85 | 1.0014 | 1.0034 | 1.0039
4.71 | 0.85 | 1.0014 | 1.0034 | 1.0039
4.711 | 0.85 | 1.0014 | 1.0034 | 1.0039
4.712 | 0.85 | 1.0014 | 1.0034 | 1.0039
4.713 | 0.85 | 1.0014 | 1.0034 | 1.0039
4.714 | 0.85 | 1.0014 | 1.0034 | 1.004
4.715 | 0.85 | 1.0014 | 1.0035 | 1.004
4.716 | 0.85 | 1.0014 | 1.0035 | 1.004
4.717 | 0.85 | 1.0014 | 1.0035 | 1.004
4.718 | 0.85 | 1.0014 | 1.0035 | 1.004
4.719 | 0.85 | 1.0014 | 1.0035 | 1.004
4.72 | 0.85 | 1.0014 | 1.0035 | 1.004
4.721 | 0.85 | 1.0014 | 1.0036 | 1.004
4.722 | 0.85 | 1.0014 | 1.0036 | 1.0041
4.723 | 0.85 | 1.0014 | 1.0036 | 1.0041
4.724 | 0.85 | 1.0014 | 1.0036 | 1.0041
4.725 | 0.85 | 1.0014 | 1.0036 | 1.0041
4.726 | 0.85 | 1.0014 | 1.0036 | 1.0041
4.727 | 0.85 | 1.0014 | 1.0036 | 1.0041
4.728 | 0.85 | 1.0014 | 1.0037 | 1.0041
4.729 | 0.85 | 1.0014 | 1.0037 | 1.0041
4.73 | 0.85 | 1.0014 | 1.0037 | 1.0041
4.731 | 0.85 | 1.0014 | 1.0037 | 1.0041
4.732 | 0.85 | 1.0014 | 1.0037 | 1.0041
4.733 | 0.85 | 1.0014 | 1.0037 | 1.0042
4.734 | 0.85 | 1.0014 | 1.0037 | 1.0042
4.735 | 0.85 | 1.0014 | 1.0037 | 1.0042
4.736 | 0.85 | 1.0014 | 1.0037 | 1.0042
4.737 | 0.85 | 1.0014 | 1.0038 | 1.0042
4.738 | 0.85 | 1.0014 | 1.0038 | 1.0042
4.739 | 0.85 | 1.0014 | 1.0038 | 1.0042
4.74 | 0.85 | 1.0014 | 1.0038 | 1.0042
4.741 | 0.85 | 1.0014 | 1.0038 | 1.0042
4.742 | 0.85 | 1.0014 | 1.0038 | 1.0042
4.743 | 0.85 | 1.0014 | 1.0038 | 1.0042
4.744 | 0.85 | 1.0014 | 1.0038 | 1.0042
4.745 | 0.85 | 1.0014 | 1.0038 | 1.0042
4.746 | 0.85 | 1.0014 | 1.0039 | 1.0043
4.747 | 0.85 | 1.0014 | 1.0039 | 1.0043
4.748 | 0.85 | 1.0014 | 1.0039 | 1.0043
4.749 | 0.85 | 1.0014 | 1.0039 | 1.0043
4.75 | 0.85 | 1.0014 | 1.0039 | 1.0043
4.751 | 0.85 | 1.0014 | 1.0039 | 1.0043
4.752 | 0.85 | 1.0014 | 1.0039 | 1.0043
4.753 | 0.85 | 1.0014 | 1.0039 | 1.0043
4.754 | 0.85 | 1.0014 | 1.0039 | 1.0043
4.755 | 0.85 | 1.0014 | 1.0039 | 1.0043
4.756 | 0.85 | 1.0014 | 1.0039 | 1.0043
4.757 | 0.85 | 1.0014 | 1.0039 | 1.0043
4.758 | 0.85 | 1.0014 | 1.0039 | 1.0043
4.759 | 0.85 | 1.0014 | 1.004 | 1.0043
4.76 | 0.85 | 1.0014 | 1.004 | 1.0043
4.761 | 0.85 | 1.0014 | 1.004 | 1.0043
4.762 | 0.85 | 1.0014 | 1.004 | 1.0043
4.763 | 0.85 | 1.0014 | 1.004 | 1.0043
4.764 | 0.85 | 1.0014 | 1.004 | 1.0043
4.765 | 0.85 | 1.0014 | 1.004 | 1.0043
4.766 | 0.85 | 1.0014 | 1.004 | 1.0044
4.767 | 0.85 | 1.0014 | 1.004 | 1.0044
4.768 | 0.85 | 1.0014 | 1.004 | 1.0044
4.769 | 0.85 | 1.0014 | 1.004 | 1.0044
4.77 | 0.85 | 1.0014 | 1.004 | 1.0044
4.771 | 0.85 | 1.0014 | 1.004 | 1.0044
4.772 | 0.85 | 1.0014 | 1.004 | 1.0044
4.773 | 0.85 | 1.0014 | 1.004 | 1.0044
4.774 | 0.85 | 1.0014 | 1.004 | 1.0044
4.775 | 0.85 | 1.0014 | 1.004 | 1.0044
4.776 | 0.85 | 1.0014 | 1.004 | 1.0044
4.777 | 0.85 | 1.0014 | 1.0041 | 1.0044
4.778 | 0.85 | 1.0014 | 1.0041 | 1.0044
4.779 | 0.85 | 1.0014 | 1.0041 | 1.0044
4.78 | 0.85 | 1.0014 | 1.0041 | 1.0044
4.781 | 0.85 | 1.0014 | 1.0041 | 1.0044
4.782 | 0.85 | 1.0014 | 1.0041 | 1.0044
4.783 | 0.85 | 1.0014 | 1.0041 | 1.0044
4.784 | 0.85 | 1.0014 | 1.0041 | 1.0044
4.785 | 0.85 | 1.0014 | 1.0041 | 1.0044
4.786 | 0.85 | 1.0014 | 1.0041 | 1.0044
4.787 | 0.85 | 1.0014 | 1.0041 | 1.0044
4.788 | 0.85 | 1.0014 | 1.0041 | 1.0044
4.789 | 0.85 | 1.0014 | 1.0041 | 1.0044
4.79 | 0.85 | 1.0014 | 1.0041 | 1.0044
4.791 | 0.85 | 1.0014 | 1.0041 | 1.0044
4.792 | 0.85 | 1.0014 | 1.0041 | 1.0044
4.793 | 0.85 | 1.0013 | 1.0041 | 1.0044
4.794 | 0.85 | 1.0013 | 1.0041 | 1.0044
4.795 | 0.85 | 1.0013 | 1.0041 | 1.0044
4.796 | 0.85 | 1.0013 | 1.0041 | 1.0044
4.797 | 0.85 | 1.0013 | 1.0041 | 1.0044
4.798 | 0.85 | 1.0013 | 1.0041 | 1.0044
4.799 | 0.85 | 1.0013 | 1.0041 | 1.0044
4.8 | 0.85 | 1.0013 | 1.0041 | 1.0044
4.801 | 0.85 | 1.0013 | 1.0041 | 1.0044
4.802 | 0.85 | 1.0013 | 1.0041 | 1.0044
4.803 | 0.85 | 1.0013 | 1.0041 | 1.0044
4.804 | 0.85 | 1.0013 | 1.0041 | 1.0044
4.805 | 0.85 | 1.0013 | 1.0041 | 1.0044
4.806 | 0.85 | 1.0013 | 1.0041 | 1.0044
4.807 | 0.85 | 1.0013 | 1.0041 | 1.0044
4.808 | 0.85 | 1.0013 | 1.0041 | 1.0044
4.809 | 0.85 | 1.0013 | 1.0041 | 1.0044
4.81 | 0.85 | 1.0013 | 1.004 | 1.0044
4.811 | 0.85 | 1.0013 | 1.004 | 1.0044
4.812 | 0.85 | 1.0013 | 1.004 | 1.0044
4.813 | 0.85 | 1.0013 | 1.004 | 1.0044
4.814 | 0.85 | 1.0013 | 1.004 | 1.0044
4.815 | 0.85 | 1.0013 | 1.004 | 1.0044
4.816 | 0.85 | 1.0013 | 1.004 | 1.0044
4.817 | 0.85 | 1.0013 | 1.004 | 1.0044
4.818 | 0.85 | 1.0013 | 1.004 | 1.0043
4.819 | 0.85 | 1.0012 | 1.004 | 1.0043
4.82 | 0.85 | 1.0012 | 1.004 | 1.0043
4.821 | 0.85 | 1.0012 | 1.004 | 1.0043
4.822 | 0.85 | 1.0012 | 1.004 | 1.0043
4.823 | 0.85 | 1.0012 | 1.004 | 1.0043
4.824 | 0.85 | 1.0012 | 1.004 | 1.0043
4.825 | 0.85 | 1.0012 | 1.004 | 1.0043
4.826 | 0.85 | 1.0012 | 1.004 | 1.0043
4.827 | 0.85 | 1.0012 | 1.004 | 1.0043
4.828 | 0.85 | 1.0012 | 1.004 | 1.0043
4.829 | 0.85 | 1.0012 | 1.0039 | 1.0043
4.83 | 0.85 | 1.0012 | 1.0039 | 1.0043
4.831 | 0.85 | 1.0012 | 1.0039 | 1.0043
4.832 | 0.85 | 1.0012 | 1.0039 | 1.0043
4.833 | 0.85 | 1.0012 | 1.0039 | 1.0043
4.834 | 0.85 | 1.0012 | 1.0039 | 1.0043
4.835 | 0.85 | 1.0012 | 1.0039 | 1.0043
4.836 | 0.85 | 1.0012 | 1.0039 | 1.0043
4.837 | 0.85 | 1.0012 | 1.0039 | 1.0043
4.838 | 0.85 | 1.0012 | 1.0039 | 1.0043
4.839 | 0.85 | 1.0011 | 1.0039 | 1.0043
4.84 | 0.85 | 1.0011 | 1.0039 | 1.0042
4.841 | 0.85 | 1.0011 | 1.0039 | 1.0042
4.842 | 0.85 | 1.0011 | 1.0038 | 1.0042
4.843 | 0.85 | 1.0011 | 1.0038 | 1.0042
4.844 | 0.85 | 1.0011 | 1.0038 | 1.0042
4.845 | 0.85 | 1.0011 | 1.0038 | 1.0042
4.846 | 0.85 | 1.0011 | 1.0038 | 1.0042
4.847 | 0.85 | 1.0011 | 1.0038 | 1.0042
4.848 | 0.85 | 1.0011 | 1.0038 | 1.0042
4.849 | 0.85 | 1.0011 | 1.0038 | 1.0042
4.85 | 0.85 | 1.0011 | 1.0038 | 1.0042
4.851 | 0.85 | 1.0011 | 1.0038 | 1.0042
4.852 | 0.85 | 1.0011 | 1.0038 | 1.0042
4.853 | 0.85 | 1.0011 | 1.0037 | 1.0042
4.854 | 0.85 | 1.0011 | 1.0037 | 1.0042
4.855 | 0.85 | 1.0011 | 1.0037 | 1.0041
4.856 | 0.85 | 1.001 | 1.0037 | 1.0041
4.857 | 0.85 | 1.001 | 1.0037 | 1.0041
4.858 | 0.85 | 1.001 | 1.0037 | 1.0041
4.859 | 0.85 | 1.001 | 1.0037 | 1.0041
4.86 | 0.85 | 1.001 | 1.0037 | 1.0041
4.861 | 0.85 | 1.001 | 1.0037 | 1.0041
4.862 | 0.85 | 1.001 | 1.0036 | 1.0041
4.863 | 0.85 | 1.001 | 1.0036 | 1.0041
4.864 | 0.85 | 1.001 | 1.0036 | 1.0041
4.865 | 0.85 | 1.001 | 1.0036 | 1.0041
4.866 | 0.85 | 1.001 | 1.0036 | 1.0041
4.867 | 0.85 | 1.001 | 1.0036 | 1.004
4.868 | 0.85 | 1.001 | 1.0036 | 1.004
4.869 | 0.85 | 1.001 | 1.0036 | 1.004
4.87 | 0.85 | 1.001 | 1.0035 | 1.004
4.871 | 0.85 | 1.001 | 1.0035 | 1.004
4.872 | 0.85 | 1.001 | 1.0035 | 1.004
4.873 | 0.85 | 1.0009 | 1.0035 | 1.004
4.874 | 0.85 | 1.0009 | 1.0035 | 1.004
4.875 | 0.85 | 1.0009 | 1.0035 | 1.004
4.876 | 0.85 | 1.0009 | 1.0035 | 1.004
4.877 | 0.85 | 1.0009 | 1.0035 | 1.0039
4.878 | 0.85 | 1.0009 | 1.0034 | 1.0039
4.879 | 0.85 | 1.0009 | 1.0034 | 1.0039
4.88 | 0.85 | 1.0009 | 1.0034 | 1.0039
4.881 | 0.85 | 1.0009 | 1.0034 | 1.0039
4.882 | 0.85 | 1.0009 | 1.0034 | 1.0039
4.883 | 0.85 | 1.0009 | 1.0034 | 1.0039
4.884 | 0.85 | 1.0009 | 1.0034 | 1.0039
4.885 | 0.85 | 1.0009 | 1.0033 | 1.0039
4.886 | 0.85 | 1.0009 | 1.0033 | 1.0039
4.887 | 0.85 | 1.0009 | 1.0033 | 1.0038
4.888 | 0.85 | 1.0008 | 1.0033 | 1.0038
4.889 | 0.85 | 1.0008 | 1.0033 | 1.0038
4.89 | 0.85 | 1.0008 | 1.0033 | 1.0038
4.891 | 0.85 | 1.0008 | 1.0032 | 1.0038
4.892 | 0.85 | 1.0008 | 1.0032 | 1.0038
4.893 | 0.85 | 1.0008 | 1.0032 | 1.0038
4.894 | 0.85 | 1.0008 | 1.0032 | 1.0038
4.895 | 0.85 | 1.0008 | 1.0032 | 1.0038
4.896 | 0.85 | 1.0008 | 1.0032 | 1.0037
4.897 | 0.85 | 1.0008 | 1.0032 | 1.0037
4.898 | 0.85 | 1.0008 | 1.0031 | 1.0037
4.899 | 0.85 | 1.0008 | 1.0031 | 1.0037
4.9 | 0.85 | 1.0008 | 1.0031 | 1.0037
4.901 | 0.85 | 1.0007 | 1.0031 | 1.0037
4.902 | 0.85 | 1.0007 | 1.0031 | 1.0037
4.903 | 0.85 | 1.0007 | 1.0031 | 1.0037
4.904 | 0.85 | 1.0007 | 1.003 | 1.0037
4.905 | 0.85 | 1.0007 | 1.003 | 1.0036
4.906 | 0.85 | 1.0007 | 1.003 | 1.0036
4.907 | 0.85 | 1.0007 | 1.003 | 1.0036
4.908 | 0.85 | 1.0007 | 1.003 | 1.0036
4.909 | 0.85 | 1.0007 | 1.003 | 1.0036
4.91 | 0.85 | 1.0007 | 1.0029 | 1.0036
4.911 | 0.85 | 1.0007 | 1.0029 | 1.0036
4.912 | 0.85 | 1.0007 | 1.0029 | 1.0036
4.913 | 0.85 | 1.0007 | 1.0029 | 1.0035
4.914 | 0.85 | 1.0006 | 1.0029 | 1.0035
4.915 | 0.85 | 1.0006 | 1.0028 | 1.0035
4.916 | 0.85 | 1.0006 | 1.0028 | 1.0035
4.917 | 0.85 | 1.0006 | 1.0028 | 1.0035
4.918 | 0.85 | 1.0006 | 1.0028 | 1.0035
4.919 | 0.85 | 1.0006 | 1.0028 | 1.0035
4.92 | 0.85 | 1.0006 | 1.0028 | 1.0035
4.921 | 0.85 | 1.0006 | 1.0027 | 1.0034
4.922 | 0.85 | 1.0006 | 1.0027 | 1.0034
4.923 | 0.85 | 1.0006 | 1.0027 | 1.0034
4.924 | 0.85 | 1.0006 | 1.0027 | 1.0034
4.925 | 0.85 | 1.0006 | 1.0027 | 1.0034
4.926 | 0.85 | 1.0005 | 1.0026 | 1.0034
4.927 | 0.85 | 1.0005 | 1.0026 | 1.0034
4.928 | 0.85 | 1.0005 | 1.0026 | 1.0033
4.929 | 0.85 | 1.0005 | 1.0026 | 1.0033
4.93 | 0.85 | 1.0005 | 1.0026 | 1.0033
4.931 | 0.85 | 1.0005 | 1.0025 | 1.0033
4.932 | 0.85 | 1.0005 | 1.0025 | 1.0033
4.933 | 0.85 | 1.0005 | 1.0025 | 1.0033
4.934 | 0.85 | 1.0005 | 1.0025 | 1.0033
4.935 | 0.85 | 1.0005 | 1.0025 | 1.0032
4.936 | 0.85 | 1.0005 | 1.0024 | 1.0032
4.937 | 0.85 | 1.0004 | 1.0024 | 1.0032
4.938 | 0.85 | 1.0004 | 1.0024 | 1.0032
4.939 | 0.85 | 1.0004 | 1.0024 | 1.0032
4.94 | 0.85 | 1.0004 | 1.0023 | 1.0032
4.941 | 0.85 | 1.0004 | 1.0023 | 1.0032
4.942 | 0.85 | 1.0004 | 1.0023 | 1.0031
4.943 | 0.85 | 1.0004 | 1.0023 | 1.0031
4.944 | 0.85 | 1.0004 | 1.0023 | 1.0031
4.945 | 0.85 | 1.0004 | 1.0022 | 1.0031
4.946 | 0.85 | 1.0004 | 1.0022 | 1.0031
4.947 | 0.85 | 1.0004 | 1.0022 | 1.0031
4.948 | 0.85 | 1.0004 | 1.0022 | 1.0031
4.949 | 0.85 | 1.0003 | 1.0022 | 1.003
4.95 | 0.85 | 1.0003 | 1.0021 | 1.003
4.951 | 0.85 | 1.0003 | 1.0021 | 1.003
4.952 | 0.85 | 1.0003 | 1.0021 | 1.003
4.953 | 0.85 | 1.0003 | 1.0021 | 1.003
4.954 | 0.85 | 1.0003 | 1.002 | 1.003
4.955 | 0.85 | 1.0003 | 1.002 | 1.003
4.956 | 0.85 | 1.0003 | 1.002 | 1.0029
4.957 | 0.85 | 1.0003 | 1.002 | 1.0029
4.958 | 0.85 | 1.0003 | 1.0019 | 1.0029
4.959 | 0.85 | 1.0003 | 1.0019 | 1.0029
4.96 | 0.85 | 1.0002 | 1.0019 | 1.0029
4.961 | 0.85 | 1.0002 | 1.0019 | 1.0029
4.962 | 0.85 | 1.0002 | 1.0018 | 1.0028
4.963 | 0.85 | 1.0002 | 1.0018 | 1.0028
4.964 | 0.85 | 1.0002 | 1.0018 | 1.0028
4.965 | 0.85 | 1.0002 | 1.0018 | 1.0028
4.966 | 0.85 | 1.0002 | 1.0017 | 1.0028
4.967 | 0.85 | 1.0002 | 1.0017 | 1.0028
4.968 | 0.85 | 1.0002 | 1.0017 | 1.0027
4.969 | 0.85 | 1.0002 | 1.0017 | 1.0027
4.97 | 0.85 | 1.0002 | 1.0016 | 1.0027
4.971 | 0.85 | 1.0001 | 1.0016 | 1.0027
4.972 | 0.85 | 1.0001 | 1.0016 | 1.0027
4.973 | 0.85 | 1.0001 | 1.0016 | 1.0027
4.974 | 0.85 | 1.0001 | 1.0016 | 1.0026
4.975 | 0.85 | 1.0001 | 1.0015 | 1.0026
4.976 | 0.85 | 1.0001 | 1.0015 | 1.0026
4.977 | 0.85 | 1.0001 | 1.0015 | 1.0026
4.978 | 0.85 | 1.0001 | 1.0015 | 1.0026
4.979 | 0.85 | 1.0001 | 1.0014 | 1.0026
4.98 | 0.85 | 1.0001 | 1.0014 | 1.0025
4.981 | 0.85 | 1.0001 | 1.0014 | 1.0025
4.982 | 0.85 | 1 | 1.0013 | 1.0025
4.983 | 0.85 | 1 | 1.0013 | 1.0025
4.984 | 0.85 | 1 | 1.0013 | 1.0025
4.985 | 0.85 | 1 | 1.0013 | 1.0024
4.986 | 0.85 | 1 | 1.0012 | 1.0024
4.987 | 0.85 | 0.99999 | 1.0012 | 1.0024
4.988 | 0.85 | 0.99998 | 1.0012 | 1.0024
4.989 | 0.85 | 0.99997 | 1.0012 | 1.0024
4.99 | 0.85 | 0.99996 | 1.0011 | 1.0024
4.991 | 0.85 | 0.99995 | 1.0011 | 1.0023
4.992 | 0.85 | 0.99994 | 1.0011 | 1.0023
4.993 | 0.85 | 0.99994 | 1.0011 | 1.0023
4.994 | 0.85 | 0.99993 | 1.001 | 1.0023
4.995 | 0.85 | 0.99992 | 1.001 | 1.0023
4.996 | 0.85 | 0.99991 | 1.001 | 1.0022
4.997 | 0.85 | 0.9999 | 1.001 | 1.0022
4.998 | 0.85 | 0.99989 | 1.0009 | 1.0022
4.999 | 0.85 | 0.99988 | 1.0009 | 1.0022
5 | 0.85 | 0.99987 | 1.0009 | 1.0022
5.001 | 0.85 | 0.99986 | 1.0009 | 1.0022
5.002 | 0.85 | 0.99985 | 1.0008 | 1.0021
5.003 | 0.85 | 0.99984 | 1.0008 | 1.0021
5.004 | 0.85 | 0.99983 | 1.0008 | 1.0021
5.005 | 0.85 | 0.99982 | 1.0007 | 1.0021
5.006 | 0.85 | 0.99981 | 1.0007 | 1.0021
5.007 | 0.85 | 0.9998 | 1.0007 | 1.002
5.008 | 0.85 | 0.99979 | 1.0007 | 1.002
5.009 | 0.85 | 0.99979 | 1.0006 | 1.002
5.01 | 0.85 | 0.99978 | 1.0006 | 1.002
5.011 | 0.85 | 0.99977 | 1.0006 | 1.002
5.012 | 0.85 | 0.99976 | 1.0006 | 1.0019
5.013 | 0.85 | 0.99975 | 1.0005 | 1.0019
5.014 | 0.85 | 0.99974 | 1.0005 | 1.0019
5.015 | 0.85 | 0.99973 | 1.0005 | 1.0019
5.016 | 0.85 | 0.99972 | 1.0004 | 1.0019
5.017 | 0.85 | 0.99971 | 1.0004 | 1.0018
5.018 | 0.85 | 0.9997 | 1.0004 | 1.0018
5.019 | 0.85 | 0.99969 | 1.0004 | 1.0018
5.02 | 0.85 | 0.99968 | 1.0003 | 1.0018
5.021 | 0.85 | 0.99967 | 1.0003 | 1.0018
5.022 | 0.85 | 0.99967 | 1.0003 | 1.0017
5.023 | 0.85 | 0.99965 | 1.0002 | 1.0017
5.024 | 0.85 | 0.99965 | 1.0002 | 1.0017
5.025 | 0.85 | 0.99964 | 1.0002 | 1.0017
5.026 | 0.85 | 0.99963 | 1.0001 | 1.0017
5.027 | 0.85 | 0.99962 | 1.0001 | 1.0016
5.028 | 0.85 | 0.99961 | 1.0001 | 1.0016
5.029 | 0.85 | 0.9996 | 1.0001 | 1.0016
5.03 | 0.85 | 0.99959 | 1 | 1.0016
5.031 | 0.85 | 0.99958 | 1 | 1.0016
5.032 | 0.85 | 0.99957 | 0.99997 | 1.0015
5.033 | 0.85 | 0.99956 | 0.99994 | 1.0015
5.034 | 0.85 | 0.99955 | 0.99991 | 1.0015
5.035 | 0.85 | 0.99955 | 0.99988 | 1.0015
5.036 | 0.85 | 0.99954 | 0.99985 | 1.0015
5.037 | 0.85 | 0.99953 | 0.99982 | 1.0014
5.038 | 0.85 | 0.99952 | 0.99979 | 1.0014
5.039 | 0.85 | 0.99951 | 0.99976 | 1.0014
5.04 | 0.85 | 0.9995 | 0.99973 | 1.0014
5.041 | 0.85 | 0.99949 | 0.9997 | 1.0014
5.042 | 0.85 | 0.99948 | 0.99967 | 1.0013
5.043 | 0.85 | 0.99947 | 0.99964 | 1.0013
5.044 | 0.85 | 0.99946 | 0.99961 | 1.0013
5.045 | 0.85 | 0.99945 | 0.99958 | 1.0013
5.046 | 0.85 | 0.99944 | 0.99955 | 1.0013
5.047 | 0.85 | 0.99943 | 0.99952 | 1.0012
5.048 | 0.85 | 0.99943 | 0.99948 | 1.0012
5.049 | 0.85 | 0.99942 | 0.99945 | 1.0012
5.05 | 0.85 | 0.99941 | 0.99942 | 1.0012
5.051 | 0.85 | 0.9994 | 0.99939 | 1.0012
5.052 | 0.85 | 0.99939 | 0.99936 | 1.0011
5.053 | 0.85 | 0.99938 | 0.99933 | 1.0011
5.054 | 0.85 | 0.99937 | 0.9993 | 1.0011
5.055 | 0.85 | 0.99936 | 0.99927 | 1.0011
5.056 | 0.85 | 0.99935 | 0.99924 | 1.001
5.057 | 0.85 | 0.99935 | 0.99921 | 1.001
5.058 | 0.85 | 0.99934 | 0.99917 | 1.001
5.059 | 0.85 | 0.99933 | 0.99914 | 1.001
5.06 | 0.85 | 0.99932 | 0.99911 | 1.001
5.061 | 0.85 | 0.99931 | 0.99908 | 1.001
5.062 | 0.85 | 0.9993 | 0.99905 | 1.0009
5.063 | 0.85 | 0.99929 | 0.99902 | 1.0009
5.064 | 0.85 | 0.99928 | 0.99899 | 1.0009
5.065 | 0.85 | 0.99927 | 0.99895 | 1.0009
5.066 | 0.85 | 0.99926 | 0.99892 | 1.0008
5.067 | 0.85 | 0.99926 | 0.99889 | 1.0008
5.068 | 0.85 | 0.99925 | 0.99886 | 1.0008
5.069 | 0.85 | 0.99924 | 0.99883 | 1.0008
5.07 | 0.85 | 0.99923 | 0.99879 | 1.0008
5.071 | 0.85 | 0.99922 | 0.99876 | 1.0007
5.072 | 0.85 | 0.99921 | 0.99873 | 1.0007
5.073 | 0.85 | 0.9992 | 0.9987 | 1.0007
5.074 | 0.85 | 0.9992 | 0.99867 | 1.0007
5.075 | 0.85 | 0.99919 | 0.99863 | 1.0007
5.076 | 0.85 | 0.99918 | 0.9986 | 1.0006
5.077 | 0.85 | 0.99917 | 0.99857 | 1.0006
5.078 | 0.85 | 0.99916 | 0.99854 | 1.0006
5.079 | 0.85 | 0.99915 | 0.9985 | 1.0006
5.08 | 0.85 | 0.99914 | 0.99847 | 1.0005
5.081 | 0.85 | 0.99914 | 0.99844 | 1.0005
5.082 | 0.85 | 0.99913 | 0.99841 | 1.0005
5.083 | 0.85 | 0.99912 | 0.99838 | 1.0005
5.084 | 0.85 | 0.99911 | 0.99834 | 1.0005
5.085 | 0.85 | 0.9991 | 0.99831 | 1.0004
5.086 | 0.85 | 0.99909 | 0.99828 | 1.0004
5.087 | 0.85 | 0.99909 | 0.99825 | 1.0004
5.088 | 0.85 | 0.99908 | 0.99821 | 1.0004
5.089 | 0.85 | 0.99907 | 0.99818 | 1.0004
5.09 | 0.85 | 0.99906 | 0.99815 | 1.0003
5.091 | 0.85 | 0.99905 | 0.99811 | 1.0003
5.092 | 0.85 | 0.99904 | 0.99808 | 1.0003
5.093 | 0.85 | 0.99904 | 0.99805 | 1.0003
5.094 | 0.85 | 0.99903 | 0.99801 | 1.0002
5.095 | 0.85 | 0.99902 | 0.99798 | 1.0002
5.096 | 0.85 | 0.99901 | 0.99795 | 1.0002
5.097 | 0.85 | 0.99901 | 0.99792 | 1.0002
5.098 | 0.85 | 0.999 | 0.99788 | 1.0002
5.099 | 0.85 | 0.99899 | 0.99785 | 1.0001
5.1 | 0.85 | 0.99898 | 0.99782 | 1.0001
5.101 | 0.85 | 0.99897 | 0.99779 | 1.0001
5.102 | 0.85 | 0.99897 | 0.99775 | 1.0001
5.103 | 0.85 | 0.99896 | 0.99772 | 1.0001
5.104 | 0.85 | 0.99895 | 0.99769 | 1
5.105 | 0.85 | 0.99894 | 0.99765 | 1
5.106 | 0.85 | 0.99894 | 0.99762 | 0.99998
5.107 | 0.85 | 0.99893 | 0.99759 | 0.99996
5.108 | 0.85 | 0.99892 | 0.99755 | 0.99994
5.109 | 0.85 | 0.99891 | 0.99752 | 0.99992
5.11 | 0.85 | 0.9989 | 0.99749 | 0.9999
5.111 | 0.85 | 0.9989 | 0.99745 | 0.99987
5.112 | 0.85 | 0.99889 | 0.99742 | 0.99985
5.113 | 0.85 | 0.99888 | 0.99739 | 0.99983
5.114 | 0.85 | 0.99887 | 0.99735 | 0.99981
5.115 | 0.85 | 0.99887 | 0.99732 | 0.99979
5.116 | 0.85 | 0.99886 | 0.99729 | 0.99977
5.117 | 0.85 | 0.99885 | 0.99725 | 0.99974
5.118 | 0.85 | 0.99884 | 0.99722 | 0.99972
5.119 | 0.85 | 0.99884 | 0.99719 | 0.9997
5.12 | 0.85 | 0.99883 | 0.99715 | 0.99968
5.121 | 0.85 | 0.99882 | 0.99712 | 0.99966
5.122 | 0.85 | 0.99882 | 0.99709 | 0.99964
5.123 | 0.85 | 0.99881 | 0.99705 | 0.99962
5.124 | 0.85 | 0.9988 | 0.99702 | 0.9996
5.125 | 0.85 | 0.99879 | 0.99699 | 0.99957
5.126 | 0.85 | 0.99879 | 0.99695 | 0.99955
5.127 | 0.85 | 0.99878 | 0.99692 | 0.99953
5.128 | 0.85 | 0.99877 | 0.99689 | 0.99951
5.129 | 0.85 | 0.99877 | 0.99685 | 0.99949
5.13 | 0.85 | 0.99876 | 0.99682 | 0.99947
5.131 | 0.85 | 0.99875 | 0.99679 | 0.99945
5.132 | 0.85 | 0.99875 | 0.99675 | 0.99943
5.133 | 0.85 | 0.99874 | 0.99672 | 0.9994
5.134 | 0.85 | 0.99873 | 0.99669 | 0.99938
5.135 | 0.85 | 0.99873 | 0.99665 | 0.99936
5.136 | 0.85 | 0.99872 | 0.99662 | 0.99934
5.137 | 0.85 | 0.99871 | 0.99659 | 0.99932
5.138 | 0.85 | 0.99871 | 0.99655 | 0.9993
5.139 | 0.85 | 0.9987 | 0.99652 | 0.99928
5.14 | 0.85 | 0.99869 | 0.99649 | 0.99926
5.141 | 0.85 | 0.99869 | 0.99645 | 0.99923
5.142 | 0.85 | 0.99868 | 0.99642 | 0.99921
5.143 | 0.85 | 0.99867 | 0.99639 | 0.99919
5.144 | 0.85 | 0.99867 | 0.99636 | 0.99917
5.145 | 0.85 | 0.99866 | 0.99632 | 0.99915
5.146 | 0.85 | 0.99866 | 0.99629 | 0.99913
5.147 | 0.85 | 0.99865 | 0.99626 | 0.99911
5.148 | 0.85 | 0.99864 | 0.99622 | 0.99909
5.149 | 0.85 | 0.99864 | 0.99619 | 0.99907
5.15 | 0.85 | 0.99863 | 0.99616 | 0.99905
5.151 | 0.85 | 0.99863 | 0.99612 | 0.99903
5.152 | 0.85 | 0.99862 | 0.99609 | 0.99901
5.153 | 0.85 | 0.99861 | 0.99606 | 0.99899
5.154 | 0.85 | 0.99861 | 0.99603 | 0.99896
5.155 | 0.85 | 0.9986 | 0.99599 | 0.99894
5.156 | 0.85 | 0.9986 | 0.99596 | 0.99892
5.157 | 0.85 | 0.99859 | 0.99593 | 0.9989
5.158 | 0.85 | 0.99858 | 0.99589 | 0.99888
5.159 | 0.85 | 0.99858 | 0.99586 | 0.99886
5.16 | 0.85 | 0.99857 | 0.99583 | 0.99884
5.161 | 0.85 | 0.99857 | 0.9958 | 0.99882
5.162 | 0.85 | 0.99856 | 0.99576 | 0.9988
5.163 | 0.85 | 0.99856 | 0.99573 | 0.99878
5.164 | 0.85 | 0.99855 | 0.9957 | 0.99876
5.165 | 0.85 | 0.99855 | 0.99567 | 0.99874
5.166 | 0.85 | 0.99854 | 0.99563 | 0.99872
5.167 | 0.85 | 0.99854 | 0.9956 | 0.9987
5.168 | 0.85 | 0.99853 | 0.99557 | 0.99868
5.169 | 0.85 | 0.99853 | 0.99554 | 0.99866
5.17 | 0.85 | 0.99852 | 0.9955 | 0.99864
5.171 | 0.85 | 0.99852 | 0.99547 | 0.99862
5.172 | 0.85 | 0.99851 | 0.99544 | 0.9986
5.173 | 0.85 | 0.9985 | 0.99541 | 0.99859
5.174 | 0.85 | 0.9985 | 0.99538 | 0.99857
5.175 | 0.85 | 0.9985 | 0.99534 | 0.99855
5.176 | 0.85 | 0.99849 | 0.99531 | 0.99853
5.177 | 0.85 | 0.99849 | 0.99528 | 0.99851
5.178 | 0.85 | 0.99848 | 0.99525 | 0.99849
5.179 | 0.85 | 0.99848 | 0.99522 | 0.99847
5.18 | 0.85 | 0.99847 | 0.99518 | 0.99845
5.181 | 0.85 | 0.99847 | 0.99515 | 0.99843
5.182 | 0.85 | 0.99846 | 0.99512 | 0.99841
5.183 | 0.85 | 0.99846 | 0.99509 | 0.9984
5.184 | 0.85 | 0.99845 | 0.99506 | 0.99838
5.185 | 0.85 | 0.99845 | 0.99503 | 0.99836
5.186 | 0.85 | 0.99845 | 0.99499 | 0.99834
5.187 | 0.85 | 0.99844 | 0.99496 | 0.99832
5.188 | 0.85 | 0.99844 | 0.99493 | 0.9983
5.189 | 0.85 | 0.99843 | 0.9949 | 0.99828
5.19 | 0.85 | 0.99843 | 0.99487 | 0.99826
5.191 | 0.85 | 0.99842 | 0.99484 | 0.99825
5.192 | 0.85 | 0.99842 | 0.99481 | 0.99823
5.193 | 0.85 | 0.99842 | 0.99478 | 0.99821
5.194 | 0.85 | 0.99841 | 0.99475 | 0.99819
5.195 | 0.85 | 0.99841 | 0.99472 | 0.99817
5.196 | 0.85 | 0.9984 | 0.99469 | 0.99816
5.197 | 0.85 | 0.9984 | 0.99465 | 0.99814
5.198 | 0.85 | 0.9984 | 0.99462 | 0.99812
5.199 | 0.85 | 0.99839 | 0.99459 | 0.9981
5.2 | 0.85 | 0.99839 | 0.99456 | 0.99809
5.201 | 0.85 | 0.99839 | 0.99453 | 0.99807
5.202 | 0.85 | 0.99838 | 0.9945 | 0.99805
5.203 | 0.85 | 0.99838 | 0.99447 | 0.99803
5.204 | 0.85 | 0.99838 | 0.99444 | 0.99802
5.205 | 0.85 | 0.99837 | 0.99441 | 0.998
5.206 | 0.85 | 0.99837 | 0.99438 | 0.99798
5.207 | 0.85 | 0.99837 | 0.99435 | 0.99796
5.208 | 0.85 | 0.99836 | 0.99433 | 0.99795
5.209 | 0.85 | 0.99836 | 0.9943 | 0.99793
5.21 | 0.85 | 0.99836 | 0.99427 | 0.99791
5.211 | 0.85 | 0.99835 | 0.99424 | 0.9979
5.212 | 0.85 | 0.99835 | 0.99421 | 0.99788
5.213 | 0.85 | 0.99835 | 0.99418 | 0.99787
5.214 | 0.85 | 0.99835 | 0.99415 | 0.99785
5.215 | 0.85 | 0.99834 | 0.99412 | 0.99783
5.216 | 0.85 | 0.99834 | 0.99409 | 0.99782
5.217 | 0.85 | 0.99834 | 0.99406 | 0.9978
5.218 | 0.85 | 0.99833 | 0.99404 | 0.99779
5.219 | 0.85 | 0.99833 | 0.99401 | 0.99777
5.22 | 0.85 | 0.99833 | 0.99398 | 0.99775
5.221 | 0.85 | 0.99833 | 0.99395 | 0.99774
5.222 | 0.85 | 0.99833 | 0.99392 | 0.99772
5.223 | 0.85 | 0.99832 | 0.99389 | 0.99771
5.224 | 0.85 | 0.99832 | 0.99387 | 0.99769
5.225 | 0.85 | 0.99832 | 0.99384 | 0.99768
5.226 | 0.85 | 0.99832 | 0.99381 | 0.99766
5.227 | 0.85 | 0.99831 | 0.99378 | 0.99765
5.228 | 0.85 | 0.99831 | 0.99376 | 0.99763
5.229 | 0.85 | 0.99831 | 0.99373 | 0.99762
5.23 | 0.85 | 0.99831 | 0.9937 | 0.9976
5.231 | 0.85 | 0.99831 | 0.99367 | 0.99759
5.232 | 0.85 | 0.9983 | 0.99365 | 0.99757
5.233 | 0.85 | 0.9983 | 0.99362 | 0.99756
5.234 | 0.85 | 0.9983 | 0.99359 | 0.99754
5.235 | 0.85 | 0.9983 | 0.99357 | 0.99753
5.236 | 0.85 | 0.9983 | 0.99354 | 0.99752
5.237 | 0.85 | 0.9983 | 0.99352 | 0.9975
5.238 | 0.85 | 0.9983 | 0.99349 | 0.99749
5.239 | 0.85 | 0.99829 | 0.99346 | 0.99747
5.24 | 0.85 | 0.99829 | 0.99344 | 0.99746
5.241 | 0.85 | 0.99829 | 0.99341 | 0.99745
5.242 | 0.85 | 0.99829 | 0.99338 | 0.99743
5.243 | 0.85 | 0.99829 | 0.99336 | 0.99742
5.244 | 0.85 | 0.99829 | 0.99333 | 0.99741
5.245 | 0.85 | 0.99829 | 0.99331 | 0.99739
5.246 | 0.85 | 0.99829 | 0.99328 | 0.99738
5.247 | 0.85 | 0.99828 | 0.99326 | 0.99737
5.248 | 0.85 | 0.99828 | 0.99323 | 0.99735
5.249 | 0.85 | 0.99828 | 0.99321 | 0.99734
5.25 | 0.85 | 0.99828 | 0.99318 | 0.99733
5.251 | 0.85 | 0.99828 | 0.99316 | 0.99732
5.252 | 0.85 | 0.99828 | 0.99314 | 0.99731
5.253 | 0.85 | 0.99828 | 0.99311 | 0.99729
5.254 | 0.85 | 0.99828 | 0.99309 | 0.99728
5.255 | 0.85 | 0.99828 | 0.99306 | 0.99727
5.256 | 0.85 | 0.99828 | 0.99304 | 0.99726
5.257 | 0.85 | 0.99828 | 0.99302 | 0.99725
5.258 | 0.85 | 0.99828 | 0.99299 | 0.99723
5.259 | 0.85 | 0.99828 | 0.99297 | 0.99722
5.26 | 0.85 | 0.99828 | 0.99295 | 0.99721
5.261 | 0.85 | 0.99828 | 0.99293 | 0.9972
5.262 | 0.85 | 0.99828 | 0.9929 | 0.99719
5.263 | 0.85 | 0.99828 | 0.99288 | 0.99718
5.264 | 0.85 | 0.99828 | 0.99286 | 0.99717
5.265 | 0.85 | 0.99828 | 0.99284 | 0.99716
5.266 | 0.85 | 0.99828 | 0.99282 | 0.99715
5.267 | 0.85 | 0.99828 | 0.99279 | 0.99714
5.268 | 0.85 | 0.99828 | 0.99277 | 0.99713
5.269 | 0.85 | 0.99828 | 0.99275 | 0.99712
5.27 | 0.85 | 0.99828 | 0.99273 | 0.99711
5.271 | 0.85 | 0.99828 | 0.99271 | 0.9971
5.272 | 0.85 | 0.99828 | 0.99269 | 0.99709
5.273 | 0.85 | 0.99828 | 0.99267 | 0.99708
5.274 | 0.85 | 0.99828 | 0.99265 | 0.99707
5.275 | 0.85 | 0.99828 | 0.99262 | 0.99706
5.276 | 0.85 | 0.99828 | 0.9926 | 0.99705
5.277 | 0.85 | 0.99828 | 0.99259 | 0.99704
5.278 | 0.85 | 0.99829 | 0.99257 | 0.99703
5.279 | 0.85 | 0.99829 | 0.99255 | 0.99703
5.28 | 0.85 | 0.99829 | 0.99253 | 0.99702
5.281 | 0.85 | 0.99829 | 0.99251 | 0.99701
5.282 | 0.85 | 0.99829 | 0.99249 | 0.997
5.283 | 0.85 | 0.99829 | 0.99247 | 0.99699
5.284 | 0.85 | 0.99829 | 0.99245 | 0.99699
5.285 | 0.85 | 0.99829 | 0.99243 | 0.99698
5.286 | 0.85 | 0.9983 | 0.99241 | 0.99697
5.287 | 0.85 | 0.9983 | 0.99239 | 0.99696
5.288 | 0.85 | 0.9983 | 0.99238 | 0.99696
5.289 | 0.85 | 0.9983 | 0.99236 | 0.99695
5.29 | 0.85 | 0.9983 | 0.99234 | 0.99694
5.291 | 0.85 | 0.9983 | 0.99232 | 0.99693
5.292 | 0.85 | 0.9983 | 0.99231 | 0.99693
5.293 | 0.85 | 0.99831 | 0.99229 | 0.99692
5.294 | 0.85 | 0.99831 | 0.99227 | 0.99691
5.295 | 0.85 | 0.99831 | 0.99225 | 0.99691
5.296 | 0.85 | 0.99831 | 0.99224 | 0.9969
5.297 | 0.85 | 0.99831 | 0.99222 | 0.99689
5.298 | 0.85 | 0.99831 | 0.99221 | 0.99689
5.299 | 0.85 | 0.99832 | 0.99219 | 0.99688
5.3 | 0.85 | 0.99832 | 0.99217 | 0.99688
5.301 | 0.85 | 0.99832 | 0.99216 | 0.99687
5.302 | 0.85 | 0.99832 | 0.99214 | 0.99687
5.303 | 0.85 | 0.99833 | 0.99213 | 0.99686
5.304 | 0.85 | 0.99833 | 0.99211 | 0.99686
5.305 | 0.85 | 0.99833 | 0.9921 | 0.99685
5.306 | 0.85 | 0.99833 | 0.99208 | 0.99685
5.307 | 0.85 | 0.99834 | 0.99207 | 0.99684
5.308 | 0.85 | 0.99834 | 0.99206 | 0.99684
5.309 | 0.85 | 0.99834 | 0.99204 | 0.99684
5.31 | 0.85 | 0.99834 | 0.99203 | 0.99683
5.311 | 0.85 | 0.99835 | 0.99201 | 0.99683
5.312 | 0.85 | 0.99835 | 0.992 | 0.99682
5.313 | 0.85 | 0.99835 | 0.99199 | 0.99682
5.314 | 0.85 | 0.99835 | 0.99197 | 0.99682
5.315 | 0.85 | 0.99836 | 0.99196 | 0.99681
5.316 | 0.85 | 0.99836 | 0.99195 | 0.99681
5.317 | 0.85 | 0.99836 | 0.99194 | 0.99681
5.318 | 0.85 | 0.99837 | 0.99192 | 0.9968
5.319 | 0.85 | 0.99837 | 0.99191 | 0.9968
5.32 | 0.85 | 0.99837 | 0.9919 | 0.9968
5.321 | 0.85 | 0.99838 | 0.99189 | 0.9968
5.322 | 0.85 | 0.99838 | 0.99188 | 0.99679
5.323 | 0.85 | 0.99838 | 0.99187 | 0.99679
5.324 | 0.85 | 0.99839 | 0.99186 | 0.99679
5.325 | 0.85 | 0.99839 | 0.99185 | 0.99679
5.326 | 0.85 | 0.99839 | 0.99184 | 0.99679
5.327 | 0.85 | 0.9984 | 0.99182 | 0.99679
5.328 | 0.85 | 0.9984 | 0.99182 | 0.99678
5.329 | 0.85 | 0.9984 | 0.99181 | 0.99678
5.33 | 0.85 | 0.99841 | 0.9918 | 0.99678
5.331 | 0.85 | 0.99841 | 0.99179 | 0.99678
5.332 | 0.85 | 0.99842 | 0.99178 | 0.99678
5.333 | 0.85 | 0.99842 | 0.99177 | 0.99678
5.334 | 0.85 | 0.99843 | 0.99176 | 0.99678
5.335 | 0.85 | 0.99843 | 0.99175 | 0.99678
5.336 | 0.85 | 0.99843 | 0.99174 | 0.99678
5.337 | 0.85 | 0.99844 | 0.99174 | 0.99678
5.338 | 0.85 | 0.99844 | 0.99173 | 0.99678
5.339 | 0.85 | 0.99845 | 0.99172 | 0.99678
5.34 | 0.85 | 0.99845 | 0.99171 | 0.99678
5.341 | 0.85 | 0.99845 | 0.9917 | 0.99678
5.342 | 0.85 | 0.99846 | 0.9917 | 0.99678
5.343 | 0.85 | 0.99846 | 0.99169 | 0.99678
5.344 | 0.85 | 0.99847 | 0.99169 | 0.99678
5.345 | 0.85 | 0.99847 | 0.99168 | 0.99679
5.346 | 0.85 | 0.99848 | 0.99167 | 0.99679
5.347 | 0.85 | 0.99848 | 0.99167 | 0.99679
5.348 | 0.85 | 0.99848 | 0.99166 | 0.99679
5.349 | 0.85 | 0.99849 | 0.99166 | 0.99679
5.35 | 0.85 | 0.99849 | 0.99165 | 0.99679
5.351 | 0.85 | 0.9985 | 0.99165 | 0.9968
5.352 | 0.85 | 0.9985 | 0.99164 | 0.9968
5.353 | 0.85 | 0.99851 | 0.99164 | 0.9968
5.354 | 0.85 | 0.99851 | 0.99163 | 0.99681
5.355 | 0.85 | 0.99852 | 0.99163 | 0.99681
5.356 | 0.85 | 0.99852 | 0.99162 | 0.99681
5.357 | 0.85 | 0.99853 | 0.99162 | 0.99681
5.358 | 0.85 | 0.99853 | 0.99162 | 0.99682
5.359 | 0.85 | 0.99854 | 0.99162 | 0.99682
5.36 | 0.85 | 0.99854 | 0.99161 | 0.99682
5.361 | 0.85 | 0.99855 | 0.99161 | 0.99683
5.362 | 0.85 | 0.99855 | 0.99161 | 0.99683
5.363 | 0.85 | 0.99856 | 0.9916 | 0.99684
5.364 | 0.85 | 0.99857 | 0.9916 | 0.99684
5.365 | 0.85 | 0.99857 | 0.9916 | 0.99685
5.366 | 0.85 | 0.99858 | 0.9916 | 0.99685
5.367 | 0.85 | 0.99858 | 0.9916 | 0.99686
5.368 | 0.85 | 0.99859 | 0.9916 | 0.99686
5.369 | 0.85 | 0.99859 | 0.9916 | 0.99687
5.37 | 0.85 | 0.9986 | 0.9916 | 0.99687
5.371 | 0.85 | 0.9986 | 0.9916 | 0.99688
5.372 | 0.85 | 0.99861 | 0.9916 | 0.99688
5.373 | 0.85 | 0.99862 | 0.9916 | 0.99689
5.374 | 0.85 | 0.99862 | 0.9916 | 0.99689
5.375 | 0.85 | 0.99863 | 0.9916 | 0.9969
5.376 | 0.85 | 0.99863 | 0.9916 | 0.99691
5.377 | 0.85 | 0.99864 | 0.9916 | 0.99691
5.378 | 0.85 | 0.99865 | 0.9916 | 0.99692
5.379 | 0.85 | 0.99865 | 0.9916 | 0.99692
5.38 | 0.85 | 0.99866 | 0.9916 | 0.99693
5.381 | 0.85 | 0.99866 | 0.99161 | 0.99694
5.382 | 0.85 | 0.99867 | 0.99161 | 0.99694
5.383 | 0.85 | 0.99867 | 0.99161 | 0.99695
5.384 | 0.85 | 0.99868 | 0.99161 | 0.99696
5.385 | 0.85 | 0.99869 | 0.99162 | 0.99697
5.386 | 0.85 | 0.99869 | 0.99162 | 0.99697
5.387 | 0.85 | 0.9987 | 0.99162 | 0.99698
5.388 | 0.85 | 0.99871 | 0.99163 | 0.99699
5.389 | 0.85 | 0.99871 | 0.99163 | 0.997
5.39 | 0.85 | 0.99872 | 0.99163 | 0.99701
5.391 | 0.85 | 0.99872 | 0.99164 | 0.99701
5.392 | 0.85 | 0.99873 | 0.99164 | 0.99702
5.393 | 0.85 | 0.99874 | 0.99165 | 0.99703
5.394 | 0.85 | 0.99874 | 0.99165 | 0.99704
5.395 | 0.85 | 0.99875 | 0.99166 | 0.99705
5.396 | 0.85 | 0.99876 | 0.99166 | 0.99706
5.397 | 0.85 | 0.99877 | 0.99167 | 0.99707
5.398 | 0.85 | 0.99877 | 0.99167 | 0.99708
5.399 | 0.85 | 0.99878 | 0.99168 | 0.99709
5.4 | 0.85 | 0.99879 | 0.99169 | 0.9971
5.401 | 0.85 | 0.99879 | 0.99169 | 0.99711
5.402 | 0.85 | 0.9988 | 0.9917 | 0.99711
5.403 | 0.85 | 0.99881 | 0.99171 | 0.99713
5.404 | 0.85 | 0.99881 | 0.99171 | 0.99713
5.405 | 0.85 | 0.99882 | 0.99172 | 0.99714
5.406 | 0.85 | 0.99883 | 0.99173 | 0.99716
5.407 | 0.85 | 0.99883 | 0.99174 | 0.99717
5.408 | 0.85 | 0.99884 | 0.99174 | 0.99718
5.409 | 0.85 | 0.99885 | 0.99175 | 0.99719
5.41 | 0.85 | 0.99885 | 0.99176 | 0.9972
5.411 | 0.85 | 0.99886 | 0.99177 | 0.99721
5.412 | 0.85 | 0.99887 | 0.99178 | 0.99722
5.413 | 0.85 | 0.99887 | 0.99179 | 0.99723
5.414 | 0.85 | 0.99888 | 0.9918 | 0.99724
5.415 | 0.85 | 0.99889 | 0.99181 | 0.99726
5.416 | 0.85 | 0.9989 | 0.99182 | 0.99727
5.417 | 0.85 | 0.9989 | 0.99183 | 0.99728
5.418 | 0.85 | 0.99891 | 0.99184 | 0.99729
5.419 | 0.85 | 0.99892 | 0.99185 | 0.9973
5.42 | 0.85 | 0.99893 | 0.99186 | 0.99731
5.421 | 0.85 | 0.99893 | 0.99187 | 0.99733
5.422 | 0.85 | 0.99894 | 0.99188 | 0.99734
5.423 | 0.85 | 0.99895 | 0.99189 | 0.99735
5.424 | 0.85 | 0.99896 | 0.9919 | 0.99736
5.425 | 0.85 | 0.99896 | 0.99191 | 0.99738
5.426 | 0.85 | 0.99897 | 0.99193 | 0.99739
5.427 | 0.85 | 0.99898 | 0.99194 | 0.9974
5.428 | 0.85 | 0.99899 | 0.99195 | 0.99742
5.429 | 0.85 | 0.99899 | 0.99196 | 0.99743
5.43 | 0.85 | 0.999 | 0.99198 | 0.99744
5.431 | 0.85 | 0.99901 | 0.99199 | 0.99746
5.432 | 0.85 | 0.99901 | 0.992 | 0.99747
5.433 | 0.85 | 0.99902 | 0.99201 | 0.99748
5.434 | 0.85 | 0.99903 | 0.99203 | 0.9975
5.435 | 0.85 | 0.99904 | 0.99204 | 0.99751
5.436 | 0.85 | 0.99905 | 0.99206 | 0.99753
5.437 | 0.85 | 0.99905 | 0.99207 | 0.99754
5.438 | 0.85 | 0.99906 | 0.99208 | 0.99756
5.439 | 0.85 | 0.99907 | 0.9921 | 0.99757
5.44 | 0.85 | 0.99908 | 0.99211 | 0.99759
5.441 | 0.85 | 0.99908 | 0.99213 | 0.9976
5.442 | 0.85 | 0.99909 | 0.99215 | 0.99761
5.443 | 0.85 | 0.9991 | 0.99216 | 0.99763
5.444 | 0.85 | 0.99911 | 0.99218 | 0.99764
5.445 | 0.85 | 0.99911 | 0.99219 | 0.99766
5.446 | 0.85 | 0.99912 | 0.99221 | 0.99767
5.447 | 0.85 | 0.99913 | 0.99222 | 0.99769
5.448 | 0.85 | 0.99914 | 0.99224 | 0.99771
5.449 | 0.85 | 0.99915 | 0.99226 | 0.99772
5.45 | 0.85 | 0.99916 | 0.99227 | 0.99774
5.451 | 0.85 | 0.99916 | 0.99229 | 0.99775
5.452 | 0.85 | 0.99917 | 0.99231 | 0.99777
5.453 | 0.85 | 0.99918 | 0.99233 | 0.99778
5.454 | 0.85 | 0.99919 | 0.99234 | 0.9978
5.455 | 0.85 | 0.9992 | 0.99236 | 0.99782
5.456 | 0.85 | 0.9992 | 0.99238 | 0.99783
5.457 | 0.85 | 0.99921 | 0.9924 | 0.99785
5.458 | 0.85 | 0.99922 | 0.99241 | 0.99787
5.459 | 0.85 | 0.99923 | 0.99243 | 0.99788
5.46 | 0.85 | 0.99923 | 0.99245 | 0.9979
5.461 | 0.85 | 0.99924 | 0.99247 | 0.99792
5.462 | 0.85 | 0.99925 | 0.99249 | 0.99793
5.463 | 0.85 | 0.99926 | 0.99251 | 0.99795
5.464 | 0.85 | 0.99927 | 0.99253 | 0.99797
5.465 | 0.85 | 0.99928 | 0.99255 | 0.99798
5.466 | 0.85 | 0.99928 | 0.99257 | 0.998
5.467 | 0.85 | 0.99929 | 0.99259 | 0.99802
5.468 | 0.85 | 0.9993 | 0.99261 | 0.99804
5.469 | 0.85 | 0.99931 | 0.99263 | 0.99805
5.47 | 0.85 | 0.99932 | 0.99265 | 0.99807
5.471 | 0.85 | 0.99933 | 0.99267 | 0.99809
5.472 | 0.85 | 0.99933 | 0.99269 | 0.99811
5.473 | 0.85 | 0.99934 | 0.99271 | 0.99812
5.474 | 0.85 | 0.99935 | 0.99273 | 0.99814
5.475 | 0.85 | 0.99936 | 0.99275 | 0.99816
5.476 | 0.85 | 0.99936 | 0.99277 | 0.99818
5.477 | 0.85 | 0.99937 | 0.99279 | 0.9982
5.478 | 0.85 | 0.99938 | 0.99282 | 0.99821
5.479 | 0.85 | 0.99939 | 0.99284 | 0.99823
5.48 | 0.85 | 0.9994 | 0.99286 | 0.99825
5.481 | 0.85 | 0.99941 | 0.99288 | 0.99827
5.482 | 0.85 | 0.99941 | 0.9929 | 0.99829
5.483 | 0.85 | 0.99942 | 0.99292 | 0.9983
5.484 | 0.85 | 0.99943 | 0.99295 | 0.99832
5.485 | 0.85 | 0.99944 | 0.99297 | 0.99834
5.486 | 0.85 | 0.99945 | 0.99299 | 0.99836
5.487 | 0.85 | 0.99945 | 0.99302 | 0.99838
5.488 | 0.85 | 0.99946 | 0.99304 | 0.9984
5.489 | 0.85 | 0.99947 | 0.99306 | 0.99842
5.49 | 0.85 | 0.99948 | 0.99309 | 0.99844
5.491 | 0.85 | 0.99949 | 0.99311 | 0.99846
5.492 | 0.85 | 0.9995 | 0.99313 | 0.99848
5.493 | 0.85 | 0.9995 | 0.99316 | 0.99849
5.494 | 0.85 | 0.99951 | 0.99318 | 0.99851
5.495 | 0.85 | 0.99952 | 0.99321 | 0.99853
5.496 | 0.85 | 0.99953 | 0.99323 | 0.99855
5.497 | 0.85 | 0.99954 | 0.99325 | 0.99857
5.498 | 0.85 | 0.99955 | 0.99328 | 0.99859
5.499 | 0.85 | 0.99955 | 0.9933 | 0.99861
5.5 | 0.85 | 0.99956 | 0.99333 | 0.99863
5.501 | 0.85 | 0.99957 | 0.99335 | 0.99865
5.502 | 0.85 | 0.99958 | 0.99338 | 0.99867
5.503 | 0.85 | 0.99959 | 0.9934 | 0.99869
5.504 | 0.85 | 0.9996 | 0.99343 | 0.99871
5.505 | 0.85 | 0.9996 | 0.99345 | 0.99873
5.506 | 0.85 | 0.99961 | 0.99348 | 0.99875
5.507 | 0.85 | 0.99962 | 0.9935 | 0.99877
5.508 | 0.85 | 0.99963 | 0.99353 | 0.99879
5.509 | 0.85 | 0.99964 | 0.99356 | 0.99881
5.51 | 0.85 | 0.99965 | 0.99358 | 0.99883
5.511 | 0.85 | 0.99965 | 0.99361 | 0.99885
5.512 | 0.85 | 0.99966 | 0.99364 | 0.99887
5.513 | 0.85 | 0.99967 | 0.99366 | 0.99889
5.514 | 0.85 | 0.99968 | 0.99369 | 0.99891
5.515 | 0.85 | 0.99969 | 0.99371 | 0.99893
5.516 | 0.85 | 0.99969 | 0.99374 | 0.99895
5.517 | 0.85 | 0.9997 | 0.99377 | 0.99897
5.518 | 0.85 | 0.99971 | 0.99379 | 0.99899
5.519 | 0.85 | 0.99972 | 0.99382 | 0.99901
5.52 | 0.85 | 0.99973 | 0.99385 | 0.99903
5.521 | 0.85 | 0.99973 | 0.99388 | 0.99905
5.522 | 0.85 | 0.99974 | 0.9939 | 0.99907
5.523 | 0.85 | 0.99975 | 0.99393 | 0.99909
5.524 | 0.85 | 0.99976 | 0.99396 | 0.99911
5.525 | 0.85 | 0.99977 | 0.99399 | 0.99913
5.526 | 0.85 | 0.99977 | 0.99401 | 0.99915
5.527 | 0.85 | 0.99978 | 0.99404 | 0.99917
5.528 | 0.85 | 0.99979 | 0.99407 | 0.99919
5.529 | 0.85 | 0.9998 | 0.9941 | 0.99921
5.53 | 0.85 | 0.99981 | 0.99413 | 0.99923
5.531 | 0.85 | 0.99982 | 0.99415 | 0.99926
5.532 | 0.85 | 0.99982 | 0.99418 | 0.99928
5.533 | 0.85 | 0.99983 | 0.99421 | 0.9993
5.534 | 0.85 | 0.99984 | 0.99424 | 0.99932
5.535 | 0.85 | 0.99985 | 0.99427 | 0.99934
5.536 | 0.85 | 0.99985 | 0.9943 | 0.99936
5.537 | 0.85 | 0.99986 | 0.99433 | 0.99938
5.538 | 0.85 | 0.99987 | 0.99435 | 0.9994
5.539 | 0.85 | 0.99988 | 0.99438 | 0.99942
5.54 | 0.85 | 0.99989 | 0.99441 | 0.99944
5.541 | 0.85 | 0.99989 | 0.99444 | 0.99946
5.542 | 0.85 | 0.9999 | 0.99447 | 0.99948
5.543 | 0.85 | 0.99991 | 0.9945 | 0.99951
5.544 | 0.85 | 0.99992 | 0.99453 | 0.99953
5.545 | 0.85 | 0.99992 | 0.99456 | 0.99955
5.546 | 0.85 | 0.99993 | 0.99459 | 0.99957
5.547 | 0.85 | 0.99994 | 0.99462 | 0.99959
5.548 | 0.85 | 0.99995 | 0.99465 | 0.99961
5.549 | 0.85 | 0.99996 | 0.99468 | 0.99963
5.55 | 0.85 | 0.99996 | 0.99471 | 0.99965
5.551 | 0.85 | 0.99997 | 0.99474 | 0.99967
5.552 | 0.85 | 0.99998 | 0.99477 | 0.99969
5.553 | 0.85 | 0.99999 | 0.99479 | 0.99972
5.554 | 0.85 | 0.99999 | 0.99482 | 0.99974
5.555 | 0.85 | 1 | 0.99486 | 0.99976
5.556 | 0.85 | 1 | 0.99488 | 0.99978
5.557 | 0.85 | 1 | 0.99491 | 0.9998
5.558 | 0.85 | 1 | 0.99494 | 0.99982
5.559 | 0.85 | 1 | 0.99498 | 0.99984
5.56 | 0.85 | 1 | 0.99501 | 0.99986
5.561 | 0.85 | 1.0001 | 0.99504 | 0.99988
5.562 | 0.85 | 1.0001 | 0.99506 | 0.9999
5.563 | 0.85 | 1.0001 | 0.9951 | 0.99992
5.564 | 0.85 | 1.0001 | 0.99513 | 0.99994
5.565 | 0.85 | 1.0001 | 0.99516 | 0.99996
5.566 | 0.85 | 1.0001 | 0.99519 | 0.99999
5.567 | 0.85 | 1.0001 | 0.99522 | 1
5.568 | 0.85 | 1.0001 | 0.99525 | 1
5.569 | 0.85 | 1.0001 | 0.99528 | 1.0001
5.57 | 0.85 | 1.0001 | 0.99531 | 1.0001
5.571 | 0.85 | 1.0001 | 0.99534 | 1.0001
5.572 | 0.85 | 1.0001 | 0.99537 | 1.0001
5.573 | 0.85 | 1.0001 | 0.9954 | 1.0001
5.574 | 0.85 | 1.0001 | 0.99543 | 1.0002
5.575 | 0.85 | 1.0002 | 0.99546 | 1.0002
5.576 | 0.85 | 1.0002 | 0.99549 | 1.0002
5.577 | 0.85 | 1.0002 | 0.99552 | 1.0002
5.578 | 0.85 | 1.0002 | 0.99555 | 1.0002
5.579 | 0.85 | 1.0002 | 0.99559 | 1.0003
5.58 | 0.85 | 1.0002 | 0.99562 | 1.0003
5.581 | 0.85 | 1.0002 | 0.99565 | 1.0003
5.582 | 0.85 | 1.0002 | 0.99568 | 1.0003
5.583 | 0.85 | 1.0002 | 0.99571 | 1.0003
5.584 | 0.85 | 1.0002 | 0.99574 | 1.0004
5.585 | 0.85 | 1.0002 | 0.99577 | 1.0004
5.586 | 0.85 | 1.0002 | 0.9958 | 1.0004
5.587 | 0.85 | 1.0002 | 0.99583 | 1.0004
5.588 | 0.85 | 1.0002 | 0.99586 | 1.0004
5.589 | 0.85 | 1.0002 | 0.99589 | 1.0005
5.59 | 0.85 | 1.0003 | 0.99592 | 1.0005
5.591 | 0.85 | 1.0003 | 0.99595 | 1.0005
5.592 | 0.85 | 1.0003 | 0.99599 | 1.0005
5.593 | 0.85 | 1.0003 | 0.99602 | 1.0005
5.594 | 0.85 | 1.0003 | 0.99605 | 1.0006
5.595 | 0.85 | 1.0003 | 0.99608 | 1.0006
5.596 | 0.85 | 1.0003 | 0.99611 | 1.0006
5.597 | 0.85 | 1.0003 | 0.99614 | 1.0006
5.598 | 0.85 | 1.0003 | 0.99617 | 1.0006
5.599 | 0.85 | 1.0003 | 0.9962 | 1.0007
5.6 | 0.85 | 1.0003 | 0.99623 | 1.0007
5.601 | 0.85 | 1.0003 | 0.99626 | 1.0007
5.602 | 0.85 | 1.0003 | 0.99629 | 1.0007
5.603 | 0.85 | 1.0003 | 0.99632 | 1.0007
5.604 | 0.85 | 1.0003 | 0.99635 | 1.0008
5.605 | 0.85 | 1.0004 | 0.99639 | 1.0008
5.606 | 0.85 | 1.0004 | 0.99642 | 1.0008
5.607 | 0.85 | 1.0004 | 0.99645 | 1.0008
5.608 | 0.85 | 1.0004 | 0.99648 | 1.0008
5.609 | 0.85 | 1.0004 | 0.99651 | 1.0009
5.61 | 0.85 | 1.0004 | 0.99654 | 1.0009
5.611 | 0.85 | 1.0004 | 0.99657 | 1.0009
5.612 | 0.85 | 1.0004 | 0.9966 | 1.0009
5.613 | 0.85 | 1.0004 | 0.99663 | 1.0009
5.614 | 0.85 | 1.0004 | 0.99666 | 1.0009
5.615 | 0.85 | 1.0004 | 0.99669 | 1.001
5.616 | 0.85 | 1.0004 | 0.99672 | 1.001
5.617 | 0.85 | 1.0004 | 0.99675 | 1.001
5.618 | 0.85 | 1.0004 | 0.99678 | 1.001
5.619 | 0.85 | 1.0004 | 0.99681 | 1.001
5.62 | 0.85 | 1.0004 | 0.99684 | 1.0011
5.621 | 0.85 | 1.0004 | 0.99687 | 1.0011
5.622 | 0.85 | 1.0005 | 0.9969 | 1.0011
5.623 | 0.85 | 1.0005 | 0.99693 | 1.0011
5.624 | 0.85 | 1.0005 | 0.99696 | 1.0011
5.625 | 0.85 | 1.0005 | 0.99699 | 1.0011
5.626 | 0.85 | 1.0005 | 0.99702 | 1.0012
5.627 | 0.85 | 1.0005 | 0.99705 | 1.0012
5.628 | 0.85 | 1.0005 | 0.99708 | 1.0012
5.629 | 0.85 | 1.0005 | 0.99711 | 1.0012
5.63 | 0.85 | 1.0005 | 0.99714 | 1.0012
5.631 | 0.85 | 1.0005 | 0.99717 | 1.0013
5.632 | 0.85 | 1.0005 | 0.9972 | 1.0013
5.633 | 0.85 | 1.0005 | 0.99723 | 1.0013
5.634 | 0.85 | 1.0005 | 0.99726 | 1.0013
5.635 | 0.85 | 1.0005 | 0.99729 | 1.0013
5.636 | 0.85 | 1.0005 | 0.99732 | 1.0013
5.637 | 0.85 | 1.0005 | 0.99735 | 1.0014
5.638 | 0.85 | 1.0005 | 0.99738 | 1.0014
5.639 | 0.85 | 1.0005 | 0.99741 | 1.0014
5.64 | 0.85 | 1.0005 | 0.99744 | 1.0014
5.641 | 0.85 | 1.0006 | 0.99747 | 1.0014
5.642 | 0.85 | 1.0006 | 0.9975 | 1.0014
5.643 | 0.85 | 1.0006 | 0.99753 | 1.0015
5.644 | 0.85 | 1.0006 | 0.99755 | 1.0015
5.645 | 0.85 | 1.0006 | 0.99758 | 1.0015
5.646 | 0.85 | 1.0006 | 0.99761 | 1.0015
5.647 | 0.85 | 1.0006 | 0.99764 | 1.0015
5.648 | 0.85 | 1.0006 | 0.99767 | 1.0015
5.649 | 0.85 | 1.0006 | 0.9977 | 1.0016
5.65 | 0.85 | 1.0006 | 0.99773 | 1.0016
5.651 | 0.85 | 1.0006 | 0.99776 | 1.0016
5.652 | 0.85 | 1.0006 | 0.99779 | 1.0016
5.653 | 0.85 | 1.0006 | 0.99781 | 1.0016
5.654 | 0.85 | 1.0006 | 0.99784 | 1.0016
5.655 | 0.85 | 1.0006 | 0.99787 | 1.0017
5.656 | 0.85 | 1.0006 | 0.9979 | 1.0017
5.657 | 0.85 | 1.0006 | 0.99793 | 1.0017
5.658 | 0.85 | 1.0006 | 0.99795 | 1.0017
5.659 | 0.85 | 1.0006 | 0.99798 | 1.0017
5.66 | 0.85 | 1.0006 | 0.99801 | 1.0017
5.661 | 0.85 | 1.0006 | 0.99804 | 1.0017
5.662 | 0.85 | 1.0006 | 0.99806 | 1.0018
5.663 | 0.85 | 1.0006 | 0.99809 | 1.0018
5.664 | 0.85 | 1.0007 | 0.99812 | 1.0018
5.665 | 0.85 | 1.0007 | 0.99815 | 1.0018
5.666 | 0.85 | 1.0007 | 0.99818 | 1.0018
5.667 | 0.85 | 1.0007 | 0.9982 | 1.0018
5.668 | 0.85 | 1.0007 | 0.99823 | 1.0019
5.669 | 0.85 | 1.0007 | 0.99826 | 1.0019
5.67 | 0.85 | 1.0007 | 0.99828 | 1.0019
5.671 | 0.85 | 1.0007 | 0.99831 | 1.0019
5.672 | 0.85 | 1.0007 | 0.99834 | 1.0019
5.673 | 0.85 | 1.0007 | 0.99836 | 1.0019
5.674 | 0.85 | 1.0007 | 0.99839 | 1.0019
5.675 | 0.85 | 1.0007 | 0.99842 | 1.002
5.676 | 0.85 | 1.0007 | 0.99844 | 1.002
5.677 | 0.85 | 1.0007 | 0.99847 | 1.002
5.678 | 0.85 | 1.0007 | 0.9985 | 1.002
5.679 | 0.85 | 1.0007 | 0.99852 | 1.002
5.68 | 0.85 | 1.0007 | 0.99855 | 1.002
5.681 | 0.85 | 1.0007 | 0.99857 | 1.002
5.682 | 0.85 | 1.0007 | 0.9986 | 1.0021
5.683 | 0.85 | 1.0007 | 0.99863 | 1.0021
5.684 | 0.85 | 1.0007 | 0.99865 | 1.0021
5.685 | 0.85 | 1.0007 | 0.99868 | 1.0021
5.686 | 0.85 | 1.0007 | 0.9987 | 1.0021
5.687 | 0.85 | 1.0007 | 0.99873 | 1.0021
5.688 | 0.85 | 1.0007 | 0.99875 | 1.0021
5.689 | 0.85 | 1.0007 | 0.99878 | 1.0022
5.69 | 0.85 | 1.0007 | 0.9988 | 1.0022
5.691 | 0.85 | 1.0007 | 0.99883 | 1.0022
5.692 | 0.85 | 1.0008 | 0.99885 | 1.0022
5.693 | 0.85 | 1.0008 | 0.99888 | 1.0022
5.694 | 0.85 | 1.0008 | 0.9989 | 1.0022
5.695 | 0.85 | 1.0008 | 0.99893 | 1.0022
5.696 | 0.85 | 1.0008 | 0.99895 | 1.0022
5.697 | 0.85 | 1.0008 | 0.99898 | 1.0023
5.698 | 0.85 | 1.0008 | 0.999 | 1.0023
5.699 | 0.85 | 1.0008 | 0.99903 | 1.0023
5.7 | 0.85 | 1.0008 | 0.99905 | 1.0023
5.701 | 0.85 | 1.0008 | 0.99907 | 1.0023
5.702 | 0.85 | 1.0008 | 0.9991 | 1.0023
5.703 | 0.85 | 1.0008 | 0.99912 | 1.0023
5.704 | 0.85 | 1.0008 | 0.99914 | 1.0023
5.705 | 0.85 | 1.0008 | 0.99917 | 1.0023
5.706 | 0.85 | 1.0008 | 0.99919 | 1.0024
5.707 | 0.85 | 1.0008 | 0.99921 | 1.0024
5.708 | 0.85 | 1.0008 | 0.99924 | 1.0024
5.709 | 0.85 | 1.0008 | 0.99926 | 1.0024
5.71 | 0.85 | 1.0008 | 0.99928 | 1.0024
5.711 | 0.85 | 1.0008 | 0.99931 | 1.0024
5.712 | 0.85 | 1.0008 | 0.99933 | 1.0024
5.713 | 0.85 | 1.0008 | 0.99935 | 1.0024
5.714 | 0.85 | 1.0008 | 0.99937 | 1.0024
5.715 | 0.85 | 1.0008 | 0.9994 | 1.0025
5.716 | 0.85 | 1.0008 | 0.99942 | 1.0025
5.717 | 0.85 | 1.0008 | 0.99944 | 1.0025
5.718 | 0.85 | 1.0008 | 0.99946 | 1.0025
5.719 | 0.85 | 1.0008 | 0.99948 | 1.0025
5.72 | 0.85 | 1.0008 | 0.99951 | 1.0025
5.721 | 0.85 | 1.0008 | 0.99953 | 1.0025
5.722 | 0.85 | 1.0008 | 0.99955 | 1.0025
5.723 | 0.85 | 1.0008 | 0.99957 | 1.0025
5.724 | 0.85 | 1.0008 | 0.99959 | 1.0025
5.725 | 0.85 | 1.0008 | 0.99961 | 1.0025
5.726 | 0.85 | 1.0008 | 0.99963 | 1.0026
5.727 | 0.85 | 1.0008 | 0.99965 | 1.0026
5.728 | 0.85 | 1.0008 | 0.99968 | 1.0026
5.729 | 0.85 | 1.0008 | 0.9997 | 1.0026
5.73 | 0.85 | 1.0008 | 0.99972 | 1.0026
5.731 | 0.85 | 1.0008 | 0.99974 | 1.0026
5.732 | 0.85 | 1.0008 | 0.99976 | 1.0026
5.733 | 0.85 | 1.0008 | 0.99978 | 1.0026
5.734 | 0.85 | 1.0008 | 0.9998 | 1.0026
5.735 | 0.85 | 1.0008 | 0.99982 | 1.0026
5.736 | 0.85 | 1.0008 | 0.99984 | 1.0026
5.737 | 0.85 | 1.0008 | 0.99986 | 1.0027
5.738 | 0.85 | 1.0008 | 0.99988 | 1.0027
5.739 | 0.85 | 1.0008 | 0.9999 | 1.0027
5.74 | 0.85 | 1.0008 | 0.99992 | 1.0027
5.741 | 0.85 | 1.0008 | 0.99994 | 1.0027
5.742 | 0.85 | 1.0008 | 0.99995 | 1.0027
5.743 | 0.85 | 1.0008 | 0.99997 | 1.0027
5.744 | 0.85 | 1.0008 | 0.99999 | 1.0027
5.745 | 0.85 | 1.0008 | 1 | 1.0027
5.746 | 0.85 | 1.0008 | 1 | 1.0027
5.747 | 0.85 | 1.0008 | 1.0001 | 1.0027
5.748 | 0.85 | 1.0008 | 1.0001 | 1.0027
5.749 | 0.85 | 1.0008 | 1.0001 | 1.0027
5.75 | 0.85 | 1.0008 | 1.0001 | 1.0027
5.751 | 0.85 | 1.0008 | 1.0001 | 1.0028
5.752 | 0.85 | 1.0008 | 1.0001 | 1.0028
5.753 | 0.85 | 1.0008 | 1.0002 | 1.0028
5.754 | 0.85 | 1.0008 | 1.0002 | 1.0028
5.755 | 0.85 | 1.0008 | 1.0002 | 1.0028
5.756 | 0.85 | 1.0008 | 1.0002 | 1.0028
5.757 | 0.85 | 1.0008 | 1.0002 | 1.0028
5.758 | 0.85 | 1.0008 | 1.0002 | 1.0028
5.759 | 0.85 | 1.0008 | 1.0003 | 1.0028
5.76 | 0.85 | 1.0008 | 1.0003 | 1.0028
5.761 | 0.85 | 1.0008 | 1.0003 | 1.0028
5.762 | 0.85 | 1.0008 | 1.0003 | 1.0028
5.763 | 0.85 | 1.0008 | 1.0003 | 1.0028
5.764 | 0.85 | 1.0008 | 1.0003 | 1.0028
5.765 | 0.85 | 1.0008 | 1.0004 | 1.0028
5.766 | 0.85 | 1.0008 | 1.0004 | 1.0028
5.767 | 0.85 | 1.0008 | 1.0004 | 1.0028
5.768 | 0.85 | 1.0008 | 1.0004 | 1.0028
5.769 | 0.85 | 1.0008 | 1.0004 | 1.0029
5.77 | 0.85 | 1.0008 | 1.0004 | 1.0029
5.771 | 0.85 | 1.0008 | 1.0005 | 1.0029
5.772 | 0.85 | 1.0008 | 1.0005 | 1.0029
5.773 | 0.85 | 1.0008 | 1.0005 | 1.0029
5.774 | 0.85 | 1.0008 | 1.0005 | 1.0029
5.775 | 0.85 | 1.0008 | 1.0005 | 1.0029
5.776 | 0.85 | 1.0008 | 1.0005 | 1.0029
5.777 | 0.85 | 1.0008 | 1.0005 | 1.0029
5.778 | 0.85 | 1.0008 | 1.0006 | 1.0029
5.779 | 0.85 | 1.0008 | 1.0006 | 1.0029
5.78 | 0.85 | 1.0008 | 1.0006 | 1.0029
5.781 | 0.85 | 1.0008 | 1.0006 | 1.0029
5.782 | 0.85 | 1.0008 | 1.0006 | 1.0029
5.783 | 0.85 | 1.0008 | 1.0006 | 1.0029
5.784 | 0.85 | 1.0008 | 1.0006 | 1.0029
5.785 | 0.85 | 1.0008 | 1.0007 | 1.0029
5.786 | 0.85 | 1.0008 | 1.0007 | 1.0029
5.787 | 0.85 | 1.0008 | 1.0007 | 1.0029
5.788 | 0.85 | 1.0008 | 1.0007 | 1.0029
5.789 | 0.85 | 1.0008 | 1.0007 | 1.0029
5.79 | 0.85 | 1.0008 | 1.0007 | 1.0029
5.791 | 0.85 | 1.0008 | 1.0007 | 1.0029
5.792 | 0.85 | 1.0008 | 1.0007 | 1.0029
5.793 | 0.85 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0029
5.794 | 0.85 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0029
5.795 | 0.85 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0029
5.796 | 0.85 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0029
5.797 | 0.85 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0029
5.798 | 0.85 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0029
5.799 | 0.85 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0029
5.8 | 0.85 | 1.0008 | 1.0008 | 1.0029
5.801 | 0.85 | 1.0008 | 1.0009 | 1.0029
5.802 | 0.85 | 1.0008 | 1.0009 | 1.0029
5.803 | 0.85 | 1.0008 | 1.0009 | 1.003
5.804 | 0.85 | 1.0008 | 1.0009 | 1.003
5.805 | 0.85 | 1.0008 | 1.0009 | 1.003
5.806 | 0.85 | 1.0008 | 1.0009 | 1.003
5.807 | 0.85 | 1.0008 | 1.0009 | 1.003
5.808 | 0.85 | 1.0008 | 1.0009 | 1.003
5.809 | 0.85 | 1.0008 | 1.0009 | 1.003
5.81 | 0.85 | 1.0008 | 1.0009 | 1.003
5.811 | 0.85 | 1.0008 | 1.001 | 1.003
5.812 | 0.85 | 1.0008 | 1.001 | 1.003
5.813 | 0.85 | 1.0008 | 1.001 | 1.003
5.814 | 0.85 | 1.0008 | 1.001 | 1.003
5.815 | 0.85 | 1.0008 | 1.001 | 1.003
5.816 | 0.85 | 1.0008 | 1.001 | 1.003
5.817 | 0.85 | 1.0008 | 1.001 | 1.003
5.818 | 0.85 | 1.0008 | 1.001 | 1.003
5.819 | 0.85 | 1.0008 | 1.001 | 1.003
5.82 | 0.85 | 1.0008 | 1.001 | 1.003
5.821 | 0.85 | 1.0008 | 1.001 | 1.003
5.822 | 0.85 | 1.0008 | 1.001 | 1.003
5.823 | 0.85 | 1.0008 | 1.0011 | 1.003
5.824 | 0.85 | 1.0008 | 1.0011 | 1.003
5.825 | 0.85 | 1.0008 | 1.0011 | 1.003
5.826 | 0.85 | 1.0008 | 1.0011 | 1.003
5.827 | 0.85 | 1.0008 | 1.0011 | 1.003
5.828 | 0.85 | 1.0008 | 1.0011 | 1.003
5.829 | 0.85 | 1.0008 | 1.0011 | 1.003
5.83 | 0.85 | 1.0007 | 1.0011 | 1.0029
5.831 | 0.85 | 1.0007 | 1.0011 | 1.0029
5.832 | 0.85 | 1.0007 | 1.0011 | 1.0029
5.833 | 0.85 | 1.0007 | 1.0011 | 1.0029
5.834 | 0.85 | 1.0007 | 1.0011 | 1.0029
5.835 | 0.85 | 1.0007 | 1.0011 | 1.0029
5.836 | 0.85 | 1.0007 | 1.0011 | 1.0029
5.837 | 0.85 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0029
5.838 | 0.85 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0029
5.839 | 0.85 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0029
5.84 | 0.85 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0029
5.841 | 0.85 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0029
5.842 | 0.85 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0029
5.843 | 0.85 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0029
5.844 | 0.85 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0029
5.845 | 0.85 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0029
5.846 | 0.85 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0029
5.847 | 0.85 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0029
5.848 | 0.85 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0029
5.849 | 0.85 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0029
5.85 | 0.85 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0029
5.851 | 0.85 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0029
5.852 | 0.85 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0029
5.853 | 0.85 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0029
5.854 | 0.85 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0029
5.855 | 0.85 | 1.0007 | 1.0012 | 1.0029
5.856 | 0.85 | 1.0007 | 1.0013 | 1.0029
5.857 | 0.85 | 1.0007 | 1.0013 | 1.0029
5.858 | 0.85 | 1.0007 | 1.0013 | 1.0029
5.859 | 0.85 | 1.0007 | 1.0013 | 1.0029
5.86 | 0.85 | 1.0007 | 1.0013 | 1.0029
5.861 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0029
5.862 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0029
5.863 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0029
5.864 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0029
5.865 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0029
5.866 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0028
5.867 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0028
5.868 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0028
5.869 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0028
5.87 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0028
5.871 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0028
5.872 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0028
5.873 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0028
5.874 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0028
5.875 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0028
5.876 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0028
5.877 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0028
5.878 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0028
5.879 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0028
5.88 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0028
5.881 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0028
5.882 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0028
5.883 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0028
5.884 | 0.85 | 1.0006 | 1.0013 | 1.0028
5.885 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0027
5.886 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0027
5.887 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0027
5.888 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0027
5.889 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0027
5.89 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0027
5.891 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0027
5.892 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0027
5.893 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0027
5.894 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0027
5.895 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0027
5.896 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0027
5.897 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0027
5.898 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0027
5.899 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0027
5.9 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0027
5.901 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0026
5.902 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0026
5.903 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0026
5.904 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0026
5.905 | 0.85 | 1.0005 | 1.0013 | 1.0026
5.906 | 0.85 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0026
5.907 | 0.85 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0026
5.908 | 0.85 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0026
5.909 | 0.85 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0026
5.91 | 0.85 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0026
5.911 | 0.85 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0026
5.912 | 0.85 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0026
5.913 | 0.85 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0026
5.914 | 0.85 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0025
5.915 | 0.85 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0025
5.916 | 0.85 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0025
5.917 | 0.85 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0025
5.918 | 0.85 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0025
5.919 | 0.85 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0025
5.92 | 0.85 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0025
5.921 | 0.85 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0025
5.922 | 0.85 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0025
5.923 | 0.85 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0025
5.924 | 0.85 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0025
5.925 | 0.85 | 1.0004 | 1.0013 | 1.0025
5.926 | 0.85 | 1.0003 | 1.0013 | 1.0024
5.927 | 0.85 | 1.0003 | 1.0013 | 1.0024
5.928 | 0.85 | 1.0003 | 1.0012 | 1.0024
5.929 | 0.85 | 1.0003 | 1.0012 | 1.0024
5.93 | 0.85 | 1.0003 | 1.0012 | 1.0024
5.931 | 0.85 | 1.0003 | 1.0012 | 1.0024
5.932 | 0.85 | 1.0003 | 1.0012 | 1.0024
5.933 | 0.85 | 1.0003 | 1.0012 | 1.0024
5.934 | 0.85 | 1.0003 | 1.0012 | 1.0024
5.935 | 0.85 | 1.0003 | 1.0012 | 1.0024
5.936 | 0.85 | 1.0003 | 1.0012 | 1.0024
5.937 | 0.85 | 1.0003 | 1.0012 | 1.0023
5.938 | 0.85 | 1.0003 | 1.0012 | 1.0023
5.939 | 0.85 | 1.0003 | 1.0012 | 1.0023
5.94 | 0.85 | 1.0003 | 1.0012 | 1.0023
5.941 | 0.85 | 1.0003 | 1.0012 | 1.0023
5.942 | 0.85 | 1.0003 | 1.0012 | 1.0023
5.943 | 0.85 | 1.0003 | 1.0012 | 1.0023
5.944 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0023
5.945 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0023
5.946 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0023
5.947 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0023
5.948 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0022
5.949 | 0.85 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0022
5.95 | 0.85 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0022
5.951 | 0.85 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0022
5.952 | 0.85 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0022
5.953 | 0.85 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0022
5.954 | 0.85 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0022
5.955 | 0.85 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0022
5.956 | 0.85 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0022
5.957 | 0.85 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0021
5.958 | 0.85 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0021
5.959 | 0.85 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0021
5.96 | 0.85 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0021
5.961 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0021
5.962 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0021
5.963 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0021
5.964 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0021
5.965 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0021
5.966 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.002
5.967 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.002
5.968 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.002
5.969 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.002
5.97 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.002
5.971 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.002
5.972 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.002
5.973 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.002
5.974 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0019
5.975 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0019
5.976 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0019
5.977 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0019
5.978 | 0.85 | 1 | 1.0009 | 1.0019
5.979 | 0.85 | 1 | 1.0009 | 1.0019
5.98 | 0.85 | 1 | 1.0009 | 1.0019
5.981 | 0.85 | 1 | 1.0009 | 1.0019
5.982 | 0.85 | 1 | 1.0009 | 1.0019
5.983 | 0.85 | 1 | 1.0009 | 1.0018
5.984 | 0.85 | 1 | 1.0009 | 1.0018
5.985 | 0.85 | 1 | 1.0009 | 1.0018
5.986 | 0.85 | 0.99999 | 1.0009 | 1.0018
5.987 | 0.85 | 0.99998 | 1.0009 | 1.0018
5.988 | 0.85 | 0.99998 | 1.0009 | 1.0018
5.989 | 0.85 | 0.99997 | 1.0009 | 1.0018
5.99 | 0.85 | 0.99997 | 1.0008 | 1.0018
5.991 | 0.85 | 0.99996 | 1.0008 | 1.0017
5.992 | 0.85 | 0.99995 | 1.0008 | 1.0017
5.993 | 0.85 | 0.99995 | 1.0008 | 1.0017
5.994 | 0.85 | 0.99994 | 1.0008 | 1.0017
5.995 | 0.85 | 0.99993 | 1.0008 | 1.0017
5.996 | 0.85 | 0.99993 | 1.0008 | 1.0017
5.997 | 0.85 | 0.99992 | 1.0008 | 1.0017
5.998 | 0.85 | 0.99991 | 1.0008 | 1.0017
5.999 | 0.85 | 0.99991 | 1.0008 | 1.0016
6 | 0.85 | 0.9999 | 1.0007 | 1.0016
6.001 | 0.85 | 0.9999 | 1.0007 | 1.0016
6.002 | 0.85 | 0.99989 | 1.0007 | 1.0016
6.003 | 0.85 | 0.99988 | 1.0007 | 1.0016
6.004 | 0.85 | 0.99988 | 1.0007 | 1.0016
6.005 | 0.85 | 0.99987 | 1.0007 | 1.0016
6.006 | 0.85 | 0.99987 | 1.0007 | 1.0016
6.007 | 0.85 | 0.99986 | 1.0007 | 1.0015
6.008 | 0.85 | 0.99985 | 1.0007 | 1.0015
6.009 | 0.85 | 0.99985 | 1.0007 | 1.0015
6.01 | 0.85 | 0.99984 | 1.0006 | 1.0015
6.011 | 0.85 | 0.99983 | 1.0006 | 1.0015
6.012 | 0.85 | 0.99983 | 1.0006 | 1.0015
6.013 | 0.85 | 0.99982 | 1.0006 | 1.0015
6.014 | 0.85 | 0.99982 | 1.0006 | 1.0015
6.015 | 0.85 | 0.99981 | 1.0006 | 1.0014
6.016 | 0.85 | 0.9998 | 1.0006 | 1.0014
6.017 | 0.85 | 0.9998 | 1.0006 | 1.0014
6.018 | 0.85 | 0.99979 | 1.0006 | 1.0014
6.019 | 0.85 | 0.99978 | 1.0005 | 1.0014
6.02 | 0.85 | 0.99978 | 1.0005 | 1.0014
6.021 | 0.85 | 0.99977 | 1.0005 | 1.0014
6.022 | 0.85 | 0.99977 | 1.0005 | 1.0013
6.023 | 0.85 | 0.99976 | 1.0005 | 1.0013
6.024 | 0.85 | 0.99975 | 1.0005 | 1.0013
6.025 | 0.85 | 0.99975 | 1.0005 | 1.0013
6.026 | 0.85 | 0.99974 | 1.0005 | 1.0013
6.027 | 0.85 | 0.99973 | 1.0005 | 1.0013
6.028 | 0.85 | 0.99973 | 1.0004 | 1.0013
6.029 | 0.85 | 0.99972 | 1.0004 | 1.0013
6.03 | 0.85 | 0.99972 | 1.0004 | 1.0012
6.031 | 0.85 | 0.99971 | 1.0004 | 1.0012
6.032 | 0.85 | 0.9997 | 1.0004 | 1.0012
6.033 | 0.85 | 0.9997 | 1.0004 | 1.0012
6.034 | 0.85 | 0.99969 | 1.0004 | 1.0012
6.035 | 0.85 | 0.99968 | 1.0004 | 1.0012
6.036 | 0.85 | 0.99968 | 1.0004 | 1.0012
6.037 | 0.85 | 0.99967 | 1.0003 | 1.0011
6.038 | 0.85 | 0.99967 | 1.0003 | 1.0011
6.039 | 0.85 | 0.99966 | 1.0003 | 1.0011
6.04 | 0.85 | 0.99965 | 1.0003 | 1.0011
6.041 | 0.85 | 0.99965 | 1.0003 | 1.0011
6.042 | 0.85 | 0.99964 | 1.0003 | 1.0011
6.043 | 0.85 | 0.99963 | 1.0003 | 1.0011
6.044 | 0.85 | 0.99963 | 1.0003 | 1.001
6.045 | 0.85 | 0.99962 | 1.0002 | 1.001
6.046 | 0.85 | 0.99962 | 1.0002 | 1.001
6.047 | 0.85 | 0.99961 | 1.0002 | 1.001
6.048 | 0.85 | 0.9996 | 1.0002 | 1.001
6.049 | 0.85 | 0.9996 | 1.0002 | 1.001
6.05 | 0.85 | 0.99959 | 1.0002 | 1.001
6.051 | 0.85 | 0.99958 | 1.0002 | 1.001
6.052 | 0.85 | 0.99958 | 1.0001 | 1.0009
6.053 | 0.85 | 0.99957 | 1.0001 | 1.0009
6.054 | 0.85 | 0.99957 | 1.0001 | 1.0009
6.055 | 0.85 | 0.99956 | 1.0001 | 1.0009
6.056 | 0.85 | 0.99955 | 1.0001 | 1.0009
6.057 | 0.85 | 0.99955 | 1.0001 | 1.0009
6.058 | 0.85 | 0.99954 | 1.0001 | 1.0009
6.059 | 0.85 | 0.99953 | 1.0001 | 1.0008
6.06 | 0.85 | 0.99953 | 1 | 1.0008
6.061 | 0.85 | 0.99952 | 1 | 1.0008
6.062 | 0.85 | 0.99952 | 1 | 1.0008
6.063 | 0.85 | 0.99951 | 1 | 1.0008
6.064 | 0.85 | 0.9995 | 0.99999 | 1.0008
6.065 | 0.85 | 0.9995 | 0.99997 | 1.0008
6.066 | 0.85 | 0.99949 | 0.99996 | 1.0007
6.067 | 0.85 | 0.99949 | 0.99994 | 1.0007
6.068 | 0.85 | 0.99948 | 0.99993 | 1.0007
6.069 | 0.85 | 0.99947 | 0.99992 | 1.0007
6.07 | 0.85 | 0.99947 | 0.9999 | 1.0007
6.071 | 0.85 | 0.99946 | 0.99989 | 1.0007
6.072 | 0.85 | 0.99946 | 0.99988 | 1.0006
6.073 | 0.85 | 0.99945 | 0.99986 | 1.0006
6.074 | 0.85 | 0.99944 | 0.99985 | 1.0006
6.075 | 0.85 | 0.99944 | 0.99983 | 1.0006
6.076 | 0.85 | 0.99943 | 0.99982 | 1.0006
6.077 | 0.85 | 0.99943 | 0.99981 | 1.0006
6.078 | 0.85 | 0.99942 | 0.99979 | 1.0006
6.079 | 0.85 | 0.99941 | 0.99978 | 1.0005
6.08 | 0.85 | 0.99941 | 0.99976 | 1.0005
6.081 | 0.85 | 0.9994 | 0.99975 | 1.0005
6.082 | 0.85 | 0.9994 | 0.99974 | 1.0005
6.083 | 0.85 | 0.99939 | 0.99972 | 1.0005
6.084 | 0.85 | 0.99938 | 0.99971 | 1.0005
6.085 | 0.85 | 0.99938 | 0.99969 | 1.0005
6.086 | 0.85 | 0.99937 | 0.99968 | 1.0004
6.087 | 0.85 | 0.99937 | 0.99966 | 1.0004
6.088 | 0.85 | 0.99936 | 0.99965 | 1.0004
6.089 | 0.85 | 0.99936 | 0.99964 | 1.0004
6.09 | 0.85 | 0.99935 | 0.99962 | 1.0004
6.091 | 0.85 | 0.99935 | 0.99961 | 1.0004
6.092 | 0.85 | 0.99934 | 0.99959 | 1.0004
6.093 | 0.85 | 0.99933 | 0.99958 | 1.0003
6.094 | 0.85 | 0.99933 | 0.99956 | 1.0003
6.095 | 0.85 | 0.99932 | 0.99955 | 1.0003
6.096 | 0.85 | 0.99932 | 0.99953 | 1.0003
6.097 | 0.85 | 0.99931 | 0.99952 | 1.0003
6.098 | 0.85 | 0.9993 | 0.9995 | 1.0003
6.099 | 0.85 | 0.9993 | 0.99949 | 1.0003
6.1 | 0.85 | 0.99929 | 0.99948 | 1.0002
6.101 | 0.85 | 0.99929 | 0.99946 | 1.0002
6.102 | 0.85 | 0.99928 | 0.99945 | 1.0002
6.103 | 0.85 | 0.99928 | 0.99943 | 1.0002
6.104 | 0.85 | 0.99927 | 0.99942 | 1.0002
6.105 | 0.85 | 0.99927 | 0.9994 | 1.0002
6.106 | 0.85 | 0.99926 | 0.99939 | 1.0001
6.107 | 0.85 | 0.99926 | 0.99937 | 1.0001
6.108 | 0.85 | 0.99925 | 0.99936 | 1.0001
6.109 | 0.85 | 0.99925 | 0.99934 | 1.0001
6.11 | 0.85 | 0.99924 | 0.99933 | 1.0001
6.111 | 0.85 | 0.99923 | 0.99931 | 1.0001
6.112 | 0.85 | 0.99923 | 0.9993 | 1.0001
6.113 | 0.85 | 0.99922 | 0.99928 | 1
6.114 | 0.85 | 0.99922 | 0.99927 | 1
6.115 | 0.85 | 0.99921 | 0.99925 | 1
6.116 | 0.85 | 0.99921 | 0.99924 | 0.99999
6.117 | 0.85 | 0.9992 | 0.99922 | 0.99998
6.118 | 0.85 | 0.9992 | 0.99921 | 0.99996
6.119 | 0.85 | 0.99919 | 0.99919 | 0.99995
6.12 | 0.85 | 0.99919 | 0.99918 | 0.99993
6.121 | 0.85 | 0.99918 | 0.99916 | 0.99992
6.122 | 0.85 | 0.99918 | 0.99915 | 0.99991
6.123 | 0.85 | 0.99917 | 0.99913 | 0.99989
6.124 | 0.85 | 0.99917 | 0.99912 | 0.99987
6.125 | 0.85 | 0.99916 | 0.9991 | 0.99986
6.126 | 0.85 | 0.99916 | 0.99909 | 0.99985
6.127 | 0.85 | 0.99915 | 0.99907 | 0.99983
6.128 | 0.85 | 0.99915 | 0.99906 | 0.99982
6.129 | 0.85 | 0.99914 | 0.99904 | 0.9998
6.13 | 0.85 | 0.99914 | 0.99903 | 0.99979
6.131 | 0.85 | 0.99913 | 0.99901 | 0.99977
6.132 | 0.85 | 0.99913 | 0.999 | 0.99976
6.133 | 0.85 | 0.99912 | 0.99898 | 0.99974
6.134 | 0.85 | 0.99912 | 0.99897 | 0.99973
6.135 | 0.85 | 0.99911 | 0.99895 | 0.99972
6.136 | 0.85 | 0.99911 | 0.99894 | 0.9997
6.137 | 0.85 | 0.9991 | 0.99892 | 0.99969
6.138 | 0.85 | 0.9991 | 0.99891 | 0.99967
6.139 | 0.85 | 0.99909 | 0.99889 | 0.99966
6.14 | 0.85 | 0.99909 | 0.99888 | 0.99964
6.141 | 0.85 | 0.99909 | 0.99886 | 0.99963
6.142 | 0.85 | 0.99908 | 0.99884 | 0.99961
6.143 | 0.85 | 0.99908 | 0.99883 | 0.9996
6.144 | 0.85 | 0.99907 | 0.99882 | 0.99958
6.145 | 0.85 | 0.99907 | 0.9988 | 0.99957
6.146 | 0.85 | 0.99906 | 0.99879 | 0.99956
6.147 | 0.85 | 0.99906 | 0.99877 | 0.99954
6.148 | 0.85 | 0.99905 | 0.99875 | 0.99953
6.149 | 0.85 | 0.99905 | 0.99874 | 0.99951
6.15 | 0.85 | 0.99904 | 0.99872 | 0.9995
6.151 | 0.85 | 0.99904 | 0.99871 | 0.99948
6.152 | 0.85 | 0.99904 | 0.99869 | 0.99947
6.153 | 0.85 | 0.99903 | 0.99868 | 0.99946
6.154 | 0.85 | 0.99903 | 0.99867 | 0.99944
6.155 | 0.85 | 0.99902 | 0.99865 | 0.99943
6.156 | 0.85 | 0.99902 | 0.99864 | 0.99942
6.157 | 0.85 | 0.99901 | 0.99862 | 0.9994
6.158 | 0.85 | 0.99901 | 0.9986 | 0.99939
6.159 | 0.85 | 0.99901 | 0.99859 | 0.99937
6.16 | 0.85 | 0.999 | 0.99857 | 0.99936
6.161 | 0.85 | 0.999 | 0.99856 | 0.99935
6.162 | 0.85 | 0.99899 | 0.99855 | 0.99933
6.163 | 0.85 | 0.99899 | 0.99853 | 0.99932
6.164 | 0.85 | 0.99899 | 0.99852 | 0.9993
6.165 | 0.85 | 0.99898 | 0.9985 | 0.99929
6.166 | 0.85 | 0.99898 | 0.99849 | 0.99928
6.167 | 0.85 | 0.99898 | 0.99847 | 0.99926
6.168 | 0.85 | 0.99897 | 0.99846 | 0.99925
6.169 | 0.85 | 0.99897 | 0.99844 | 0.99923
6.17 | 0.85 | 0.99896 | 0.99843 | 0.99922
6.171 | 0.85 | 0.99896 | 0.99841 | 0.99921
6.172 | 0.85 | 0.99896 | 0.9984 | 0.99919
6.173 | 0.85 | 0.99895 | 0.99838 | 0.99918
6.174 | 0.85 | 0.99895 | 0.99837 | 0.99917
6.175 | 0.85 | 0.99895 | 0.99835 | 0.99915
6.176 | 0.85 | 0.99894 | 0.99834 | 0.99914
6.177 | 0.85 | 0.99894 | 0.99833 | 0.99913
6.178 | 0.85 | 0.99894 | 0.99831 | 0.99911
6.179 | 0.85 | 0.99893 | 0.9983 | 0.9991
6.18 | 0.85 | 0.99893 | 0.99828 | 0.99909
6.181 | 0.85 | 0.99892 | 0.99827 | 0.99908
6.182 | 0.85 | 0.99892 | 0.99825 | 0.99906
6.183 | 0.85 | 0.99892 | 0.99824 | 0.99905
6.184 | 0.85 | 0.99891 | 0.99822 | 0.99904
6.185 | 0.85 | 0.99891 | 0.99821 | 0.99902
6.186 | 0.85 | 0.99891 | 0.9982 | 0.99901
6.187 | 0.85 | 0.99891 | 0.99818 | 0.999
6.188 | 0.85 | 0.9989 | 0.99817 | 0.99898
6.189 | 0.85 | 0.9989 | 0.99815 | 0.99897
6.19 | 0.85 | 0.99889 | 0.99814 | 0.99896
6.191 | 0.85 | 0.99889 | 0.99812 | 0.99894
6.192 | 0.85 | 0.99889 | 0.99811 | 0.99893
6.193 | 0.85 | 0.99889 | 0.9981 | 0.99892
6.194 | 0.85 | 0.99888 | 0.99808 | 0.99891
6.195 | 0.85 | 0.99888 | 0.99807 | 0.99889
6.196 | 0.85 | 0.99888 | 0.99805 | 0.99888
6.197 | 0.85 | 0.99887 | 0.99804 | 0.99887
6.198 | 0.85 | 0.99887 | 0.99803 | 0.99886
6.199 | 0.85 | 0.99887 | 0.99801 | 0.99885
6.2 | 0.85 | 0.99887 | 0.998 | 0.99883
6.201 | 0.85 | 0.99886 | 0.99798 | 0.99882
6.202 | 0.85 | 0.99886 | 0.99797 | 0.99881
6.203 | 0.85 | 0.99886 | 0.99796 | 0.9988
6.204 | 0.85 | 0.99885 | 0.99794 | 0.99879
6.205 | 0.85 | 0.99885 | 0.99793 | 0.99877
6.206 | 0.85 | 0.99885 | 0.99792 | 0.99876
6.207 | 0.85 | 0.99885 | 0.9979 | 0.99875
6.208 | 0.85 | 0.99884 | 0.99789 | 0.99874
6.209 | 0.85 | 0.99884 | 0.99788 | 0.99872
6.21 | 0.85 | 0.99884 | 0.99786 | 0.99871
6.211 | 0.85 | 0.99884 | 0.99785 | 0.9987
6.212 | 0.85 | 0.99883 | 0.99784 | 0.99869
6.213 | 0.85 | 0.99883 | 0.99782 | 0.99868
6.214 | 0.85 | 0.99883 | 0.99781 | 0.99867
6.215 | 0.85 | 0.99883 | 0.9978 | 0.99866
6.216 | 0.85 | 0.99882 | 0.99778 | 0.99865
6.217 | 0.85 | 0.99882 | 0.99777 | 0.99863
6.218 | 0.85 | 0.99882 | 0.99776 | 0.99862
6.219 | 0.85 | 0.99882 | 0.99775 | 0.99861
6.22 | 0.85 | 0.99882 | 0.99773 | 0.9986
6.221 | 0.85 | 0.99881 | 0.99772 | 0.99859
6.222 | 0.85 | 0.99881 | 0.99771 | 0.99858
6.223 | 0.85 | 0.99881 | 0.99769 | 0.99857
6.224 | 0.85 | 0.99881 | 0.99768 | 0.99856
6.225 | 0.85 | 0.99881 | 0.99767 | 0.99855
6.226 | 0.85 | 0.99881 | 0.99766 | 0.99853
6.227 | 0.85 | 0.9988 | 0.99765 | 0.99852
6.228 | 0.85 | 0.9988 | 0.99763 | 0.99851
6.229 | 0.85 | 0.9988 | 0.99762 | 0.9985
6.23 | 0.85 | 0.9988 | 0.99761 | 0.99849
6.231 | 0.85 | 0.9988 | 0.9976 | 0.99848
6.232 | 0.85 | 0.99879 | 0.99759 | 0.99847
6.233 | 0.85 | 0.99879 | 0.99757 | 0.99846
6.234 | 0.85 | 0.99879 | 0.99756 | 0.99845
6.235 | 0.85 | 0.99879 | 0.99755 | 0.99844
6.236 | 0.85 | 0.99879 | 0.99754 | 0.99843
6.237 | 0.85 | 0.99879 | 0.99753 | 0.99842
6.238 | 0.85 | 0.99879 | 0.99752 | 0.99841
6.239 | 0.85 | 0.99878 | 0.9975 | 0.9984
6.24 | 0.85 | 0.99878 | 0.99749 | 0.99839
6.241 | 0.85 | 0.99878 | 0.99748 | 0.99838
6.242 | 0.85 | 0.99878 | 0.99747 | 0.99837
6.243 | 0.85 | 0.99878 | 0.99746 | 0.99836
6.244 | 0.85 | 0.99878 | 0.99745 | 0.99835
6.245 | 0.85 | 0.99878 | 0.99744 | 0.99834
6.246 | 0.85 | 0.99877 | 0.99743 | 0.99833
6.247 | 0.85 | 0.99877 | 0.99742 | 0.99832
6.248 | 0.85 | 0.99877 | 0.9974 | 0.99831
6.249 | 0.85 | 0.99877 | 0.99739 | 0.9983
6.25 | 0.85 | 0.99877 | 0.99738 | 0.9983
6.251 | 0.85 | 0.99877 | 0.99737 | 0.99829
6.252 | 0.85 | 0.99877 | 0.99736 | 0.99828
6.253 | 0.85 | 0.99877 | 0.99735 | 0.99827
6.254 | 0.85 | 0.99877 | 0.99734 | 0.99826
6.255 | 0.85 | 0.99877 | 0.99733 | 0.99825
6.256 | 0.85 | 0.99877 | 0.99732 | 0.99824
6.257 | 0.85 | 0.99877 | 0.99731 | 0.99823
6.258 | 0.85 | 0.99877 | 0.9973 | 0.99823
6.259 | 0.85 | 0.99876 | 0.99729 | 0.99822
6.26 | 0.85 | 0.99876 | 0.99728 | 0.99821
6.261 | 0.85 | 0.99876 | 0.99727 | 0.9982
6.262 | 0.85 | 0.99876 | 0.99726 | 0.99819
6.263 | 0.85 | 0.99876 | 0.99725 | 0.99819
6.264 | 0.85 | 0.99876 | 0.99724 | 0.99818
6.265 | 0.85 | 0.99876 | 0.99723 | 0.99817
6.266 | 0.85 | 0.99876 | 0.99722 | 0.99816
6.267 | 0.85 | 0.99876 | 0.99721 | 0.99815
6.268 | 0.85 | 0.99876 | 0.99721 | 0.99815
6.269 | 0.85 | 0.99876 | 0.9972 | 0.99814
6.27 | 0.85 | 0.99876 | 0.99719 | 0.99813
6.271 | 0.85 | 0.99876 | 0.99718 | 0.99812
6.272 | 0.85 | 0.99876 | 0.99717 | 0.99812
6.273 | 0.85 | 0.99876 | 0.99716 | 0.99811
6.274 | 0.85 | 0.99876 | 0.99715 | 0.9981
6.275 | 0.85 | 0.99876 | 0.99714 | 0.9981
6.276 | 0.85 | 0.99876 | 0.99714 | 0.99809
6.277 | 0.85 | 0.99876 | 0.99713 | 0.99808
6.278 | 0.85 | 0.99876 | 0.99712 | 0.99808
6.279 | 0.85 | 0.99876 | 0.99711 | 0.99807
6.28 | 0.85 | 0.99876 | 0.9971 | 0.99806
6.281 | 0.85 | 0.99876 | 0.9971 | 0.99806
6.282 | 0.85 | 0.99876 | 0.99709 | 0.99805
6.283 | 0.85 | 0.99876 | 0.99708 | 0.99804
6.284 | 0.85 | 0.99876 | 0.99707 | 0.99804
6.285 | 0.85 | 0.99876 | 0.99707 | 0.99803
6.286 | 0.85 | 0.99876 | 0.99706 | 0.99803
6.287 | 0.85 | 0.99876 | 0.99705 | 0.99802
6.288 | 0.85 | 0.99876 | 0.99704 | 0.99801
6.289 | 0.85 | 0.99876 | 0.99704 | 0.99801
6.29 | 0.85 | 0.99876 | 0.99703 | 0.998
6.291 | 0.85 | 0.99877 | 0.99702 | 0.998
6.292 | 0.85 | 0.99877 | 0.99702 | 0.99799
6.293 | 0.85 | 0.99877 | 0.99701 | 0.99799
6.294 | 0.85 | 0.99877 | 0.997 | 0.99798
6.295 | 0.85 | 0.99877 | 0.997 | 0.99797
6.296 | 0.85 | 0.99877 | 0.99699 | 0.99797
6.297 | 0.85 | 0.99877 | 0.99699 | 0.99796
6.298 | 0.85 | 0.99877 | 0.99698 | 0.99796
6.299 | 0.85 | 0.99877 | 0.99697 | 0.99796
6.3 | 0.85 | 0.99877 | 0.99697 | 0.99795
6.301 | 0.85 | 0.99877 | 0.99696 | 0.99794
6.302 | 0.85 | 0.99877 | 0.99696 | 0.99794
6.303 | 0.85 | 0.99877 | 0.99695 | 0.99794
6.304 | 0.85 | 0.99878 | 0.99694 | 0.99793
6.305 | 0.85 | 0.99878 | 0.99694 | 0.99793
6.306 | 0.85 | 0.99878 | 0.99694 | 0.99792
6.307 | 0.85 | 0.99878 | 0.99693 | 0.99792
6.308 | 0.85 | 0.99878 | 0.99692 | 0.99791
6.309 | 0.85 | 0.99878 | 0.99692 | 0.99791
6.31 | 0.85 | 0.99878 | 0.99691 | 0.99791
6.311 | 0.85 | 0.99879 | 0.99691 | 0.9979
6.312 | 0.85 | 0.99879 | 0.99691 | 0.9979
6.313 | 0.85 | 0.99879 | 0.9969 | 0.9979
6.314 | 0.85 | 0.99879 | 0.9969 | 0.99789
6.315 | 0.85 | 0.99879 | 0.99689 | 0.99789
6.316 | 0.85 | 0.99879 | 0.99689 | 0.99789
6.317 | 0.85 | 0.99879 | 0.99689 | 0.99788
6.318 | 0.85 | 0.9988 | 0.99688 | 0.99788
6.319 | 0.85 | 0.9988 | 0.99688 | 0.99788
6.32 | 0.85 | 0.9988 | 0.99687 | 0.99787
6.321 | 0.85 | 0.9988 | 0.99687 | 0.99787
6.322 | 0.85 | 0.9988 | 0.99687 | 0.99787
6.323 | 0.85 | 0.9988 | 0.99687 | 0.99787
6.324 | 0.85 | 0.99881 | 0.99686 | 0.99786
6.325 | 0.85 | 0.99881 | 0.99686 | 0.99786
6.326 | 0.85 | 0.99881 | 0.99686 | 0.99786
6.327 | 0.85 | 0.99881 | 0.99685 | 0.99786
6.328 | 0.85 | 0.99881 | 0.99685 | 0.99786
6.329 | 0.85 | 0.99882 | 0.99685 | 0.99785
6.33 | 0.85 | 0.99882 | 0.99685 | 0.99785
6.331 | 0.85 | 0.99882 | 0.99684 | 0.99785
6.332 | 0.85 | 0.99882 | 0.99684 | 0.99785
6.333 | 0.85 | 0.99882 | 0.99684 | 0.99785
6.334 | 0.85 | 0.99883 | 0.99684 | 0.99784
6.335 | 0.85 | 0.99883 | 0.99684 | 0.99784
6.336 | 0.85 | 0.99883 | 0.99684 | 0.99784
6.337 | 0.85 | 0.99883 | 0.99683 | 0.99784
6.338 | 0.85 | 0.99884 | 0.99683 | 0.99784
6.339 | 0.85 | 0.99884 | 0.99683 | 0.99784
6.34 | 0.85 | 0.99884 | 0.99683 | 0.99784
6.341 | 0.85 | 0.99884 | 0.99683 | 0.99784
6.342 | 0.85 | 0.99884 | 0.99683 | 0.99784
6.343 | 0.85 | 0.99885 | 0.99683 | 0.99784
6.344 | 0.85 | 0.99885 | 0.99683 | 0.99784
6.345 | 0.85 | 0.99885 | 0.99683 | 0.99784
6.346 | 0.85 | 0.99886 | 0.99683 | 0.99784
6.347 | 0.85 | 0.99886 | 0.99683 | 0.99784
6.348 | 0.85 | 0.99886 | 0.99683 | 0.99784
6.349 | 0.85 | 0.99886 | 0.99683 | 0.99784
6.35 | 0.85 | 0.99887 | 0.99683 | 0.99784
6.351 | 0.85 | 0.99887 | 0.99683 | 0.99784
6.352 | 0.85 | 0.99887 | 0.99683 | 0.99784
6.353 | 0.85 | 0.99887 | 0.99683 | 0.99784
6.354 | 0.85 | 0.99888 | 0.99683 | 0.99784
6.355 | 0.85 | 0.99888 | 0.99683 | 0.99784
6.356 | 0.85 | 0.99888 | 0.99683 | 0.99784
6.357 | 0.85 | 0.99889 | 0.99683 | 0.99784
6.358 | 0.85 | 0.99889 | 0.99684 | 0.99784
6.359 | 0.85 | 0.99889 | 0.99684 | 0.99784
6.36 | 0.85 | 0.99889 | 0.99684 | 0.99784
6.361 | 0.85 | 0.9989 | 0.99684 | 0.99784
6.362 | 0.85 | 0.9989 | 0.99684 | 0.99784
6.363 | 0.85 | 0.99891 | 0.99684 | 0.99785
6.364 | 0.85 | 0.99891 | 0.99684 | 0.99785
6.365 | 0.85 | 0.99891 | 0.99685 | 0.99785
6.366 | 0.85 | 0.99891 | 0.99685 | 0.99785
6.367 | 0.85 | 0.99892 | 0.99685 | 0.99785
6.368 | 0.85 | 0.99892 | 0.99686 | 0.99786
6.369 | 0.85 | 0.99892 | 0.99686 | 0.99786
6.37 | 0.85 | 0.99893 | 0.99686 | 0.99786
6.371 | 0.85 | 0.99893 | 0.99686 | 0.99786
6.372 | 0.85 | 0.99893 | 0.99687 | 0.99786
6.373 | 0.85 | 0.99894 | 0.99687 | 0.99787
6.374 | 0.85 | 0.99894 | 0.99687 | 0.99787
6.375 | 0.85 | 0.99894 | 0.99688 | 0.99787
6.376 | 0.85 | 0.99895 | 0.99688 | 0.99787
6.377 | 0.85 | 0.99895 | 0.99689 | 0.99788
6.378 | 0.85 | 0.99896 | 0.99689 | 0.99788
6.379 | 0.85 | 0.99896 | 0.99689 | 0.99788
6.38 | 0.85 | 0.99896 | 0.9969 | 0.99789
6.381 | 0.85 | 0.99897 | 0.9969 | 0.99789
6.382 | 0.85 | 0.99897 | 0.99691 | 0.99789
6.383 | 0.85 | 0.99897 | 0.99691 | 0.99789
6.384 | 0.85 | 0.99898 | 0.99692 | 0.9979
6.385 | 0.85 | 0.99898 | 0.99692 | 0.9979
6.386 | 0.85 | 0.99899 | 0.99693 | 0.99791
6.387 | 0.85 | 0.99899 | 0.99693 | 0.99791
6.388 | 0.85 | 0.99899 | 0.99694 | 0.99791
6.389 | 0.85 | 0.999 | 0.99694 | 0.99792
6.39 | 0.85 | 0.999 | 0.99695 | 0.99792
6.391 | 0.85 | 0.99901 | 0.99695 | 0.99793
6.392 | 0.85 | 0.99901 | 0.99696 | 0.99793
6.393 | 0.85 | 0.99901 | 0.99696 | 0.99793
6.394 | 0.85 | 0.99902 | 0.99697 | 0.99794
6.395 | 0.85 | 0.99902 | 0.99698 | 0.99794
6.396 | 0.85 | 0.99903 | 0.99698 | 0.99795
6.397 | 0.85 | 0.99903 | 0.99699 | 0.99795
6.398 | 0.85 | 0.99903 | 0.997 | 0.99796
6.399 | 0.85 | 0.99904 | 0.997 | 0.99796
6.4 | 0.85 | 0.99904 | 0.99701 | 0.99797
6.401 | 0.85 | 0.99905 | 0.99702 | 0.99797
6.402 | 0.85 | 0.99905 | 0.99703 | 0.99798
6.403 | 0.85 | 0.99905 | 0.99703 | 0.99798
6.404 | 0.85 | 0.99906 | 0.99704 | 0.99799
6.405 | 0.85 | 0.99906 | 0.99705 | 0.99799
6.406 | 0.85 | 0.99907 | 0.99706 | 0.998
6.407 | 0.85 | 0.99907 | 0.99706 | 0.99801
6.408 | 0.85 | 0.99908 | 0.99707 | 0.99801
6.409 | 0.85 | 0.99908 | 0.99708 | 0.99802
6.41 | 0.85 | 0.99908 | 0.99709 | 0.99802
6.411 | 0.85 | 0.99909 | 0.99709 | 0.99803
6.412 | 0.85 | 0.99909 | 0.9971 | 0.99803
6.413 | 0.85 | 0.9991 | 0.99711 | 0.99804
6.414 | 0.85 | 0.9991 | 0.99712 | 0.99805
6.415 | 0.85 | 0.99911 | 0.99713 | 0.99805
6.416 | 0.85 | 0.99911 | 0.99714 | 0.99806
6.417 | 0.85 | 0.99912 | 0.99715 | 0.99807
6.418 | 0.85 | 0.99912 | 0.99716 | 0.99807
6.419 | 0.85 | 0.99913 | 0.99717 | 0.99808
6.42 | 0.85 | 0.99913 | 0.99718 | 0.99809
6.421 | 0.85 | 0.99913 | 0.99719 | 0.99809
6.422 | 0.85 | 0.99914 | 0.9972 | 0.9981
6.423 | 0.85 | 0.99914 | 0.99721 | 0.99811
6.424 | 0.85 | 0.99915 | 0.99722 | 0.99811
6.425 | 0.85 | 0.99915 | 0.99723 | 0.99812
6.426 | 0.85 | 0.99916 | 0.99724 | 0.99813
6.427 | 0.85 | 0.99916 | 0.99725 | 0.99814
6.428 | 0.85 | 0.99917 | 0.99726 | 0.99814
6.429 | 0.85 | 0.99917 | 0.99727 | 0.99815
6.43 | 0.85 | 0.99918 | 0.99728 | 0.99816
6.431 | 0.85 | 0.99918 | 0.99729 | 0.99817
6.432 | 0.85 | 0.99919 | 0.9973 | 0.99817
6.433 | 0.85 | 0.99919 | 0.99731 | 0.99818
6.434 | 0.85 | 0.9992 | 0.99732 | 0.99819
6.435 | 0.85 | 0.9992 | 0.99733 | 0.9982
6.436 | 0.85 | 0.99921 | 0.99735 | 0.99821
6.437 | 0.85 | 0.99921 | 0.99736 | 0.99821
6.438 | 0.85 | 0.99922 | 0.99737 | 0.99822
6.439 | 0.85 | 0.99922 | 0.99738 | 0.99823
6.44 | 0.85 | 0.99923 | 0.99739 | 0.99824
6.441 | 0.85 | 0.99923 | 0.99741 | 0.99825
6.442 | 0.85 | 0.99924 | 0.99742 | 0.99826
6.443 | 0.85 | 0.99924 | 0.99743 | 0.99826
6.444 | 0.85 | 0.99925 | 0.99744 | 0.99827
6.445 | 0.85 | 0.99925 | 0.99746 | 0.99828
6.446 | 0.85 | 0.99926 | 0.99747 | 0.99829
6.447 | 0.85 | 0.99926 | 0.99748 | 0.9983
6.448 | 0.85 | 0.99927 | 0.99749 | 0.99831
6.449 | 0.85 | 0.99927 | 0.99751 | 0.99832
6.45 | 0.85 | 0.99928 | 0.99752 | 0.99833
6.451 | 0.85 | 0.99928 | 0.99753 | 0.99834
6.452 | 0.85 | 0.99929 | 0.99755 | 0.99835
6.453 | 0.85 | 0.99929 | 0.99756 | 0.99835
6.454 | 0.85 | 0.9993 | 0.99757 | 0.99836
6.455 | 0.85 | 0.9993 | 0.99759 | 0.99837
6.456 | 0.85 | 0.99931 | 0.9976 | 0.99838
6.457 | 0.85 | 0.99931 | 0.99762 | 0.99839
6.458 | 0.85 | 0.99932 | 0.99763 | 0.9984
6.459 | 0.85 | 0.99932 | 0.99765 | 0.99841
6.46 | 0.85 | 0.99933 | 0.99766 | 0.99842
6.461 | 0.85 | 0.99933 | 0.99767 | 0.99843
6.462 | 0.85 | 0.99934 | 0.99769 | 0.99844
6.463 | 0.85 | 0.99935 | 0.9977 | 0.99845
6.464 | 0.85 | 0.99935 | 0.99772 | 0.99846
6.465 | 0.85 | 0.99936 | 0.99773 | 0.99847
6.466 | 0.85 | 0.99936 | 0.99775 | 0.99848
6.467 | 0.85 | 0.99937 | 0.99776 | 0.99849
6.468 | 0.85 | 0.99937 | 0.99778 | 0.9985
6.469 | 0.85 | 0.99938 | 0.99779 | 0.99852
6.47 | 0.85 | 0.99938 | 0.99781 | 0.99852
6.471 | 0.85 | 0.99939 | 0.99782 | 0.99854
6.472 | 0.85 | 0.99939 | 0.99784 | 0.99855
6.473 | 0.85 | 0.9994 | 0.99786 | 0.99856
6.474 | 0.85 | 0.9994 | 0.99787 | 0.99857
6.475 | 0.85 | 0.99941 | 0.99789 | 0.99858
6.476 | 0.85 | 0.99942 | 0.9979 | 0.99859
6.477 | 0.85 | 0.99942 | 0.99792 | 0.9986
6.478 | 0.85 | 0.99943 | 0.99794 | 0.99861
6.479 | 0.85 | 0.99943 | 0.99795 | 0.99862
6.48 | 0.85 | 0.99944 | 0.99797 | 0.99863
6.481 | 0.85 | 0.99944 | 0.99799 | 0.99865
6.482 | 0.85 | 0.99945 | 0.998 | 0.99866
6.483 | 0.85 | 0.99945 | 0.99802 | 0.99867
6.484 | 0.85 | 0.99946 | 0.99804 | 0.99868
6.485 | 0.85 | 0.99947 | 0.99805 | 0.99869
6.486 | 0.85 | 0.99947 | 0.99807 | 0.9987
6.487 | 0.85 | 0.99948 | 0.99809 | 0.99871
6.488 | 0.85 | 0.99948 | 0.99811 | 0.99872
6.489 | 0.85 | 0.99949 | 0.99812 | 0.99874
6.49 | 0.85 | 0.99949 | 0.99814 | 0.99875
6.491 | 0.85 | 0.9995 | 0.99816 | 0.99876
6.492 | 0.85 | 0.9995 | 0.99818 | 0.99877
6.493 | 0.85 | 0.99951 | 0.99819 | 0.99878
6.494 | 0.85 | 0.99951 | 0.99821 | 0.99879
6.495 | 0.85 | 0.99952 | 0.99823 | 0.99881
6.496 | 0.85 | 0.99952 | 0.99825 | 0.99882
6.497 | 0.85 | 0.99953 | 0.99827 | 0.99883
6.498 | 0.85 | 0.99954 | 0.99828 | 0.99884
6.499 | 0.85 | 0.99954 | 0.9983 | 0.99886
6.5 | 0.85 | 0.99955 | 0.99832 | 0.99887
6.501 | 0.85 | 0.99955 | 0.99834 | 0.99888
6.502 | 0.85 | 0.99956 | 0.99836 | 0.99889
6.503 | 0.85 | 0.99956 | 0.99838 | 0.9989
6.504 | 0.85 | 0.99957 | 0.9984 | 0.99892
6.505 | 0.85 | 0.99957 | 0.99841 | 0.99893
6.506 | 0.85 | 0.99958 | 0.99843 | 0.99894
6.507 | 0.85 | 0.99959 | 0.99845 | 0.99895
6.508 | 0.85 | 0.99959 | 0.99847 | 0.99897
6.509 | 0.85 | 0.9996 | 0.99849 | 0.99898
6.51 | 0.85 | 0.9996 | 0.99851 | 0.99899
6.511 | 0.85 | 0.99961 | 0.99853 | 0.999
6.512 | 0.85 | 0.99961 | 0.99855 | 0.99902
6.513 | 0.85 | 0.99962 | 0.99857 | 0.99903
6.514 | 0.85 | 0.99962 | 0.99859 | 0.99904
6.515 | 0.85 | 0.99963 | 0.99861 | 0.99906
6.516 | 0.85 | 0.99964 | 0.99863 | 0.99907
6.517 | 0.85 | 0.99964 | 0.99865 | 0.99908
6.518 | 0.85 | 0.99965 | 0.99867 | 0.99909
6.519 | 0.85 | 0.99965 | 0.99869 | 0.99911
6.52 | 0.85 | 0.99966 | 0.9987 | 0.99912
6.521 | 0.85 | 0.99966 | 0.99872 | 0.99913
6.522 | 0.85 | 0.99967 | 0.99875 | 0.99914
6.523 | 0.85 | 0.99967 | 0.99877 | 0.99916
6.524 | 0.85 | 0.99968 | 0.99879 | 0.99917
6.525 | 0.85 | 0.99969 | 0.99881 | 0.99918
6.526 | 0.85 | 0.99969 | 0.99883 | 0.9992
6.527 | 0.85 | 0.9997 | 0.99885 | 0.99921
6.528 | 0.85 | 0.9997 | 0.99887 | 0.99922
6.529 | 0.85 | 0.99971 | 0.99889 | 0.99924
6.53 | 0.85 | 0.99971 | 0.99891 | 0.99925
6.531 | 0.85 | 0.99972 | 0.99893 | 0.99926
6.532 | 0.85 | 0.99972 | 0.99895 | 0.99928
6.533 | 0.85 | 0.99973 | 0.99897 | 0.99929
6.534 | 0.85 | 0.99974 | 0.99899 | 0.9993
6.535 | 0.85 | 0.99974 | 0.99901 | 0.99932
6.536 | 0.85 | 0.99975 | 0.99903 | 0.99933
6.537 | 0.85 | 0.99975 | 0.99906 | 0.99934
6.538 | 0.85 | 0.99976 | 0.99908 | 0.99936
6.539 | 0.85 | 0.99976 | 0.9991 | 0.99937
6.54 | 0.85 | 0.99977 | 0.99912 | 0.99938
6.541 | 0.85 | 0.99977 | 0.99914 | 0.9994
6.542 | 0.85 | 0.99978 | 0.99916 | 0.99941
6.543 | 0.85 | 0.99979 | 0.99918 | 0.99942
6.544 | 0.85 | 0.99979 | 0.9992 | 0.99944
6.545 | 0.85 | 0.9998 | 0.99923 | 0.99945
6.546 | 0.85 | 0.9998 | 0.99925 | 0.99946
6.547 | 0.85 | 0.99981 | 0.99927 | 0.99948
6.548 | 0.85 | 0.99981 | 0.99929 | 0.99949
6.549 | 0.85 | 0.99982 | 0.99931 | 0.9995
6.55 | 0.85 | 0.99982 | 0.99933 | 0.99952
6.551 | 0.85 | 0.99983 | 0.99936 | 0.99953
6.552 | 0.85 | 0.99983 | 0.99938 | 0.99955
6.553 | 0.85 | 0.99984 | 0.9994 | 0.99956
6.554 | 0.85 | 0.99984 | 0.99942 | 0.99957
6.555 | 0.85 | 0.99985 | 0.99944 | 0.99959
6.556 | 0.85 | 0.99986 | 0.99947 | 0.9996
6.557 | 0.85 | 0.99986 | 0.99949 | 0.99961
6.558 | 0.85 | 0.99987 | 0.99951 | 0.99963
6.559 | 0.85 | 0.99987 | 0.99953 | 0.99964
6.56 | 0.85 | 0.99988 | 0.99955 | 0.99965
6.561 | 0.85 | 0.99988 | 0.99958 | 0.99967
6.562 | 0.85 | 0.99989 | 0.9996 | 0.99968
6.563 | 0.85 | 0.99989 | 0.99962 | 0.9997
6.564 | 0.85 | 0.9999 | 0.99964 | 0.99971
6.565 | 0.85 | 0.9999 | 0.99967 | 0.99972
6.566 | 0.85 | 0.99991 | 0.99969 | 0.99974
6.567 | 0.85 | 0.99991 | 0.99971 | 0.99975
6.568 | 0.85 | 0.99992 | 0.99973 | 0.99977
6.569 | 0.85 | 0.99992 | 0.99975 | 0.99978
6.57 | 0.85 | 0.99993 | 0.99978 | 0.99979
6.571 | 0.85 | 0.99993 | 0.9998 | 0.99981
6.572 | 0.85 | 0.99994 | 0.99982 | 0.99982
6.573 | 0.85 | 0.99994 | 0.99984 | 0.99983
6.574 | 0.85 | 0.99995 | 0.99987 | 0.99985
6.575 | 0.85 | 0.99996 | 0.99989 | 0.99986
6.576 | 0.85 | 0.99996 | 0.99991 | 0.99987
6.577 | 0.85 | 0.99996 | 0.99994 | 0.99989
6.578 | 0.85 | 0.99997 | 0.99996 | 0.9999
6.579 | 0.85 | 0.99997 | 0.99998 | 0.99992
6.58 | 0.85 | 0.99998 | 1 | 0.99993
6.581 | 0.85 | 0.99999 | 1 | 0.99994
6.582 | 0.85 | 0.99999 | 1.0001 | 0.99996
6.583 | 0.85 | 0.99999 | 1.0001 | 0.99997
6.584 | 0.85 | 1 | 1.0001 | 0.99998
6.585 | 0.85 | 1 | 1.0001 | 1
6.586 | 0.85 | 1 | 1.0001 | 1
6.587 | 0.85 | 1 | 1.0002 | 1
6.588 | 0.85 | 1 | 1.0002 | 1
6.589 | 0.85 | 1 | 1.0002 | 1.0001
6.59 | 0.85 | 1 | 1.0002 | 1.0001
6.591 | 0.85 | 1 | 1.0003 | 1.0001
6.592 | 0.85 | 1 | 1.0003 | 1.0001
6.593 | 0.85 | 1 | 1.0003 | 1.0001
6.594 | 0.85 | 1.0001 | 1.0003 | 1.0001
6.595 | 0.85 | 1.0001 | 1.0004 | 1.0001
6.596 | 0.85 | 1.0001 | 1.0004 | 1.0002
6.597 | 0.85 | 1.0001 | 1.0004 | 1.0002
6.598 | 0.85 | 1.0001 | 1.0004 | 1.0002
6.599 | 0.85 | 1.0001 | 1.0004 | 1.0002
6.6 | 0.85 | 1.0001 | 1.0005 | 1.0002
6.601 | 0.85 | 1.0001 | 1.0005 | 1.0002
6.602 | 0.85 | 1.0001 | 1.0005 | 1.0002
6.603 | 0.85 | 1.0001 | 1.0005 | 1.0002
6.604 | 0.85 | 1.0001 | 1.0006 | 1.0003
6.605 | 0.85 | 1.0001 | 1.0006 | 1.0003
6.606 | 0.85 | 1.0001 | 1.0006 | 1.0003
6.607 | 0.85 | 1.0001 | 1.0006 | 1.0003
6.608 | 0.85 | 1.0001 | 1.0006 | 1.0003
6.609 | 0.85 | 1.0001 | 1.0007 | 1.0003
6.61 | 0.85 | 1.0001 | 1.0007 | 1.0003
6.611 | 0.85 | 1.0001 | 1.0007 | 1.0004
6.612 | 0.85 | 1.0001 | 1.0007 | 1.0004
6.613 | 0.85 | 1.0001 | 1.0008 | 1.0004
6.614 | 0.85 | 1.0001 | 1.0008 | 1.0004
6.615 | 0.85 | 1.0001 | 1.0008 | 1.0004
6.616 | 0.85 | 1.0002 | 1.0008 | 1.0004
6.617 | 0.85 | 1.0002 | 1.0009 | 1.0004
6.618 | 0.85 | 1.0002 | 1.0009 | 1.0004
6.619 | 0.85 | 1.0002 | 1.0009 | 1.0005
6.62 | 0.85 | 1.0002 | 1.0009 | 1.0005
6.621 | 0.85 | 1.0002 | 1.0009 | 1.0005
6.622 | 0.85 | 1.0002 | 1.001 | 1.0005
6.623 | 0.85 | 1.0002 | 1.001 | 1.0005
6.624 | 0.85 | 1.0002 | 1.001 | 1.0005
6.625 | 0.85 | 1.0002 | 1.001 | 1.0005
6.626 | 0.85 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0005
6.627 | 0.85 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0006
6.628 | 0.85 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0006
6.629 | 0.85 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0006
6.63 | 0.85 | 1.0002 | 1.0011 | 1.0006
6.631 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0006
6.632 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0006
6.633 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0006
6.634 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0006
6.635 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0007
6.636 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0007
6.637 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0007
6.638 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0007
6.639 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0007
6.64 | 0.85 | 1.0003 | 1.0014 | 1.0007
6.641 | 0.85 | 1.0003 | 1.0014 | 1.0007
6.642 | 0.85 | 1.0003 | 1.0014 | 1.0007
6.643 | 0.85 | 1.0003 | 1.0014 | 1.0008
6.644 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0008
6.645 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0008
6.646 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0008
6.647 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0008
6.648 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0008
6.649 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0008
6.65 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0008
6.651 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0009
6.652 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0009
6.653 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0009
6.654 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0009
6.655 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0009
6.656 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0009
6.657 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0009
6.658 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0009
6.659 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0009
6.66 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.001
6.661 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.001
6.662 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.001
6.663 | 0.85 | 1.0003 | 1.0019 | 1.001
6.664 | 0.85 | 1.0003 | 1.0019 | 1.001
6.665 | 0.85 | 1.0003 | 1.0019 | 1.001
6.666 | 0.85 | 1.0003 | 1.0019 | 1.001
6.667 | 0.85 | 1.0003 | 1.002 | 1.001
6.668 | 0.85 | 1.0004 | 1.002 | 1.001
6.669 | 0.85 | 1.0004 | 1.002 | 1.0011
6.67 | 0.85 | 1.0004 | 1.002 | 1.0011
6.671 | 0.85 | 1.0004 | 1.002 | 1.0011
6.672 | 0.85 | 1.0004 | 1.0021 | 1.0011
6.673 | 0.85 | 1.0004 | 1.0021 | 1.0011
6.674 | 0.85 | 1.0004 | 1.0021 | 1.0011
6.675 | 0.85 | 1.0004 | 1.0021 | 1.0011
6.676 | 0.85 | 1.0004 | 1.0022 | 1.0011
6.677 | 0.85 | 1.0004 | 1.0022 | 1.0011
6.678 | 0.85 | 1.0004 | 1.0022 | 1.0011
6.679 | 0.85 | 1.0004 | 1.0022 | 1.0012
6.68 | 0.85 | 1.0004 | 1.0022 | 1.0012
6.681 | 0.85 | 1.0004 | 1.0023 | 1.0012
6.682 | 0.85 | 1.0004 | 1.0023 | 1.0012
6.683 | 0.85 | 1.0004 | 1.0023 | 1.0012
6.684 | 0.85 | 1.0004 | 1.0023 | 1.0012
6.685 | 0.85 | 1.0004 | 1.0023 | 1.0012
6.686 | 0.85 | 1.0004 | 1.0024 | 1.0012
6.687 | 0.85 | 1.0004 | 1.0024 | 1.0012
6.688 | 0.85 | 1.0004 | 1.0024 | 1.0012
6.689 | 0.85 | 1.0004 | 1.0024 | 1.0013
6.69 | 0.85 | 1.0004 | 1.0024 | 1.0013
6.691 | 0.85 | 1.0004 | 1.0025 | 1.0013
6.692 | 0.85 | 1.0004 | 1.0025 | 1.0013
6.693 | 0.85 | 1.0004 | 1.0025 | 1.0013
6.694 | 0.85 | 1.0004 | 1.0025 | 1.0013
6.695 | 0.85 | 1.0004 | 1.0025 | 1.0013
6.696 | 0.85 | 1.0004 | 1.0026 | 1.0013
6.697 | 0.85 | 1.0004 | 1.0026 | 1.0013
6.698 | 0.85 | 1.0004 | 1.0026 | 1.0013
6.699 | 0.85 | 1.0004 | 1.0026 | 1.0014
6.7 | 0.85 | 1.0004 | 1.0026 | 1.0014
6.701 | 0.85 | 1.0004 | 1.0027 | 1.0014
6.702 | 0.85 | 1.0004 | 1.0027 | 1.0014
6.703 | 0.85 | 1.0004 | 1.0027 | 1.0014
6.704 | 0.85 | 1.0004 | 1.0027 | 1.0014
6.705 | 0.85 | 1.0005 | 1.0027 | 1.0014
6.706 | 0.85 | 1.0005 | 1.0027 | 1.0014
6.707 | 0.85 | 1.0005 | 1.0028 | 1.0014
6.708 | 0.85 | 1.0005 | 1.0028 | 1.0014
6.709 | 0.85 | 1.0005 | 1.0028 | 1.0014
6.71 | 0.85 | 1.0005 | 1.0028 | 1.0015
6.711 | 0.85 | 1.0005 | 1.0028 | 1.0015
6.712 | 0.85 | 1.0005 | 1.0029 | 1.0015
6.713 | 0.85 | 1.0005 | 1.0029 | 1.0015
6.714 | 0.85 | 1.0005 | 1.0029 | 1.0015
6.715 | 0.85 | 1.0005 | 1.0029 | 1.0015
6.716 | 0.85 | 1.0005 | 1.0029 | 1.0015
6.717 | 0.85 | 1.0005 | 1.0029 | 1.0015
6.718 | 0.85 | 1.0005 | 1.003 | 1.0015
6.719 | 0.85 | 1.0005 | 1.003 | 1.0015
6.72 | 0.85 | 1.0005 | 1.003 | 1.0015
6.721 | 0.85 | 1.0005 | 1.003 | 1.0015
6.722 | 0.85 | 1.0005 | 1.003 | 1.0016
6.723 | 0.85 | 1.0005 | 1.003 | 1.0016
6.724 | 0.85 | 1.0005 | 1.0031 | 1.0016
6.725 | 0.85 | 1.0005 | 1.0031 | 1.0016
6.726 | 0.85 | 1.0005 | 1.0031 | 1.0016
6.727 | 0.85 | 1.0005 | 1.0031 | 1.0016
6.728 | 0.85 | 1.0005 | 1.0031 | 1.0016
6.729 | 0.85 | 1.0005 | 1.0031 | 1.0016
6.73 | 0.85 | 1.0005 | 1.0032 | 1.0016
6.731 | 0.85 | 1.0005 | 1.0032 | 1.0016
6.732 | 0.85 | 1.0005 | 1.0032 | 1.0016
6.733 | 0.85 | 1.0005 | 1.0032 | 1.0016
6.734 | 0.85 | 1.0005 | 1.0032 | 1.0016
6.735 | 0.85 | 1.0005 | 1.0032 | 1.0017
6.736 | 0.85 | 1.0005 | 1.0033 | 1.0017
6.737 | 0.85 | 1.0005 | 1.0033 | 1.0017
6.738 | 0.85 | 1.0005 | 1.0033 | 1.0017
6.739 | 0.85 | 1.0005 | 1.0033 | 1.0017
6.74 | 0.85 | 1.0005 | 1.0033 | 1.0017
6.741 | 0.85 | 1.0005 | 1.0033 | 1.0017
6.742 | 0.85 | 1.0005 | 1.0034 | 1.0017
6.743 | 0.85 | 1.0005 | 1.0034 | 1.0017
6.744 | 0.85 | 1.0005 | 1.0034 | 1.0017
6.745 | 0.85 | 1.0005 | 1.0034 | 1.0017
6.746 | 0.85 | 1.0005 | 1.0034 | 1.0017
6.747 | 0.85 | 1.0005 | 1.0034 | 1.0017
6.748 | 0.85 | 1.0005 | 1.0034 | 1.0017
6.749 | 0.85 | 1.0005 | 1.0035 | 1.0017
6.75 | 0.85 | 1.0005 | 1.0035 | 1.0017
6.751 | 0.85 | 1.0005 | 1.0035 | 1.0018
6.752 | 0.85 | 1.0005 | 1.0035 | 1.0018
6.753 | 0.85 | 1.0005 | 1.0035 | 1.0018
6.754 | 0.85 | 1.0005 | 1.0035 | 1.0018
6.755 | 0.85 | 1.0005 | 1.0036 | 1.0018
6.756 | 0.85 | 1.0005 | 1.0036 | 1.0018
6.757 | 0.85 | 1.0005 | 1.0036 | 1.0018
6.758 | 0.85 | 1.0005 | 1.0036 | 1.0018
6.759 | 0.85 | 1.0005 | 1.0036 | 1.0018
6.76 | 0.85 | 1.0005 | 1.0036 | 1.0018
6.761 | 0.85 | 1.0005 | 1.0036 | 1.0018
6.762 | 0.85 | 1.0005 | 1.0037 | 1.0018
6.763 | 0.85 | 1.0005 | 1.0037 | 1.0018
6.764 | 0.85 | 1.0005 | 1.0037 | 1.0018
6.765 | 0.85 | 1.0005 | 1.0037 | 1.0018
6.766 | 0.85 | 1.0005 | 1.0037 | 1.0018
6.767 | 0.85 | 1.0005 | 1.0037 | 1.0018
6.768 | 0.85 | 1.0005 | 1.0037 | 1.0018
6.769 | 0.85 | 1.0005 | 1.0037 | 1.0018
6.77 | 0.85 | 1.0005 | 1.0038 | 1.0019
6.771 | 0.85 | 1.0005 | 1.0038 | 1.0019
6.772 | 0.85 | 1.0005 | 1.0038 | 1.0019
6.773 | 0.85 | 1.0005 | 1.0038 | 1.0019
6.774 | 0.85 | 1.0005 | 1.0038 | 1.0019
6.775 | 0.85 | 1.0005 | 1.0038 | 1.0019
6.776 | 0.85 | 1.0005 | 1.0038 | 1.0019
6.777 | 0.85 | 1.0005 | 1.0039 | 1.0019
6.778 | 0.85 | 1.0005 | 1.0039 | 1.0019
6.779 | 0.85 | 1.0005 | 1.0039 | 1.0019
6.78 | 0.85 | 1.0005 | 1.0039 | 1.0019
6.781 | 0.85 | 1.0005 | 1.0039 | 1.0019
6.782 | 0.85 | 1.0005 | 1.0039 | 1.0019
6.783 | 0.85 | 1.0005 | 1.0039 | 1.0019
6.784 | 0.85 | 1.0005 | 1.0039 | 1.0019
6.785 | 0.85 | 1.0005 | 1.0039 | 1.0019
6.786 | 0.85 | 1.0005 | 1.004 | 1.0019
6.787 | 0.85 | 1.0005 | 1.004 | 1.0019
6.788 | 0.85 | 1.0005 | 1.004 | 1.0019
6.789 | 0.85 | 1.0005 | 1.004 | 1.0019
6.79 | 0.85 | 1.0005 | 1.004 | 1.0019
6.791 | 0.85 | 1.0005 | 1.004 | 1.0019
6.792 | 0.85 | 1.0005 | 1.004 | 1.0019
6.793 | 0.85 | 1.0005 | 1.004 | 1.0019
6.794 | 0.85 | 1.0005 | 1.0041 | 1.0019
6.795 | 0.85 | 1.0005 | 1.0041 | 1.0019
6.796 | 0.85 | 1.0005 | 1.0041 | 1.0019
6.797 | 0.85 | 1.0005 | 1.0041 | 1.002
6.798 | 0.85 | 1.0005 | 1.0041 | 1.002
6.799 | 0.85 | 1.0005 | 1.0041 | 1.002
6.8 | 0.85 | 1.0005 | 1.0041 | 1.002
6.801 | 0.85 | 1.0005 | 1.0041 | 1.002
6.802 | 0.85 | 1.0005 | 1.0041 | 1.002
6.803 | 0.85 | 1.0005 | 1.0042 | 1.002
6.804 | 0.85 | 1.0005 | 1.0042 | 1.002
6.805 | 0.85 | 1.0005 | 1.0042 | 1.002
6.806 | 0.85 | 1.0005 | 1.0042 | 1.002
6.807 | 0.85 | 1.0005 | 1.0042 | 1.002
6.808 | 0.85 | 1.0005 | 1.0042 | 1.002
6.809 | 0.85 | 1.0005 | 1.0042 | 1.002
6.81 | 0.85 | 1.0005 | 1.0042 | 1.002
6.811 | 0.85 | 1.0005 | 1.0042 | 1.002
6.812 | 0.85 | 1.0005 | 1.0042 | 1.002
6.813 | 0.85 | 1.0005 | 1.0042 | 1.002
6.814 | 0.85 | 1.0005 | 1.0043 | 1.002
6.815 | 0.85 | 1.0005 | 1.0043 | 1.002
6.816 | 0.85 | 1.0005 | 1.0043 | 1.002
6.817 | 0.85 | 1.0005 | 1.0043 | 1.002
6.818 | 0.85 | 1.0005 | 1.0043 | 1.002
6.819 | 0.85 | 1.0005 | 1.0043 | 1.002
6.82 | 0.85 | 1.0005 | 1.0043 | 1.002
6.821 | 0.85 | 1.0005 | 1.0043 | 1.002
6.822 | 0.85 | 1.0005 | 1.0043 | 1.002
6.823 | 0.85 | 1.0005 | 1.0043 | 1.002
6.824 | 0.85 | 1.0005 | 1.0043 | 1.002
6.825 | 0.85 | 1.0005 | 1.0043 | 1.002
6.826 | 0.85 | 1.0005 | 1.0044 | 1.002
6.827 | 0.85 | 1.0005 | 1.0044 | 1.002
6.828 | 0.85 | 1.0005 | 1.0044 | 1.002
6.829 | 0.85 | 1.0005 | 1.0044 | 1.002
6.83 | 0.85 | 1.0005 | 1.0044 | 1.002
6.831 | 0.85 | 1.0005 | 1.0044 | 1.002
6.832 | 0.85 | 1.0005 | 1.0044 | 1.002
6.833 | 0.85 | 1.0005 | 1.0044 | 1.002
6.834 | 0.85 | 1.0005 | 1.0044 | 1.002
6.835 | 0.85 | 1.0005 | 1.0044 | 1.002
6.836 | 0.85 | 1.0005 | 1.0044 | 1.002
6.837 | 0.85 | 1.0005 | 1.0044 | 1.002
6.838 | 0.85 | 1.0005 | 1.0044 | 1.002
6.839 | 0.85 | 1.0005 | 1.0044 | 1.002
6.84 | 0.85 | 1.0005 | 1.0044 | 1.002
6.841 | 0.85 | 1.0005 | 1.0045 | 1.002
6.842 | 0.85 | 1.0005 | 1.0045 | 1.002
6.843 | 0.85 | 1.0005 | 1.0045 | 1.002
6.844 | 0.85 | 1.0005 | 1.0045 | 1.002
6.845 | 0.85 | 1.0005 | 1.0045 | 1.002
6.846 | 0.85 | 1.0005 | 1.0045 | 1.002
6.847 | 0.85 | 1.0005 | 1.0045 | 1.002
6.848 | 0.85 | 1.0005 | 1.0045 | 1.002
6.849 | 0.85 | 1.0005 | 1.0045 | 1.002
6.85 | 0.85 | 1.0005 | 1.0045 | 1.002
6.851 | 0.85 | 1.0005 | 1.0045 | 1.002
6.852 | 0.85 | 1.0005 | 1.0045 | 1.002
6.853 | 0.85 | 1.0005 | 1.0045 | 1.002
6.854 | 0.85 | 1.0005 | 1.0045 | 1.002
6.855 | 0.85 | 1.0004 | 1.0045 | 1.002
6.856 | 0.85 | 1.0004 | 1.0045 | 1.002
6.857 | 0.85 | 1.0004 | 1.0045 | 1.002
6.858 | 0.85 | 1.0004 | 1.0045 | 1.002
6.859 | 0.85 | 1.0004 | 1.0045 | 1.002
6.86 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.002
6.861 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.002
6.862 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.002
6.863 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.002
6.864 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.002
6.865 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.002
6.866 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.002
6.867 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.002
6.868 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.002
6.869 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.002
6.87 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.002
6.871 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.002
6.872 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.002
6.873 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.002
6.874 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.002
6.875 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.002
6.876 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.002
6.877 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.002
6.878 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.002
6.879 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.002
6.88 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.0019
6.881 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.0019
6.882 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.0019
6.883 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.0019
6.884 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.0019
6.885 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.0019
6.886 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.0019
6.887 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.0019
6.888 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.0019
6.889 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.0019
6.89 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.0019
6.891 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.0019
6.892 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.0019
6.893 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.0019
6.894 | 0.85 | 1.0004 | 1.0046 | 1.0019
6.895 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0019
6.896 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0019
6.897 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0019
6.898 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0019
6.899 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0019
6.9 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0019
6.901 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0019
6.902 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0019
6.903 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0019
6.904 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0019
6.905 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0019
6.906 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0019
6.907 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0019
6.908 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0019
6.909 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0018
6.91 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0018
6.911 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0018
6.912 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0018
6.913 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0018
6.914 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0018
6.915 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0018
6.916 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0018
6.917 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0018
6.918 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0018
6.919 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0018
6.92 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0018
6.921 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0018
6.922 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0018
6.923 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0018
6.924 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0018
6.925 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0018
6.926 | 0.85 | 1.0003 | 1.0046 | 1.0018
6.927 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0018
6.928 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0018
6.929 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0017
6.93 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0017
6.931 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0017
6.932 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0017
6.933 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0017
6.934 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0017
6.935 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0017
6.936 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0017
6.937 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0017
6.938 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0017
6.939 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0017
6.94 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0017
6.941 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0017
6.942 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0017
6.943 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0017
6.944 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0017
6.945 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0017
6.946 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0017
6.947 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0016
6.948 | 0.85 | 1.0002 | 1.0046 | 1.0016
6.949 | 0.85 | 1.0002 | 1.0045 | 1.0016
6.95 | 0.85 | 1.0002 | 1.0045 | 1.0016
6.951 | 0.85 | 1.0002 | 1.0045 | 1.0016
6.952 | 0.85 | 1.0002 | 1.0045 | 1.0016
6.953 | 0.85 | 1.0002 | 1.0045 | 1.0016
6.954 | 0.85 | 1.0001 | 1.0045 | 1.0016
6.955 | 0.85 | 1.0001 | 1.0045 | 1.0016
6.956 | 0.85 | 1.0001 | 1.0045 | 1.0016
6.957 | 0.85 | 1.0001 | 1.0045 | 1.0016
6.958 | 0.85 | 1.0001 | 1.0045 | 1.0016
6.959 | 0.85 | 1.0001 | 1.0045 | 1.0016
6.96 | 0.85 | 1.0001 | 1.0045 | 1.0016
6.961 | 0.85 | 1.0001 | 1.0045 | 1.0016
6.962 | 0.85 | 1.0001 | 1.0045 | 1.0015
6.963 | 0.85 | 1.0001 | 1.0045 | 1.0015
6.964 | 0.85 | 1.0001 | 1.0045 | 1.0015
6.965 | 0.85 | 1.0001 | 1.0045 | 1.0015
6.966 | 0.85 | 1.0001 | 1.0045 | 1.0015
6.967 | 0.85 | 1.0001 | 1.0045 | 1.0015
6.968 | 0.85 | 1.0001 | 1.0045 | 1.0015
6.969 | 0.85 | 1.0001 | 1.0045 | 1.0015
6.97 | 0.85 | 1.0001 | 1.0044 | 1.0015
6.971 | 0.85 | 1.0001 | 1.0044 | 1.0015
6.972 | 0.85 | 1.0001 | 1.0044 | 1.0015
6.973 | 0.85 | 1.0001 | 1.0044 | 1.0015
6.974 | 0.85 | 1.0001 | 1.0044 | 1.0015
6.975 | 0.85 | 1.0001 | 1.0044 | 1.0015
6.976 | 0.85 | 1.0001 | 1.0044 | 1.0014
6.977 | 0.85 | 1.0001 | 1.0044 | 1.0014
6.978 | 0.85 | 1.0001 | 1.0044 | 1.0014
6.979 | 0.85 | 1 | 1.0044 | 1.0014
6.98 | 0.85 | 1 | 1.0044 | 1.0014
6.981 | 0.85 | 1 | 1.0044 | 1.0014
6.982 | 0.85 | 1 | 1.0044 | 1.0014
6.983 | 0.85 | 1 | 1.0044 | 1.0014
6.984 | 0.85 | 1 | 1.0044 | 1.0014
6.985 | 0.85 | 1 | 1.0044 | 1.0014
6.986 | 0.85 | 1 | 1.0043 | 1.0014
6.987 | 0.85 | 1 | 1.0043 | 1.0014
6.988 | 0.85 | 1 | 1.0043 | 1.0014
6.989 | 0.85 | 1 | 1.0043 | 1.0013
6.99 | 0.85 | 1 | 1.0043 | 1.0013
6.991 | 0.85 | 0.99999 | 1.0043 | 1.0013
6.992 | 0.85 | 0.99999 | 1.0043 | 1.0013
6.993 | 0.85 | 0.99999 | 1.0043 | 1.0013
6.994 | 0.85 | 0.99998 | 1.0043 | 1.0013
6.995 | 0.85 | 0.99998 | 1.0043 | 1.0013
6.996 | 0.85 | 0.99997 | 1.0043 | 1.0013
6.997 | 0.85 | 0.99997 | 1.0043 | 1.0013
6.998 | 0.85 | 0.99996 | 1.0043 | 1.0013
6.999 | 0.85 | 0.99996 | 1.0043 | 1.0013
7 | 0.85 | 0.99996 | 1.0042 | 1.0013
7.001 | 0.85 | 0.99995 | 1.0042 | 1.0012
7.002 | 0.85 | 0.99995 | 1.0042 | 1.0012
7.003 | 0.85 | 0.99994 | 1.0042 | 1.0012
7.004 | 0.85 | 0.99994 | 1.0042 | 1.0012
7.005 | 0.85 | 0.99994 | 1.0042 | 1.0012
7.006 | 0.85 | 0.99993 | 1.0042 | 1.0012
7.007 | 0.85 | 0.99993 | 1.0042 | 1.0012
7.008 | 0.85 | 0.99992 | 1.0042 | 1.0012
7.009 | 0.85 | 0.99992 | 1.0042 | 1.0012
7.01 | 0.85 | 0.99991 | 1.0042 | 1.0012
7.011 | 0.85 | 0.99991 | 1.0042 | 1.0012
7.012 | 0.85 | 0.99991 | 1.0041 | 1.0012
7.013 | 0.85 | 0.9999 | 1.0041 | 1.0011
7.014 | 0.85 | 0.9999 | 1.0041 | 1.0011
7.015 | 0.85 | 0.99989 | 1.0041 | 1.0011
7.016 | 0.85 | 0.99989 | 1.0041 | 1.0011
7.017 | 0.85 | 0.99989 | 1.0041 | 1.0011
7.018 | 0.85 | 0.99988 | 1.0041 | 1.0011
7.019 | 0.85 | 0.99988 | 1.0041 | 1.0011
7.02 | 0.85 | 0.99987 | 1.0041 | 1.0011
7.021 | 0.85 | 0.99987 | 1.0041 | 1.0011
7.022 | 0.85 | 0.99986 | 1.0041 | 1.0011
7.023 | 0.85 | 0.99986 | 1.004 | 1.0011
7.024 | 0.85 | 0.99986 | 1.004 | 1.001
7.025 | 0.85 | 0.99985 | 1.004 | 1.001
7.026 | 0.85 | 0.99985 | 1.004 | 1.001
7.027 | 0.85 | 0.99984 | 1.004 | 1.001
7.028 | 0.85 | 0.99984 | 1.004 | 1.001
7.029 | 0.85 | 0.99984 | 1.004 | 1.001
7.03 | 0.85 | 0.99983 | 1.004 | 1.001
7.031 | 0.85 | 0.99983 | 1.004 | 1.001
7.032 | 0.85 | 0.99982 | 1.004 | 1.001
7.033 | 0.85 | 0.99982 | 1.0039 | 1.001
7.034 | 0.85 | 0.99981 | 1.0039 | 1.001
7.035 | 0.85 | 0.99981 | 1.0039 | 1.001
7.036 | 0.85 | 0.99981 | 1.0039 | 1.0009
7.037 | 0.85 | 0.9998 | 1.0039 | 1.0009
7.038 | 0.85 | 0.9998 | 1.0039 | 1.0009
7.039 | 0.85 | 0.99979 | 1.0039 | 1.0009
7.04 | 0.85 | 0.99979 | 1.0039 | 1.0009
7.041 | 0.85 | 0.99978 | 1.0039 | 1.0009
7.042 | 0.85 | 0.99978 | 1.0039 | 1.0009
7.043 | 0.85 | 0.99978 | 1.0038 | 1.0009
7.044 | 0.85 | 0.99977 | 1.0038 | 1.0009
7.045 | 0.85 | 0.99977 | 1.0038 | 1.0009
7.046 | 0.85 | 0.99976 | 1.0038 | 1.0009
7.047 | 0.85 | 0.99976 | 1.0038 | 1.0008
7.048 | 0.85 | 0.99975 | 1.0038 | 1.0008
7.049 | 0.85 | 0.99975 | 1.0038 | 1.0008
7.05 | 0.85 | 0.99975 | 1.0038 | 1.0008
7.051 | 0.85 | 0.99974 | 1.0038 | 1.0008
7.052 | 0.85 | 0.99974 | 1.0037 | 1.0008
7.053 | 0.85 | 0.99973 | 1.0037 | 1.0008
7.054 | 0.85 | 0.99973 | 1.0037 | 1.0008
7.055 | 0.85 | 0.99972 | 1.0037 | 1.0008
7.056 | 0.85 | 0.99972 | 1.0037 | 1.0008
7.057 | 0.85 | 0.99972 | 1.0037 | 1.0007
7.058 | 0.85 | 0.99971 | 1.0037 | 1.0007
7.059 | 0.85 | 0.99971 | 1.0037 | 1.0007
7.06 | 0.85 | 0.9997 | 1.0037 | 1.0007
7.061 | 0.85 | 0.9997 | 1.0036 | 1.0007
7.062 | 0.85 | 0.9997 | 1.0036 | 1.0007
7.063 | 0.85 | 0.99969 | 1.0036 | 1.0007
7.064 | 0.85 | 0.99969 | 1.0036 | 1.0007
7.065 | 0.85 | 0.99968 | 1.0036 | 1.0007
7.066 | 0.85 | 0.99968 | 1.0036 | 1.0007
7.067 | 0.85 | 0.99967 | 1.0036 | 1.0006
7.068 | 0.85 | 0.99967 | 1.0036 | 1.0006
7.069 | 0.85 | 0.99967 | 1.0036 | 1.0006
7.07 | 0.85 | 0.99966 | 1.0035 | 1.0006
7.071 | 0.85 | 0.99966 | 1.0035 | 1.0006
7.072 | 0.85 | 0.99965 | 1.0035 | 1.0006
7.073 | 0.85 | 0.99965 | 1.0035 | 1.0006
7.074 | 0.85 | 0.99965 | 1.0035 | 1.0006
7.075 | 0.85 | 0.99964 | 1.0035 | 1.0006
7.076 | 0.85 | 0.99964 | 1.0035 | 1.0006
7.077 | 0.85 | 0.99963 | 1.0035 | 1.0005
7.078 | 0.85 | 0.99963 | 1.0034 | 1.0005
7.079 | 0.85 | 0.99962 | 1.0034 | 1.0005
7.08 | 0.85 | 0.99962 | 1.0034 | 1.0005
7.081 | 0.85 | 0.99962 | 1.0034 | 1.0005
7.082 | 0.85 | 0.99961 | 1.0034 | 1.0005
7.083 | 0.85 | 0.99961 | 1.0034 | 1.0005
7.084 | 0.85 | 0.9996 | 1.0034 | 1.0005
7.085 | 0.85 | 0.9996 | 1.0034 | 1.0005
7.086 | 0.85 | 0.9996 | 1.0033 | 1.0005
7.087 | 0.85 | 0.99959 | 1.0033 | 1.0004
7.088 | 0.85 | 0.99959 | 1.0033 | 1.0004
7.089 | 0.85 | 0.99958 | 1.0033 | 1.0004
7.09 | 0.85 | 0.99958 | 1.0033 | 1.0004
7.091 | 0.85 | 0.99958 | 1.0033 | 1.0004
7.092 | 0.85 | 0.99957 | 1.0033 | 1.0004
7.093 | 0.85 | 0.99957 | 1.0033 | 1.0004
7.094 | 0.85 | 0.99957 | 1.0032 | 1.0004
7.095 | 0.85 | 0.99956 | 1.0032 | 1.0004
7.096 | 0.85 | 0.99956 | 1.0032 | 1.0004
7.097 | 0.85 | 0.99955 | 1.0032 | 1.0003
7.098 | 0.85 | 0.99955 | 1.0032 | 1.0003
7.099 | 0.85 | 0.99955 | 1.0032 | 1.0003
7.1 | 0.85 | 0.99954 | 1.0032 | 1.0003
7.101 | 0.85 | 0.99954 | 1.0032 | 1.0003
7.102 | 0.85 | 0.99953 | 1.0031 | 1.0003
7.103 | 0.85 | 0.99953 | 1.0031 | 1.0003
7.104 | 0.85 | 0.99953 | 1.0031 | 1.0003
7.105 | 0.85 | 0.99952 | 1.0031 | 1.0003
7.106 | 0.85 | 0.99952 | 1.0031 | 1.0003
7.107 | 0.85 | 0.99952 | 1.0031 | 1.0002
7.108 | 0.85 | 0.99951 | 1.0031 | 1.0002
7.109 | 0.85 | 0.99951 | 1.0031 | 1.0002
7.11 | 0.85 | 0.9995 | 1.003 | 1.0002
7.111 | 0.85 | 0.9995 | 1.003 | 1.0002
7.112 | 0.85 | 0.9995 | 1.003 | 1.0002
7.113 | 0.85 | 0.99949 | 1.003 | 1.0002
7.114 | 0.85 | 0.99949 | 1.003 | 1.0002
7.115 | 0.85 | 0.99948 | 1.003 | 1.0002
7.116 | 0.85 | 0.99948 | 1.003 | 1.0002
7.117 | 0.85 | 0.99948 | 1.003 | 1.0001
7.118 | 0.85 | 0.99947 | 1.0029 | 1.0001
7.119 | 0.85 | 0.99947 | 1.0029 | 1.0001
7.12 | 0.85 | 0.99947 | 1.0029 | 1.0001
7.121 | 0.85 | 0.99946 | 1.0029 | 1.0001
7.122 | 0.85 | 0.99946 | 1.0029 | 1.0001
7.123 | 0.85 | 0.99945 | 1.0029 | 1.0001
7.124 | 0.85 | 0.99945 | 1.0029 | 1.0001
7.125 | 0.85 | 0.99945 | 1.0029 | 1.0001
7.126 | 0.85 | 0.99945 | 1.0028 | 1
7.127 | 0.85 | 0.99944 | 1.0028 | 1
7.128 | 0.85 | 0.99944 | 1.0028 | 1
7.129 | 0.85 | 0.99943 | 1.0028 | 1
7.13 | 0.85 | 0.99943 | 1.0028 | 1
7.131 | 0.85 | 0.99943 | 1.0028 | 0.99999
7.132 | 0.85 | 0.99942 | 1.0028 | 0.99998
7.133 | 0.85 | 0.99942 | 1.0027 | 0.99997
7.134 | 0.85 | 0.99942 | 1.0027 | 0.99996
7.135 | 0.85 | 0.99941 | 1.0027 | 0.99995
7.136 | 0.85 | 0.99941 | 1.0027 | 0.99994
7.137 | 0.85 | 0.99941 | 1.0027 | 0.99993
7.138 | 0.85 | 0.9994 | 1.0027 | 0.99992
7.139 | 0.85 | 0.9994 | 1.0027 | 0.99991
7.14 | 0.85 | 0.9994 | 1.0027 | 0.9999
7.141 | 0.85 | 0.99939 | 1.0026 | 0.99989
7.142 | 0.85 | 0.99939 | 1.0026 | 0.99988
7.143 | 0.85 | 0.99939 | 1.0026 | 0.99987
7.144 | 0.85 | 0.99938 | 1.0026 | 0.99986
7.145 | 0.85 | 0.99938 | 1.0026 | 0.99985
7.146 | 0.85 | 0.99938 | 1.0026 | 0.99984
7.147 | 0.85 | 0.99937 | 1.0026 | 0.99983
7.148 | 0.85 | 0.99937 | 1.0025 | 0.99982
7.149 | 0.85 | 0.99937 | 1.0025 | 0.99981
7.15 | 0.85 | 0.99936 | 1.0025 | 0.9998
7.151 | 0.85 | 0.99936 | 1.0025 | 0.99979
7.152 | 0.85 | 0.99936 | 1.0025 | 0.99978
7.153 | 0.85 | 0.99935 | 1.0025 | 0.99977
7.154 | 0.85 | 0.99935 | 1.0025 | 0.99976
7.155 | 0.85 | 0.99935 | 1.0024 | 0.99975
7.156 | 0.85 | 0.99935 | 1.0024 | 0.99974
7.157 | 0.85 | 0.99934 | 1.0024 | 0.99973
7.158 | 0.85 | 0.99934 | 1.0024 | 0.99972
7.159 | 0.85 | 0.99934 | 1.0024 | 0.99972
7.16 | 0.85 | 0.99933 | 1.0024 | 0.9997
7.161 | 0.85 | 0.99933 | 1.0024 | 0.9997
7.162 | 0.85 | 0.99933 | 1.0023 | 0.99969
7.163 | 0.85 | 0.99933 | 1.0023 | 0.99968
7.164 | 0.85 | 0.99932 | 1.0023 | 0.99967
7.165 | 0.85 | 0.99932 | 1.0023 | 0.99966
7.166 | 0.85 | 0.99932 | 1.0023 | 0.99965
7.167 | 0.85 | 0.99931 | 1.0023 | 0.99964
7.168 | 0.85 | 0.99931 | 1.0023 | 0.99963
7.169 | 0.85 | 0.99931 | 1.0023 | 0.99962
7.17 | 0.85 | 0.9993 | 1.0022 | 0.99961
7.171 | 0.85 | 0.9993 | 1.0022 | 0.9996
7.172 | 0.85 | 0.9993 | 1.0022 | 0.99959
7.173 | 0.85 | 0.9993 | 1.0022 | 0.99958
7.174 | 0.85 | 0.99929 | 1.0022 | 0.99957
7.175 | 0.85 | 0.99929 | 1.0022 | 0.99956
7.176 | 0.85 | 0.99929 | 1.0022 | 0.99955
7.177 | 0.85 | 0.99929 | 1.0021 | 0.99954
7.178 | 0.85 | 0.99928 | 1.0021 | 0.99953
7.179 | 0.85 | 0.99928 | 1.0021 | 0.99952
7.18 | 0.85 | 0.99928 | 1.0021 | 0.99952
7.181 | 0.85 | 0.99928 | 1.0021 | 0.99951
7.182 | 0.85 | 0.99927 | 1.0021 | 0.9995
7.183 | 0.85 | 0.99927 | 1.0021 | 0.99949
7.184 | 0.85 | 0.99927 | 1.002 | 0.99948
7.185 | 0.85 | 0.99926 | 1.002 | 0.99947
7.186 | 0.85 | 0.99926 | 1.002 | 0.99946
7.187 | 0.85 | 0.99926 | 1.002 | 0.99945
7.188 | 0.85 | 0.99926 | 1.002 | 0.99944
7.189 | 0.85 | 0.99926 | 1.002 | 0.99943
7.19 | 0.85 | 0.99925 | 1.0019 | 0.99942
7.191 | 0.85 | 0.99925 | 1.0019 | 0.99942
7.192 | 0.85 | 0.99925 | 1.0019 | 0.99941
7.193 | 0.85 | 0.99925 | 1.0019 | 0.9994
7.194 | 0.85 | 0.99924 | 1.0019 | 0.99939
7.195 | 0.85 | 0.99924 | 1.0019 | 0.99938
7.196 | 0.85 | 0.99924 | 1.0019 | 0.99937
7.197 | 0.85 | 0.99924 | 1.0019 | 0.99936
7.198 | 0.85 | 0.99923 | 1.0018 | 0.99935
7.199 | 0.85 | 0.99923 | 1.0018 | 0.99934
7.2 | 0.85 | 0.99923 | 1.0018 | 0.99933
7.201 | 0.85 | 0.99923 | 1.0018 | 0.99933
7.202 | 0.85 | 0.99923 | 1.0018 | 0.99932
7.203 | 0.85 | 0.99922 | 1.0018 | 0.99931
7.204 | 0.85 | 0.99922 | 1.0018 | 0.9993
7.205 | 0.85 | 0.99922 | 1.0017 | 0.99929
7.206 | 0.85 | 0.99922 | 1.0017 | 0.99928
7.207 | 0.85 | 0.99921 | 1.0017 | 0.99928
7.208 | 0.85 | 0.99921 | 1.0017 | 0.99927
7.209 | 0.85 | 0.99921 | 1.0017 | 0.99926
7.21 | 0.85 | 0.99921 | 1.0017 | 0.99925
7.211 | 0.85 | 0.99921 | 1.0017 | 0.99924
7.212 | 0.85 | 0.99921 | 1.0017 | 0.99923
7.213 | 0.85 | 0.9992 | 1.0016 | 0.99923
7.214 | 0.85 | 0.9992 | 1.0016 | 0.99922
7.215 | 0.85 | 0.9992 | 1.0016 | 0.99921
7.216 | 0.85 | 0.9992 | 1.0016 | 0.9992
7.217 | 0.85 | 0.9992 | 1.0016 | 0.99919
7.218 | 0.85 | 0.99919 | 1.0016 | 0.99918
7.219 | 0.85 | 0.99919 | 1.0016 | 0.99918
7.22 | 0.85 | 0.99919 | 1.0015 | 0.99917
7.221 | 0.85 | 0.99919 | 1.0015 | 0.99916
7.222 | 0.85 | 0.99919 | 1.0015 | 0.99915
7.223 | 0.85 | 0.99918 | 1.0015 | 0.99915
7.224 | 0.85 | 0.99918 | 1.0015 | 0.99914
7.225 | 0.85 | 0.99918 | 1.0015 | 0.99913
7.226 | 0.85 | 0.99918 | 1.0015 | 0.99912
7.227 | 0.85 | 0.99918 | 1.0015 | 0.99911
7.228 | 0.85 | 0.99918 | 1.0014 | 0.99911
7.229 | 0.85 | 0.99918 | 1.0014 | 0.9991
7.23 | 0.85 | 0.99918 | 1.0014 | 0.99909
7.231 | 0.85 | 0.99917 | 1.0014 | 0.99909
7.232 | 0.85 | 0.99917 | 1.0014 | 0.99908
7.233 | 0.85 | 0.99917 | 1.0014 | 0.99907
7.234 | 0.85 | 0.99917 | 1.0014 | 0.99906
7.235 | 0.85 | 0.99917 | 1.0014 | 0.99906
7.236 | 0.85 | 0.99917 | 1.0013 | 0.99905
7.237 | 0.85 | 0.99916 | 1.0013 | 0.99904
7.238 | 0.85 | 0.99916 | 1.0013 | 0.99903
7.239 | 0.85 | 0.99916 | 1.0013 | 0.99903
7.24 | 0.85 | 0.99916 | 1.0013 | 0.99902
7.241 | 0.85 | 0.99916 | 1.0013 | 0.99901
7.242 | 0.85 | 0.99916 | 1.0013 | 0.99901
7.243 | 0.85 | 0.99916 | 1.0012 | 0.999
7.244 | 0.85 | 0.99916 | 1.0012 | 0.99899
7.245 | 0.85 | 0.99916 | 1.0012 | 0.99899
7.246 | 0.85 | 0.99916 | 1.0012 | 0.99898
7.247 | 0.85 | 0.99915 | 1.0012 | 0.99897
7.248 | 0.85 | 0.99915 | 1.0012 | 0.99896
7.249 | 0.85 | 0.99915 | 1.0012 | 0.99896
7.25 | 0.85 | 0.99915 | 1.0012 | 0.99895
7.251 | 0.85 | 0.99915 | 1.0012 | 0.99894
7.252 | 0.85 | 0.99915 | 1.0011 | 0.99894
7.253 | 0.85 | 0.99915 | 1.0011 | 0.99893
7.254 | 0.85 | 0.99915 | 1.0011 | 0.99893
7.255 | 0.85 | 0.99915 | 1.0011 | 0.99892
7.256 | 0.85 | 0.99914 | 1.0011 | 0.99891
7.257 | 0.85 | 0.99914 | 1.0011 | 0.99891
7.258 | 0.85 | 0.99914 | 1.0011 | 0.9989
7.259 | 0.85 | 0.99914 | 1.0011 | 0.99889
7.26 | 0.85 | 0.99914 | 1.001 | 0.99889
7.261 | 0.85 | 0.99914 | 1.001 | 0.99888
7.262 | 0.85 | 0.99914 | 1.001 | 0.99888
7.263 | 0.85 | 0.99914 | 1.001 | 0.99887
7.264 | 0.85 | 0.99914 | 1.001 | 0.99886
7.265 | 0.85 | 0.99914 | 1.001 | 0.99886
7.266 | 0.85 | 0.99914 | 1.001 | 0.99885
7.267 | 0.85 | 0.99914 | 1.001 | 0.99885
7.268 | 0.85 | 0.99914 | 1.001 | 0.99884
7.269 | 0.85 | 0.99914 | 1.0009 | 0.99884
7.27 | 0.85 | 0.99914 | 1.0009 | 0.99883
7.271 | 0.85 | 0.99913 | 1.0009 | 0.99882
7.272 | 0.85 | 0.99913 | 1.0009 | 0.99882
7.273 | 0.85 | 0.99913 | 1.0009 | 0.99881
7.274 | 0.85 | 0.99913 | 1.0009 | 0.99881
7.275 | 0.85 | 0.99913 | 1.0009 | 0.9988
7.276 | 0.85 | 0.99913 | 1.0009 | 0.9988
7.277 | 0.85 | 0.99913 | 1.0009 | 0.99879
7.278 | 0.85 | 0.99913 | 1.0008 | 0.99879
7.279 | 0.85 | 0.99913 | 1.0008 | 0.99878
7.28 | 0.85 | 0.99913 | 1.0008 | 0.99878
7.281 | 0.85 | 0.99913 | 1.0008 | 0.99877
7.282 | 0.85 | 0.99913 | 1.0008 | 0.99877
7.283 | 0.85 | 0.99913 | 1.0008 | 0.99876
7.284 | 0.85 | 0.99913 | 1.0008 | 0.99876
7.285 | 0.85 | 0.99913 | 1.0008 | 0.99875
7.286 | 0.85 | 0.99913 | 1.0008 | 0.99875
7.287 | 0.85 | 0.99913 | 1.0008 | 0.99874
7.288 | 0.85 | 0.99913 | 1.0007 | 0.99874
7.289 | 0.85 | 0.99913 | 1.0007 | 0.99873
7.29 | 0.85 | 0.99913 | 1.0007 | 0.99873
7.291 | 0.85 | 0.99913 | 1.0007 | 0.99872
7.292 | 0.85 | 0.99913 | 1.0007 | 0.99872
7.293 | 0.85 | 0.99913 | 1.0007 | 0.99872
7.294 | 0.85 | 0.99913 | 1.0007 | 0.99871
7.295 | 0.85 | 0.99913 | 1.0007 | 0.99871
7.296 | 0.85 | 0.99913 | 1.0007 | 0.9987
7.297 | 0.85 | 0.99913 | 1.0007 | 0.9987
7.298 | 0.85 | 0.99913 | 1.0006 | 0.99869
7.299 | 0.85 | 0.99913 | 1.0006 | 0.99869
7.3 | 0.85 | 0.99913 | 1.0006 | 0.99869
7.301 | 0.85 | 0.99913 | 1.0006 | 0.99868
7.302 | 0.85 | 0.99913 | 1.0006 | 0.99868
7.303 | 0.85 | 0.99914 | 1.0006 | 0.99867
7.304 | 0.85 | 0.99914 | 1.0006 | 0.99867
7.305 | 0.85 | 0.99914 | 1.0006 | 0.99867
7.306 | 0.85 | 0.99914 | 1.0006 | 0.99867
7.307 | 0.85 | 0.99914 | 1.0006 | 0.99866
7.308 | 0.85 | 0.99914 | 1.0005 | 0.99866
7.309 | 0.85 | 0.99914 | 1.0005 | 0.99865
7.31 | 0.85 | 0.99914 | 1.0005 | 0.99865
7.311 | 0.85 | 0.99914 | 1.0005 | 0.99865
7.312 | 0.85 | 0.99914 | 1.0005 | 0.99865
7.313 | 0.85 | 0.99914 | 1.0005 | 0.99864
7.314 | 0.85 | 0.99914 | 1.0005 | 0.99864
7.315 | 0.85 | 0.99914 | 1.0005 | 0.99864
7.316 | 0.85 | 0.99914 | 1.0005 | 0.99863
7.317 | 0.85 | 0.99914 | 1.0005 | 0.99863
7.318 | 0.85 | 0.99914 | 1.0005 | 0.99863
7.319 | 0.85 | 0.99914 | 1.0005 | 0.99862
7.32 | 0.85 | 0.99914 | 1.0004 | 0.99862
7.321 | 0.85 | 0.99915 | 1.0004 | 0.99862
7.322 | 0.85 | 0.99915 | 1.0004 | 0.99862
7.323 | 0.85 | 0.99915 | 1.0004 | 0.99861
7.324 | 0.85 | 0.99915 | 1.0004 | 0.99861
7.325 | 0.85 | 0.99915 | 1.0004 | 0.99861
7.326 | 0.85 | 0.99915 | 1.0004 | 0.99861
7.327 | 0.85 | 0.99915 | 1.0004 | 0.9986
7.328 | 0.85 | 0.99915 | 1.0004 | 0.9986
7.329 | 0.85 | 0.99915 | 1.0004 | 0.9986
7.33 | 0.85 | 0.99916 | 1.0004 | 0.9986
7.331 | 0.85 | 0.99916 | 1.0004 | 0.9986
7.332 | 0.85 | 0.99916 | 1.0003 | 0.99859
7.333 | 0.85 | 0.99916 | 1.0003 | 0.99859
7.334 | 0.85 | 0.99916 | 1.0003 | 0.99859
7.335 | 0.85 | 0.99916 | 1.0003 | 0.99859
7.336 | 0.85 | 0.99916 | 1.0003 | 0.99859
7.337 | 0.85 | 0.99916 | 1.0003 | 0.99859
7.338 | 0.85 | 0.99916 | 1.0003 | 0.99858
7.339 | 0.85 | 0.99917 | 1.0003 | 0.99858
7.34 | 0.85 | 0.99917 | 1.0003 | 0.99858
7.341 | 0.85 | 0.99917 | 1.0003 | 0.99858
7.342 | 0.85 | 0.99917 | 1.0003 | 0.99858
7.343 | 0.85 | 0.99917 | 1.0003 | 0.99858
7.344 | 0.85 | 0.99917 | 1.0003 | 0.99858
7.345 | 0.85 | 0.99917 | 1.0003 | 0.99857
7.346 | 0.85 | 0.99918 | 1.0002 | 0.99857
7.347 | 0.85 | 0.99918 | 1.0002 | 0.99857
7.348 | 0.85 | 0.99918 | 1.0002 | 0.99857
7.349 | 0.85 | 0.99918 | 1.0002 | 0.99857
7.35 | 0.85 | 0.99918 | 1.0002 | 0.99857
7.351 | 0.85 | 0.99918 | 1.0002 | 0.99857
7.352 | 0.85 | 0.99918 | 1.0002 | 0.99857
7.353 | 0.85 | 0.99919 | 1.0002 | 0.99857
7.354 | 0.85 | 0.99919 | 1.0002 | 0.99857
7.355 | 0.85 | 0.99919 | 1.0002 | 0.99857
7.356 | 0.85 | 0.99919 | 1.0002 | 0.99857
7.357 | 0.85 | 0.99919 | 1.0002 | 0.99857
7.358 | 0.85 | 0.99919 | 1.0002 | 0.99857
7.359 | 0.85 | 0.9992 | 1.0002 | 0.99857
7.36 | 0.85 | 0.9992 | 1.0002 | 0.99857
7.361 | 0.85 | 0.9992 | 1.0002 | 0.99857
7.362 | 0.85 | 0.9992 | 1.0002 | 0.99857
7.363 | 0.85 | 0.9992 | 1.0001 | 0.99857
7.364 | 0.85 | 0.9992 | 1.0001 | 0.99857
7.365 | 0.85 | 0.99921 | 1.0001 | 0.99857
7.366 | 0.85 | 0.99921 | 1.0001 | 0.99857
7.367 | 0.85 | 0.99921 | 1.0001 | 0.99857
7.368 | 0.85 | 0.99921 | 1.0001 | 0.99857
7.369 | 0.85 | 0.99921 | 1.0001 | 0.99857
7.37 | 0.85 | 0.99922 | 1.0001 | 0.99857
7.371 | 0.85 | 0.99922 | 1.0001 | 0.99857
7.372 | 0.85 | 0.99922 | 1.0001 | 0.99857
7.373 | 0.85 | 0.99922 | 1.0001 | 0.99857
7.374 | 0.85 | 0.99922 | 1.0001 | 0.99857
7.375 | 0.85 | 0.99923 | 1.0001 | 0.99857
7.376 | 0.85 | 0.99923 | 1.0001 | 0.99857
7.377 | 0.85 | 0.99923 | 1.0001 | 0.99857
7.378 | 0.85 | 0.99923 | 1.0001 | 0.99858
7.379 | 0.85 | 0.99923 | 1.0001 | 0.99858
7.38 | 0.85 | 0.99924 | 1.0001 | 0.99858
7.381 | 0.85 | 0.99924 | 1.0001 | 0.99858
7.382 | 0.85 | 0.99924 | 1.0001 | 0.99858
7.383 | 0.85 | 0.99924 | 1.0001 | 0.99858
7.384 | 0.85 | 0.99925 | 1.0001 | 0.99858
7.385 | 0.85 | 0.99925 | 1 | 0.99858
7.386 | 0.85 | 0.99925 | 1 | 0.99859
7.387 | 0.85 | 0.99925 | 1 | 0.99859
7.388 | 0.85 | 0.99926 | 1 | 0.99859
7.389 | 0.85 | 0.99926 | 1 | 0.99859
7.39 | 0.85 | 0.99926 | 1 | 0.99859
7.391 | 0.85 | 0.99926 | 1 | 0.9986
7.392 | 0.85 | 0.99926 | 1 | 0.9986
7.393 | 0.85 | 0.99927 | 1 | 0.9986
7.394 | 0.85 | 0.99927 | 1 | 0.9986
7.395 | 0.85 | 0.99927 | 1 | 0.9986
7.396 | 0.85 | 0.99928 | 1 | 0.99861
7.397 | 0.85 | 0.99928 | 1 | 0.99861
7.398 | 0.85 | 0.99928 | 1 | 0.99861
7.399 | 0.85 | 0.99928 | 1 | 0.99861
7.4 | 0.85 | 0.99928 | 1 | 0.99862
7.401 | 0.85 | 0.99929 | 0.99999 | 0.99862
7.402 | 0.85 | 0.99929 | 0.99999 | 0.99862
7.403 | 0.85 | 0.99929 | 0.99999 | 0.99862
7.404 | 0.85 | 0.9993 | 0.99999 | 0.99862
7.405 | 0.85 | 0.9993 | 0.99999 | 0.99863
7.406 | 0.85 | 0.9993 | 0.99998 | 0.99863
7.407 | 0.85 | 0.9993 | 0.99998 | 0.99863
7.408 | 0.85 | 0.99931 | 0.99998 | 0.99864
7.409 | 0.85 | 0.99931 | 0.99998 | 0.99864
7.41 | 0.85 | 0.99931 | 0.99998 | 0.99864
7.411 | 0.85 | 0.99931 | 0.99997 | 0.99865
7.412 | 0.85 | 0.99932 | 0.99997 | 0.99865
7.413 | 0.85 | 0.99932 | 0.99997 | 0.99865
7.414 | 0.85 | 0.99932 | 0.99997 | 0.99866
7.415 | 0.85 | 0.99933 | 0.99997 | 0.99866
7.416 | 0.85 | 0.99933 | 0.99997 | 0.99866
7.417 | 0.85 | 0.99933 | 0.99997 | 0.99867
7.418 | 0.85 | 0.99933 | 0.99996 | 0.99867
7.419 | 0.85 | 0.99934 | 0.99996 | 0.99867
7.42 | 0.85 | 0.99934 | 0.99996 | 0.99868
7.421 | 0.85 | 0.99934 | 0.99996 | 0.99868
7.422 | 0.85 | 0.99935 | 0.99996 | 0.99868
7.423 | 0.85 | 0.99935 | 0.99996 | 0.99869
7.424 | 0.85 | 0.99935 | 0.99996 | 0.99869
7.425 | 0.85 | 0.99935 | 0.99996 | 0.9987
7.426 | 0.85 | 0.99936 | 0.99996 | 0.9987
7.427 | 0.85 | 0.99936 | 0.99996 | 0.9987
7.428 | 0.85 | 0.99936 | 0.99996 | 0.99871
7.429 | 0.85 | 0.99937 | 0.99996 | 0.99871
7.43 | 0.85 | 0.99937 | 0.99996 | 0.99872
7.431 | 0.85 | 0.99937 | 0.99996 | 0.99872
7.432 | 0.85 | 0.99938 | 0.99996 | 0.99872
7.433 | 0.85 | 0.99938 | 0.99996 | 0.99873
7.434 | 0.85 | 0.99938 | 0.99996 | 0.99873
7.435 | 0.85 | 0.99938 | 0.99996 | 0.99874
7.436 | 0.85 | 0.99939 | 0.99996 | 0.99874
7.437 | 0.85 | 0.99939 | 0.99996 | 0.99875
7.438 | 0.85 | 0.99939 | 0.99996 | 0.99875
7.439 | 0.85 | 0.9994 | 0.99996 | 0.99876
7.44 | 0.85 | 0.9994 | 0.99996 | 0.99876
7.441 | 0.85 | 0.9994 | 0.99996 | 0.99877
7.442 | 0.85 | 0.99941 | 0.99996 | 0.99877
7.443 | 0.85 | 0.99941 | 0.99996 | 0.99878
7.444 | 0.85 | 0.99941 | 0.99996 | 0.99878
7.445 | 0.85 | 0.99942 | 0.99996 | 0.99879
7.446 | 0.85 | 0.99942 | 0.99996 | 0.99879
7.447 | 0.85 | 0.99942 | 0.99997 | 0.9988
7.448 | 0.85 | 0.99943 | 0.99997 | 0.9988
7.449 | 0.85 | 0.99943 | 0.99997 | 0.99881
7.45 | 0.85 | 0.99943 | 0.99997 | 0.99881
7.451 | 0.85 | 0.99944 | 0.99997 | 0.99882
7.452 | 0.85 | 0.99944 | 0.99997 | 0.99882
7.453 | 0.85 | 0.99944 | 0.99997 | 0.99883
7.454 | 0.85 | 0.99945 | 0.99997 | 0.99883
7.455 | 0.85 | 0.99945 | 0.99998 | 0.99884
7.456 | 0.85 | 0.99945 | 0.99998 | 0.99884
7.457 | 0.85 | 0.99946 | 0.99998 | 0.99885
7.458 | 0.85 | 0.99946 | 0.99998 | 0.99886
7.459 | 0.85 | 0.99946 | 0.99998 | 0.99886
7.46 | 0.85 | 0.99947 | 0.99999 | 0.99887
7.461 | 0.85 | 0.99947 | 0.99999 | 0.99887
7.462 | 0.85 | 0.99947 | 0.99999 | 0.99888
7.463 | 0.85 | 0.99948 | 0.99999 | 0.99889
7.464 | 0.85 | 0.99948 | 0.99999 | 0.99889
7.465 | 0.85 | 0.99948 | 1 | 0.9989
7.466 | 0.85 | 0.99949 | 1 | 0.9989
7.467 | 0.85 | 0.99949 | 1 | 0.99891
7.468 | 0.85 | 0.99949 | 1 | 0.99892
7.469 | 0.85 | 0.9995 | 1 | 0.99892
7.47 | 0.85 | 0.9995 | 1 | 0.99893
7.471 | 0.85 | 0.9995 | 1 | 0.99894
7.472 | 0.85 | 0.99951 | 1 | 0.99894
7.473 | 0.85 | 0.99951 | 1 | 0.99895
7.474 | 0.85 | 0.99952 | 1 | 0.99895
7.475 | 0.85 | 0.99952 | 1 | 0.99896
7.476 | 0.85 | 0.99952 | 1 | 0.99897
7.477 | 0.85 | 0.99953 | 1 | 0.99897
7.478 | 0.85 | 0.99953 | 1 | 0.99898
7.479 | 0.85 | 0.99953 | 1 | 0.99899
7.48 | 0.85 | 0.99954 | 1 | 0.99899
7.481 | 0.85 | 0.99954 | 1 | 0.999
7.482 | 0.85 | 0.99954 | 1.0001 | 0.99901
7.483 | 0.85 | 0.99955 | 1.0001 | 0.99901
7.484 | 0.85 | 0.99955 | 1.0001 | 0.99902
7.485 | 0.85 | 0.99955 | 1.0001 | 0.99903
7.486 | 0.85 | 0.99956 | 1.0001 | 0.99904
7.487 | 0.85 | 0.99956 | 1.0001 | 0.99904
7.488 | 0.85 | 0.99957 | 1.0001 | 0.99905
7.489 | 0.85 | 0.99957 | 1.0001 | 0.99906
7.49 | 0.85 | 0.99957 | 1.0001 | 0.99906
7.491 | 0.85 | 0.99958 | 1.0001 | 0.99907
7.492 | 0.85 | 0.99958 | 1.0001 | 0.99908
7.493 | 0.85 | 0.99958 | 1.0001 | 0.99909
7.494 | 0.85 | 0.99959 | 1.0001 | 0.99909
7.495 | 0.85 | 0.99959 | 1.0001 | 0.9991
7.496 | 0.85 | 0.9996 | 1.0001 | 0.99911
7.497 | 0.85 | 0.9996 | 1.0001 | 0.99911
7.498 | 0.85 | 0.9996 | 1.0001 | 0.99912
7.499 | 0.85 | 0.99961 | 1.0001 | 0.99913
7.5 | 0.85 | 0.99961 | 1.0001 | 0.99914
7.501 | 0.85 | 0.99961 | 1.0001 | 0.99914
7.502 | 0.85 | 0.99962 | 1.0001 | 0.99915
7.503 | 0.85 | 0.99962 | 1.0001 | 0.99916
7.504 | 0.85 | 0.99963 | 1.0001 | 0.99917
7.505 | 0.85 | 0.99963 | 1.0001 | 0.99918
7.506 | 0.85 | 0.99963 | 1.0002 | 0.99918
7.507 | 0.85 | 0.99964 | 1.0002 | 0.99919
7.508 | 0.85 | 0.99964 | 1.0002 | 0.9992
7.509 | 0.85 | 0.99964 | 1.0002 | 0.99921
7.51 | 0.85 | 0.99965 | 1.0002 | 0.99921
7.511 | 0.85 | 0.99965 | 1.0002 | 0.99922
7.512 | 0.85 | 0.99966 | 1.0002 | 0.99923
7.513 | 0.85 | 0.99966 | 1.0002 | 0.99924
7.514 | 0.85 | 0.99966 | 1.0002 | 0.99925
7.515 | 0.85 | 0.99967 | 1.0002 | 0.99925
7.516 | 0.85 | 0.99967 | 1.0002 | 0.99926
7.517 | 0.85 | 0.99967 | 1.0002 | 0.99927
7.518 | 0.85 | 0.99968 | 1.0002 | 0.99928
7.519 | 0.85 | 0.99968 | 1.0002 | 0.99929
7.52 | 0.85 | 0.99969 | 1.0002 | 0.99929
7.521 | 0.85 | 0.99969 | 1.0002 | 0.9993
7.522 | 0.85 | 0.99969 | 1.0002 | 0.99931
7.523 | 0.85 | 0.9997 | 1.0002 | 0.99932
7.524 | 0.85 | 0.9997 | 1.0002 | 0.99933
7.525 | 0.85 | 0.9997 | 1.0003 | 0.99933
7.526 | 0.85 | 0.99971 | 1.0003 | 0.99934
7.527 | 0.85 | 0.99971 | 1.0003 | 0.99935
7.528 | 0.85 | 0.99972 | 1.0003 | 0.99936
7.529 | 0.85 | 0.99972 | 1.0003 | 0.99937
7.53 | 0.85 | 0.99972 | 1.0003 | 0.99938
7.531 | 0.85 | 0.99973 | 1.0003 | 0.99938
7.532 | 0.85 | 0.99973 | 1.0003 | 0.99939
7.533 | 0.85 | 0.99974 | 1.0003 | 0.9994
7.534 | 0.85 | 0.99974 | 1.0003 | 0.99941
7.535 | 0.85 | 0.99974 | 1.0003 | 0.99942
7.536 | 0.85 | 0.99975 | 1.0003 | 0.99943
7.537 | 0.85 | 0.99975 | 1.0003 | 0.99944
7.538 | 0.85 | 0.99975 | 1.0003 | 0.99944
7.539 | 0.85 | 0.99976 | 1.0003 | 0.99945
7.54 | 0.85 | 0.99976 | 1.0003 | 0.99946
7.541 | 0.85 | 0.99977 | 1.0004 | 0.99947
7.542 | 0.85 | 0.99977 | 1.0004 | 0.99948
7.543 | 0.85 | 0.99977 | 1.0004 | 0.99949
7.544 | 0.85 | 0.99978 | 1.0004 | 0.9995
7.545 | 0.85 | 0.99978 | 1.0004 | 0.9995
7.546 | 0.85 | 0.99978 | 1.0004 | 0.99951
7.547 | 0.85 | 0.99979 | 1.0004 | 0.99952
7.548 | 0.85 | 0.99979 | 1.0004 | 0.99953
7.549 | 0.85 | 0.99979 | 1.0004 | 0.99954
7.55 | 0.85 | 0.9998 | 1.0004 | 0.99955
7.551 | 0.85 | 0.9998 | 1.0004 | 0.99956
7.552 | 0.85 | 0.99981 | 1.0004 | 0.99957
7.553 | 0.85 | 0.99981 | 1.0004 | 0.99957
7.554 | 0.85 | 0.99981 | 1.0004 | 0.99958
7.555 | 0.85 | 0.99982 | 1.0004 | 0.99959
7.556 | 0.85 | 0.99982 | 1.0005 | 0.9996
7.557 | 0.85 | 0.99982 | 1.0005 | 0.99961
7.558 | 0.85 | 0.99983 | 1.0005 | 0.99962
7.559 | 0.85 | 0.99983 | 1.0005 | 0.99963
7.56 | 0.85 | 0.99984 | 1.0005 | 0.99964
7.561 | 0.85 | 0.99984 | 1.0005 | 0.99965
7.562 | 0.85 | 0.99984 | 1.0005 | 0.99965
7.563 | 0.85 | 0.99985 | 1.0005 | 0.99966
7.564 | 0.85 | 0.99985 | 1.0005 | 0.99967
7.565 | 0.85 | 0.99986 | 1.0005 | 0.99968
7.566 | 0.85 | 0.99986 | 1.0005 | 0.99969
7.567 | 0.85 | 0.99986 | 1.0005 | 0.9997
7.568 | 0.85 | 0.99987 | 1.0005 | 0.99971
7.569 | 0.85 | 0.99987 | 1.0005 | 0.99972
7.57 | 0.85 | 0.99987 | 1.0006 | 0.99973
7.571 | 0.85 | 0.99988 | 1.0006 | 0.99974
7.572 | 0.85 | 0.99988 | 1.0006 | 0.99975
7.573 | 0.85 | 0.99988 | 1.0006 | 0.99975
7.574 | 0.85 | 0.99989 | 1.0006 | 0.99976
7.575 | 0.85 | 0.99989 | 1.0006 | 0.99977
7.576 | 0.85 | 0.99989 | 1.0006 | 0.99978
7.577 | 0.85 | 0.9999 | 1.0006 | 0.99979
7.578 | 0.85 | 0.9999 | 1.0006 | 0.9998
7.579 | 0.85 | 0.99991 | 1.0006 | 0.99981
7.58 | 0.85 | 0.99991 | 1.0006 | 0.99982
7.581 | 0.85 | 0.99991 | 1.0006 | 0.99983
7.582 | 0.85 | 0.99992 | 1.0006 | 0.99984
7.583 | 0.85 | 0.99992 | 1.0006 | 0.99985
7.584 | 0.85 | 0.99992 | 1.0007 | 0.99986
7.585 | 0.85 | 0.99993 | 1.0007 | 0.99986
7.586 | 0.85 | 0.99993 | 1.0007 | 0.99987
7.587 | 0.85 | 0.99993 | 1.0007 | 0.99988
7.588 | 0.85 | 0.99994 | 1.0007 | 0.99989
7.589 | 0.85 | 0.99994 | 1.0007 | 0.9999
7.59 | 0.85 | 0.99994 | 1.0007 | 0.99991
7.591 | 0.85 | 0.99995 | 1.0007 | 0.99992
7.592 | 0.85 | 0.99995 | 1.0007 | 0.99993
7.593 | 0.85 | 0.99996 | 1.0007 | 0.99994
7.594 | 0.85 | 0.99996 | 1.0007 | 0.99994
7.595 | 0.85 | 0.99996 | 1.0007 | 0.99996
7.596 | 0.85 | 0.99996 | 1.0007 | 0.99996
7.597 | 0.85 | 0.99997 | 1.0008 | 0.99997
7.598 | 0.85 | 0.99997 | 1.0008 | 0.99998
7.599 | 0.85 | 0.99997 | 1.0008 | 0.99999
7.6 | 0.85 | 0.99998 | 1.0008 | 1
7.601 | 0.85 | 0.99998 | 1.0008 | 1
7.602 | 0.85 | 0.99999 | 1.0008 | 1
7.603 | 0.85 | 0.99999 | 1.0008 | 1
7.604 | 0.85 | 0.99999 | 1.0008 | 1
7.605 | 0.85 | 0.99999 | 1.0008 | 1
7.606 | 0.85 | 1 | 1.0008 | 1.0001
7.607 | 0.85 | 1 | 1.0008 | 1.0001
7.608 | 0.85 | 1 | 1.0008 | 1.0001
7.609 | 0.85 | 1 | 1.0008 | 1.0001
7.61 | 0.85 | 1 | 1.0009 | 1.0001
7.611 | 0.85 | 1 | 1.0009 | 1.0001
7.612 | 0.85 | 1 | 1.0009 | 1.0001
7.613 | 0.85 | 1 | 1.0009 | 1.0001
7.614 | 0.85 | 1 | 1.0009 | 1.0001
7.615 | 0.85 | 1 | 1.0009 | 1.0001
7.616 | 0.85 | 1 | 1.0009 | 1.0001
7.617 | 0.85 | 1 | 1.0009 | 1.0002
7.618 | 0.85 | 1 | 1.0009 | 1.0002
7.619 | 0.85 | 1 | 1.0009 | 1.0002
7.62 | 0.85 | 1 | 1.0009 | 1.0002
7.621 | 0.85 | 1.0001 | 1.0009 | 1.0002
7.622 | 0.85 | 1.0001 | 1.0009 | 1.0002
7.623 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0002
7.624 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0002
7.625 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0002
7.626 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0002
7.627 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0002
7.628 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0003
7.629 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0003
7.63 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0003
7.631 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0003
7.632 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0003
7.633 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0003
7.634 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0003
7.635 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0003
7.636 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0003
7.637 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0003
7.638 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0003
7.639 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0004
7.64 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0004
7.641 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0004
7.642 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0004
7.643 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0004
7.644 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0004
7.645 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0004
7.646 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0004
7.647 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0004
7.648 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0004
7.649 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0004
7.65 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0004
7.651 | 0.85 | 1.0001 | 1.0012 | 1.0005
7.652 | 0.85 | 1.0001 | 1.0012 | 1.0005
7.653 | 0.85 | 1.0001 | 1.0012 | 1.0005
7.654 | 0.85 | 1.0001 | 1.0012 | 1.0005
7.655 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0005
7.656 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0005
7.657 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0005
7.658 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0005
7.659 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0005
7.66 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0005
7.661 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0005
7.662 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0005
7.663 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0006
7.664 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0006
7.665 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0006
7.666 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0006
7.667 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0006
7.668 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0006
7.669 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0006
7.67 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0006
7.671 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0006
7.672 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0006
7.673 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0006
7.674 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0006
7.675 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0006
7.676 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0007
7.677 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0007
7.678 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0007
7.679 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0007
7.68 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0007
7.681 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0007
7.682 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0007
7.683 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0007
7.684 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0007
7.685 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0007
7.686 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0007
7.687 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0007
7.688 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0007
7.689 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0008
7.69 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0008
7.691 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0008
7.692 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0008
7.693 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0008
7.694 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0008
7.695 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0008
7.696 | 0.85 | 1.0002 | 1.0015 | 1.0008
7.697 | 0.85 | 1.0002 | 1.0015 | 1.0008
7.698 | 0.85 | 1.0002 | 1.0015 | 1.0008
7.699 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0008
7.7 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0008
7.701 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0008
7.702 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0008
7.703 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0009
7.704 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0009
7.705 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0009
7.706 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0009
7.707 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0009
7.708 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0009
7.709 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0009
7.71 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0009
7.711 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0009
7.712 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0009
7.713 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0009
7.714 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0009
7.715 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0009
7.716 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0009
7.717 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0009
7.718 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.001
7.719 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.001
7.72 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.001
7.721 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.001
7.722 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.001
7.723 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.001
7.724 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.001
7.725 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.001
7.726 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.001
7.727 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.001
7.728 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.001
7.729 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.001
7.73 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.001
7.731 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.001
7.732 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.001
7.733 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.001
7.734 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.001
7.735 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.001
7.736 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.001
7.737 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0011
7.738 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0011
7.739 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0011
7.74 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0011
7.741 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0011
7.742 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0011
7.743 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0011
7.744 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0011
7.745 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0011
7.746 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0011
7.747 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0011
7.748 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0011
7.749 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0011
7.75 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0011
7.751 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0011
7.752 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0011
7.753 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0011
7.754 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0011
7.755 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0011
7.756 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0012
7.757 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0012
7.758 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0012
7.759 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0012
7.76 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0012
7.761 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0012
7.762 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0012
7.763 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0012
7.764 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0012
7.765 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0012
7.766 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0012
7.767 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0012
7.768 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0012
7.769 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0012
7.77 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0012
7.771 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0012
7.772 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0012
7.773 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0012
7.774 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0012
7.775 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0012
7.776 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0012
7.777 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0012
7.778 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0012
7.779 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0012
7.78 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.781 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.782 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.783 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.784 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.785 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.786 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.787 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.788 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.789 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.79 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.791 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.792 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.793 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.794 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.795 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.796 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.797 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.798 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.799 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.8 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.801 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.802 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.803 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.804 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.805 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.806 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.807 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.808 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.809 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.81 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.811 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.812 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.813 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.814 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.815 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0013
7.816 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.817 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.818 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.819 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.82 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.821 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.822 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.823 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.824 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.825 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.826 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.827 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.828 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.829 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.83 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.831 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.832 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.833 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.834 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.835 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.836 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.837 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.838 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.839 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.84 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.841 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.842 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.843 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.844 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.845 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.846 | 0.85 | 1.0003 | 1.0018 | 1.0014
7.847 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.848 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.849 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.85 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.851 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.852 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.853 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.854 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.855 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.856 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.857 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.858 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.859 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.86 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.861 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.862 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.863 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.864 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.865 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.866 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.867 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.868 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.869 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.87 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.871 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.872 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.873 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.874 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.875 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.876 | 0.85 | 1.0003 | 1.0017 | 1.0014
7.877 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0014
7.878 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0014
7.879 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0014
7.88 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0014
7.881 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0014
7.882 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0014
7.883 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0014
7.884 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0014
7.885 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0014
7.886 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0014
7.887 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0014
7.888 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0014
7.889 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0014
7.89 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0014
7.891 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0014
7.892 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0014
7.893 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0014
7.894 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0014
7.895 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0014
7.896 | 0.85 | 1.0003 | 1.0016 | 1.0014
7.897 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0014
7.898 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0013
7.899 | 0.85 | 1.0003 | 1.0015 | 1.0013
7.9 | 0.85 | 1.0002 | 1.0015 | 1.0013
7.901 | 0.85 | 1.0002 | 1.0015 | 1.0013
7.902 | 0.85 | 1.0002 | 1.0015 | 1.0013
7.903 | 0.85 | 1.0002 | 1.0015 | 1.0013
7.904 | 0.85 | 1.0002 | 1.0015 | 1.0013
7.905 | 0.85 | 1.0002 | 1.0015 | 1.0013
7.906 | 0.85 | 1.0002 | 1.0015 | 1.0013
7.907 | 0.85 | 1.0002 | 1.0015 | 1.0013
7.908 | 0.85 | 1.0002 | 1.0015 | 1.0013
7.909 | 0.85 | 1.0002 | 1.0015 | 1.0013
7.91 | 0.85 | 1.0002 | 1.0015 | 1.0013
7.911 | 0.85 | 1.0002 | 1.0015 | 1.0013
7.912 | 0.85 | 1.0002 | 1.0015 | 1.0013
7.913 | 0.85 | 1.0002 | 1.0015 | 1.0013
7.914 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0013
7.915 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0013
7.916 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0013
7.917 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0013
7.918 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0013
7.919 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0013
7.92 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0013
7.921 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0013
7.922 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0013
7.923 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0013
7.924 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0013
7.925 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0013
7.926 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0013
7.927 | 0.85 | 1.0002 | 1.0014 | 1.0013
7.928 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0013
7.929 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0013
7.93 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0013
7.931 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0013
7.932 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0013
7.933 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0013
7.934 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0013
7.935 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0013
7.936 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0012
7.937 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0012
7.938 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0012
7.939 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0012
7.94 | 0.85 | 1.0002 | 1.0013 | 1.0012
7.941 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0012
7.942 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0012
7.943 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0012
7.944 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0012
7.945 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0012
7.946 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0012
7.947 | 0.85 | 1.0002 | 1.0012 | 1.0012
7.948 | 0.85 | 1.0001 | 1.0012 | 1.0012
7.949 | 0.85 | 1.0001 | 1.0012 | 1.0012
7.95 | 0.85 | 1.0001 | 1.0012 | 1.0012
7.951 | 0.85 | 1.0001 | 1.0012 | 1.0012
7.952 | 0.85 | 1.0001 | 1.0012 | 1.0012
7.953 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0012
7.954 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0012
7.955 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0012
7.956 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0012
7.957 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0012
7.958 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0012
7.959 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0012
7.96 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0012
7.961 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0012
7.962 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0012
7.963 | 0.85 | 1.0001 | 1.0011 | 1.0011
7.964 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0011
7.965 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0011
7.966 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0011
7.967 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0011
7.968 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0011
7.969 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0011
7.97 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0011
7.971 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0011
7.972 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0011
7.973 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0011
7.974 | 0.85 | 1.0001 | 1.001 | 1.0011
7.975 | 0.85 | 1.0001 | 1.0009 | 1.0011
7.976 | 0.85 | 1.0001 | 1.0009 | 1.0011
7.977 | 0.85 | 1.0001 | 1.0009 | 1.0011
7.978 | 0.85 | 1.0001 | 1.0009 | 1.0011
7.979 | 0.85 | 1.0001 | 1.0009 | 1.0011
7.98 | 0.85 | 1.0001 | 1.0009 | 1.0011
7.981 | 0.85 | 1.0001 | 1.0009 | 1.0011
7.982 | 0.85 | 1.0001 | 1.0009 | 1.0011
7.983 | 0.85 | 1.0001 | 1.0009 | 1.0011
7.984 | 0.85 | 1.0001 | 1.0009 | 1.001
7.985 | 0.85 | 1.0001 | 1.0008 | 1.001
7.986 | 0.85 | 1.0001 | 1.0008 | 1.001
7.987 | 0.85 | 1 | 1.0008 | 1.001
7.988 | 0.85 | 1 | 1.0008 | 1.001
7.989 | 0.85 | 1 | 1.0008 | 1.001
7.99 | 0.85 | 1 | 1.0008 | 1.001
7.991 | 0.85 | 1 | 1.0008 | 1.001
7.992 | 0.85 | 1 | 1.0008 | 1.001
7.993 | 0.85 | 1 | 1.0008 | 1.001
7.994 | 0.85 | 1 | 1.0008 | 1.001
7.995 | 0.85 | 1 | 1.0007 | 1.001
7.996 | 0.85 | 1 | 1.0007 | 1.001
7.997 | 0.85 | 1 | 1.0007 | 1.001
7.998 | 0.85 | 1 | 1.0007 | 1.001
7.999 | 0.85 | 1 | 1.0007 | 1.001
8 | 0.85 | 1 | 1.0007 | 1.001
8.001 | 0.85 | 1 | 1.0007 | 1.001
8.002 | 0.85 | 1 | 1.0007 | 1.001
8.003 | 0.85 | 1 | 1.0007 | 1.001
8.004 | 0.85 | 1 | 1.0006 | 1.001
8.005 | 0.85 | 0.99999 | 1.0006 | 1.0009
8.006 | 0.85 | 0.99999 | 1.0006 | 1.0009
8.007 | 0.85 | 0.99999 | 1.0006 | 1.0009
8.008 | 0.85 | 0.99999 | 1.0006 | 1.0009
8.009 | 0.85 | 0.99998 | 1.0006 | 1.0009
8.01 | 0.85 | 0.99998 | 1.0006 | 1.0009
8.011 | 0.85 | 0.99998 | 1.0006 | 1.0009
8.012 | 0.85 | 0.99997 | 1.0005 | 1.0009
8.013 | 0.85 | 0.99997 | 1.0005 | 1.0009
8.014 | 0.85 | 0.99997 | 1.0005 | 1.0009
8.015 | 0.85 | 0.99997 | 1.0005 | 1.0009
8.016 | 0.85 | 0.99996 | 1.0005 | 1.0009
8.017 | 0.85 | 0.99996 | 1.0005 | 1.0009
8.018 | 0.85 | 0.99996 | 1.0005 | 1.0009
8.019 | 0.85 | 0.99995 | 1.0005 | 1.0009
8.02 | 0.85 | 0.99995 | 1.0005 | 1.0009
8.021 | 0.85 | 0.99995 | 1.0004 | 1.0009
8.022 | 0.85 | 0.99995 | 1.0004 | 1.0009
8.023 | 0.85 | 0.99994 | 1.0004 | 1.0008
8.024 | 0.85 | 0.99994 | 1.0004 | 1.0008
8.025 | 0.85 | 0.99994 | 1.0004 | 1.0008
8.026 | 0.85 | 0.99994 | 1.0004 | 1.0008
8.027 | 0.85 | 0.99993 | 1.0004 | 1.0008
8.028 | 0.85 | 0.99993 | 1.0004 | 1.0008
8.029 | 0.85 | 0.99993 | 1.0003 | 1.0008
8.03 | 0.85 | 0.99992 | 1.0003 | 1.0008
8.031 | 0.85 | 0.99992 | 1.0003 | 1.0008
8.032 | 0.85 | 0.99992 | 1.0003 | 1.0008
8.033 | 0.85 | 0.99991 | 1.0003 | 1.0008
8.034 | 0.85 | 0.99991 | 1.0003 | 1.0008
8.035 | 0.85 | 0.99991 | 1.0003 | 1.0008
8.036 | 0.85 | 0.99991 | 1.0003 | 1.0008
8.037 | 0.85 | 0.9999 | 1.0002 | 1.0008
8.038 | 0.85 | 0.9999 | 1.0002 | 1.0008
8.039 | 0.85 | 0.9999 | 1.0002 | 1.0007
8.04 | 0.85 | 0.99989 | 1.0002 | 1.0007
8.041 | 0.85 | 0.99989 | 1.0002 | 1.0007
8.042 | 0.85 | 0.99989 | 1.0002 | 1.0007
8.043 | 0.85 | 0.99989 | 1.0002 | 1.0007
8.044 | 0.85 | 0.99988 | 1.0002 | 1.0007
8.045 | 0.85 | 0.99988 | 1.0001 | 1.0007
8.046 | 0.85 | 0.99988 | 1.0001 | 1.0007
8.047 | 0.85 | 0.99987 | 1.0001 | 1.0007
8.048 | 0.85 | 0.99987 | 1.0001 | 1.0007
8.049 | 0.85 | 0.99987 | 1.0001 | 1.0007
8.05 | 0.85 | 0.99987 | 1.0001 | 1.0007
8.051 | 0.85 | 0.99986 | 1.0001 | 1.0007
8.052 | 0.85 | 0.99986 | 1.0001 | 1.0007
8.053 | 0.85 | 0.99986 | 1 | 1.0007
8.054 | 0.85 | 0.99986 | 1 | 1.0007
8.055 | 0.85 | 0.99985 | 1 | 1.0006
8.056 | 0.85 | 0.99985 | 1 | 1.0006
8.057 | 0.85 | 0.99985 | 0.99998 | 1.0006
8.058 | 0.85 | 0.99984 | 0.99997 | 1.0006
8.059 | 0.85 | 0.99984 | 0.99996 | 1.0006
8.06 | 0.85 | 0.99984 | 0.99994 | 1.0006
8.061 | 0.85 | 0.99984 | 0.99993 | 1.0006
8.062 | 0.85 | 0.99983 | 0.99992 | 1.0006
8.063 | 0.85 | 0.99983 | 0.9999 | 1.0006
8.064 | 0.85 | 0.99983 | 0.99989 | 1.0006
8.065 | 0.85 | 0.99982 | 0.99988 | 1.0006
8.066 | 0.85 | 0.99982 | 0.99986 | 1.0006
8.067 | 0.85 | 0.99982 | 0.99985 | 1.0006
8.068 | 0.85 | 0.99982 | 0.99984 | 1.0006
8.069 | 0.85 | 0.99981 | 0.99982 | 1.0006
8.07 | 0.85 | 0.99981 | 0.99981 | 1.0005
8.071 | 0.85 | 0.99981 | 0.99979 | 1.0005
8.072 | 0.85 | 0.9998 | 0.99978 | 1.0005
8.073 | 0.85 | 0.9998 | 0.99977 | 1.0005
8.074 | 0.85 | 0.9998 | 0.99975 | 1.0005
8.075 | 0.85 | 0.9998 | 0.99974 | 1.0005
8.076 | 0.85 | 0.99979 | 0.99972 | 1.0005
8.077 | 0.85 | 0.99979 | 0.99971 | 1.0005
8.078 | 0.85 | 0.99979 | 0.9997 | 1.0005
8.079 | 0.85 | 0.99978 | 0.99968 | 1.0005
8.08 | 0.85 | 0.99978 | 0.99967 | 1.0005
8.081 | 0.85 | 0.99978 | 0.99966 | 1.0005
8.082 | 0.85 | 0.99978 | 0.99964 | 1.0005
8.083 | 0.85 | 0.99977 | 0.99963 | 1.0005
8.084 | 0.85 | 0.99977 | 0.99961 | 1.0004
8.085 | 0.85 | 0.99977 | 0.9996 | 1.0004
8.086 | 0.85 | 0.99977 | 0.99959 | 1.0004
8.087 | 0.85 | 0.99976 | 0.99957 | 1.0004
8.088 | 0.85 | 0.99976 | 0.99956 | 1.0004
8.089 | 0.85 | 0.99976 | 0.99954 | 1.0004
8.09 | 0.85 | 0.99975 | 0.99953 | 1.0004
8.091 | 0.85 | 0.99975 | 0.99952 | 1.0004
8.092 | 0.85 | 0.99975 | 0.9995 | 1.0004
8.093 | 0.85 | 0.99974 | 0.99949 | 1.0004
8.094 | 0.85 | 0.99974 | 0.99947 | 1.0004
8.095 | 0.85 | 0.99974 | 0.99946 | 1.0004
8.096 | 0.85 | 0.99974 | 0.99945 | 1.0004
8.097 | 0.85 | 0.99973 | 0.99943 | 1.0004
8.098 | 0.85 | 0.99973 | 0.99942 | 1.0004
8.099 | 0.85 | 0.99973 | 0.9994 | 1.0003
8.1 | 0.85 | 0.99973 | 0.99939 | 1.0003
8.101 | 0.85 | 0.99972 | 0.99937 | 1.0003
8.102 | 0.85 | 0.99972 | 0.99936 | 1.0003
8.103 | 0.85 | 0.99972 | 0.99935 | 1.0003
8.104 | 0.85 | 0.99972 | 0.99933 | 1.0003
8.105 | 0.85 | 0.99971 | 0.99932 | 1.0003
8.106 | 0.85 | 0.99971 | 0.9993 | 1.0003
8.107 | 0.85 | 0.99971 | 0.99929 | 1.0003
8.108 | 0.85 | 0.9997 | 0.99927 | 1.0003
8.109 | 0.85 | 0.9997 | 0.99926 | 1.0003
8.11 | 0.85 | 0.9997 | 0.99924 | 1.0003
8.111 | 0.85 | 0.9997 | 0.99923 | 1.0003
8.112 | 0.85 | 0.99969 | 0.99921 | 1.0003
8.113 | 0.85 | 0.99969 | 0.9992 | 1.0002
8.114 | 0.85 | 0.99969 | 0.99918 | 1.0002
8.115 | 0.85 | 0.99969 | 0.99917 | 1.0002
8.116 | 0.85 | 0.99968 | 0.99916 | 1.0002
8.117 | 0.85 | 0.99968 | 0.99914 | 1.0002
8.118 | 0.85 | 0.99968 | 0.99913 | 1.0002
8.119 | 0.85 | 0.99968 | 0.99911 | 1.0002
8.12 | 0.85 | 0.99967 | 0.9991 | 1.0002
8.121 | 0.85 | 0.99967 | 0.99908 | 1.0002
8.122 | 0.85 | 0.99967 | 0.99907 | 1.0002
8.123 | 0.85 | 0.99967 | 0.99905 | 1.0002
8.124 | 0.85 | 0.99966 | 0.99904 | 1.0002
8.125 | 0.85 | 0.99966 | 0.99902 | 1.0002
8.126 | 0.85 | 0.99966 | 0.99901 | 1.0002
8.127 | 0.85 | 0.99966 | 0.99899 | 1.0002
8.128 | 0.85 | 0.99965 | 0.99898 | 1.0001
8.129 | 0.85 | 0.99965 | 0.99896 | 1.0001
8.13 | 0.85 | 0.99965 | 0.99895 | 1.0001
8.131 | 0.85 | 0.99965 | 0.99894 | 1.0001
8.132 | 0.85 | 0.99964 | 0.99892 | 1.0001
8.133 | 0.85 | 0.99964 | 0.99891 | 1.0001
8.134 | 0.85 | 0.99964 | 0.99889 | 1.0001
8.135 | 0.85 | 0.99964 | 0.99888 | 1.0001
8.136 | 0.85 | 0.99963 | 0.99886 | 1.0001
8.137 | 0.85 | 0.99963 | 0.99885 | 1.0001
8.138 | 0.85 | 0.99963 | 0.99883 | 1.0001
8.139 | 0.85 | 0.99963 | 0.99882 | 1.0001
8.14 | 0.85 | 0.99962 | 0.9988 | 1.0001
8.141 | 0.85 | 0.99962 | 0.99879 | 1.0001
8.142 | 0.85 | 0.99962 | 0.99877 | 1
8.143 | 0.85 | 0.99962 | 0.99876 | 1
8.144 | 0.85 | 0.99962 | 0.99874 | 1
8.145 | 0.85 | 0.99961 | 0.99873 | 1
8.146 | 0.85 | 0.99961 | 0.99872 | 1
8.147 | 0.85 | 0.99961 | 0.9987 | 1
8.148 | 0.85 | 0.9996 | 0.99869 | 1
8.149 | 0.85 | 0.9996 | 0.99867 | 0.99999
8.15 | 0.85 | 0.9996 | 0.99866 | 0.99999
8.151 | 0.85 | 0.9996 | 0.99864 | 0.99998
8.152 | 0.85 | 0.9996 | 0.99863 | 0.99997
8.153 | 0.85 | 0.99959 | 0.99861 | 0.99997
8.154 | 0.85 | 0.99959 | 0.9986 | 0.99996
8.155 | 0.85 | 0.99959 | 0.99858 | 0.99995
8.156 | 0.85 | 0.99959 | 0.99857 | 0.99995
8.157 | 0.85 | 0.99958 | 0.99855 | 0.99994
8.158 | 0.85 | 0.99958 | 0.99854 | 0.99993
8.159 | 0.85 | 0.99958 | 0.99852 | 0.99992
8.16 | 0.85 | 0.99958 | 0.99851 | 0.99992
8.161 | 0.85 | 0.99958 | 0.99849 | 0.99991
8.162 | 0.85 | 0.99957 | 0.99848 | 0.99991
8.163 | 0.85 | 0.99957 | 0.99846 | 0.9999
8.164 | 0.85 | 0.99957 | 0.99845 | 0.99989
8.165 | 0.85 | 0.99957 | 0.99843 | 0.99989
8.166 | 0.85 | 0.99957 | 0.99842 | 0.99988
8.167 | 0.85 | 0.99956 | 0.9984 | 0.99987
8.168 | 0.85 | 0.99956 | 0.99839 | 0.99987
8.169 | 0.85 | 0.99956 | 0.99837 | 0.99986
8.17 | 0.85 | 0.99956 | 0.99836 | 0.99985
8.171 | 0.85 | 0.99956 | 0.99834 | 0.99984
8.172 | 0.85 | 0.99955 | 0.99833 | 0.99984
8.173 | 0.85 | 0.99955 | 0.99831 | 0.99983
8.174 | 0.85 | 0.99955 | 0.9983 | 0.99982
8.175 | 0.85 | 0.99955 | 0.99828 | 0.99982
8.176 | 0.85 | 0.99955 | 0.99827 | 0.99981
8.177 | 0.85 | 0.99954 | 0.99826 | 0.99981
8.178 | 0.85 | 0.99954 | 0.99824 | 0.9998
8.179 | 0.85 | 0.99954 | 0.99823 | 0.99979
8.18 | 0.85 | 0.99954 | 0.99821 | 0.99979
8.181 | 0.85 | 0.99954 | 0.9982 | 0.99978
8.182 | 0.85 | 0.99953 | 0.99818 | 0.99977
8.183 | 0.85 | 0.99953 | 0.99817 | 0.99977
8.184 | 0.85 | 0.99953 | 0.99815 | 0.99976
8.185 | 0.85 | 0.99953 | 0.99814 | 0.99975
8.186 | 0.85 | 0.99953 | 0.99812 | 0.99975
8.187 | 0.85 | 0.99952 | 0.99811 | 0.99974
8.188 | 0.85 | 0.99952 | 0.99809 | 0.99973
8.189 | 0.85 | 0.99952 | 0.99808 | 0.99973
8.19 | 0.85 | 0.99952 | 0.99806 | 0.99972
8.191 | 0.85 | 0.99952 | 0.99805 | 0.99972
8.192 | 0.85 | 0.99952 | 0.99804 | 0.99971
8.193 | 0.85 | 0.99951 | 0.99802 | 0.9997
8.194 | 0.85 | 0.99951 | 0.99801 | 0.9997
8.195 | 0.85 | 0.99951 | 0.99799 | 0.99969
8.196 | 0.85 | 0.99951 | 0.99798 | 0.99968
8.197 | 0.85 | 0.99951 | 0.99796 | 0.99968
8.198 | 0.85 | 0.9995 | 0.99795 | 0.99967
8.199 | 0.85 | 0.9995 | 0.99793 | 0.99967
8.2 | 0.85 | 0.9995 | 0.99792 | 0.99966
8.201 | 0.85 | 0.9995 | 0.99791 | 0.99965
8.202 | 0.85 | 0.9995 | 0.99789 | 0.99965
8.203 | 0.85 | 0.9995 | 0.99788 | 0.99964
8.204 | 0.85 | 0.9995 | 0.99786 | 0.99964
8.205 | 0.85 | 0.99949 | 0.99785 | 0.99963
8.206 | 0.85 | 0.99949 | 0.99783 | 0.99962
8.207 | 0.85 | 0.99949 | 0.99782 | 0.99962
8.208 | 0.85 | 0.99949 | 0.99781 | 0.99961
8.209 | 0.85 | 0.99949 | 0.99779 | 0.9996
8.21 | 0.85 | 0.99949 | 0.99778 | 0.9996
8.211 | 0.85 | 0.99948 | 0.99776 | 0.99959
8.212 | 0.85 | 0.99948 | 0.99775 | 0.99959
8.213 | 0.85 | 0.99948 | 0.99773 | 0.99958
8.214 | 0.85 | 0.99948 | 0.99772 | 0.99958
8.215 | 0.85 | 0.99948 | 0.99771 | 0.99957
8.216 | 0.85 | 0.99948 | 0.99769 | 0.99956
8.217 | 0.85 | 0.99948 | 0.99768 | 0.99956
8.218 | 0.85 | 0.99947 | 0.99766 | 0.99955
8.219 | 0.85 | 0.99947 | 0.99765 | 0.99955
8.22 | 0.85 | 0.99947 | 0.99764 | 0.99954
8.221 | 0.85 | 0.99947 | 0.99762 | 0.99954
8.222 | 0.85 | 0.99947 | 0.99761 | 0.99953
8.223 | 0.85 | 0.99947 | 0.99759 | 0.99952
8.224 | 0.85 | 0.99947 | 0.99758 | 0.99952
8.225 | 0.85 | 0.99947 | 0.99757 | 0.99951
8.226 | 0.85 | 0.99946 | 0.99755 | 0.99951
8.227 | 0.85 | 0.99946 | 0.99754 | 0.9995
8.228 | 0.85 | 0.99946 | 0.99752 | 0.9995
8.229 | 0.85 | 0.99946 | 0.99751 | 0.99949
8.23 | 0.85 | 0.99946 | 0.9975 | 0.99949
8.231 | 0.85 | 0.99946 | 0.99748 | 0.99948
8.232 | 0.85 | 0.99946 | 0.99747 | 0.99948
8.233 | 0.85 | 0.99945 | 0.99746 | 0.99947
8.234 | 0.85 | 0.99945 | 0.99744 | 0.99947
8.235 | 0.85 | 0.99945 | 0.99743 | 0.99946
8.236 | 0.85 | 0.99945 | 0.99742 | 0.99945
8.237 | 0.85 | 0.99945 | 0.9974 | 0.99945
8.238 | 0.85 | 0.99945 | 0.99739 | 0.99944
8.239 | 0.85 | 0.99945 | 0.99738 | 0.99944
8.24 | 0.85 | 0.99945 | 0.99736 | 0.99943
8.241 | 0.85 | 0.99945 | 0.99735 | 0.99943
8.242 | 0.85 | 0.99945 | 0.99733 | 0.99942
8.243 | 0.85 | 0.99944 | 0.99732 | 0.99942
8.244 | 0.85 | 0.99944 | 0.99731 | 0.90336
8.245 | 0.85 | 0.99944 | 0.9973 | 0.87155
8.246 | 0.85 | 0.99944 | 0.99728 | 0.90276
8.247 | 0.85 | 0.99944 | 0.99727 | 0.87048
8.248 | 0.85 | 0.99944 | 0.99726 | 0.90238
8.249 | 0.85 | 0.99944 | 0.99724 | 1.0009
8.25 | 0.85 | 0.99944 | 0.99723 | 1.0022
8.251 | 0.85 | 0.99944 | 0.99722 | 1.003
8.252 | 0.85 | 0.99943 | 0.9972 | 1.0039
8.253 | 0.85 | 0.99943 | 0.99719 | 1.0047
8.254 | 0.85 | 0.99943 | 0.99718 | 1.0055
8.255 | 0.85 | 0.99943 | 0.99716 | 1.0062
8.256 | 0.85 | 0.99943 | 0.99715 | 1.0069
8.257 | 0.85 | 0.99943 | 0.99714 | 1.0075
8.258 | 0.85 | 0.99943 | 0.99713 | 1.0081
8.259 | 0.85 | 0.99943 | 0.99711 | 1.0086
8.26 | 0.85 | 0.99943 | 0.9971 | 1.0091
8.261 | 0.85 | 0.99943 | 0.99709 | 1.0096
8.262 | 0.85 | 0.99943 | 0.99708 | 1.01
8.263 | 0.85 | 0.99943 | 0.99706 | 1.0103
8.264 | 0.85 | 0.99943 | 0.99705 | 1.0107
8.265 | 0.85 | 0.99943 | 0.99704 | 1.0109
8.266 | 0.85 | 0.99943 | 0.99703 | 1.0112
8.267 | 0.85 | 0.99943 | 0.99701 | 1.0114
8.268 | 0.85 | 0.99943 | 0.997 | 1.0116
8.269 | 0.85 | 0.99942 | 0.99699 | 1.0117
8.27 | 0.85 | 0.99942 | 0.99698 | 1.0118
8.271 | 0.85 | 0.99942 | 0.99696 | 1.0119
8.272 | 0.85 | 0.99942 | 0.99695 | 1.012
8.273 | 0.85 | 0.99942 | 0.99694 | 1.012
8.274 | 0.85 | 0.99942 | 0.99693 | 1.012
8.275 | 0.85 | 0.99942 | 0.99692 | 1.012
8.276 | 0.85 | 0.99942 | 0.9969 | 1.0119
8.277 | 0.85 | 0.99942 | 0.99689 | 1.0118
8.278 | 0.85 | 0.99942 | 0.99688 | 1.0117
8.279 | 0.85 | 0.99942 | 0.99687 | 1.0116
8.28 | 0.85 | 0.99942 | 0.99686 | 1.0115
8.281 | 0.85 | 0.99942 | 0.99684 | 1.0113
8.282 | 0.85 | 0.99942 | 0.99683 | 1.0111
8.283 | 0.85 | 0.99942 | 0.99682 | 1.0109
8.284 | 0.85 | 0.99942 | 0.99681 | 1.0107
8.285 | 0.85 | 0.99942 | 0.9968 | 1.0105
8.286 | 0.85 | 0.99942 | 0.99679 | 1.0103
8.287 | 0.85 | 0.99942 | 0.99677 | 1.01
8.288 | 0.85 | 0.99942 | 0.99676 | 1.0097
8.289 | 0.85 | 0.99942 | 0.99675 | 1.0095
8.29 | 0.85 | 0.99942 | 0.99674 | 1.0092
8.291 | 0.85 | 0.99942 | 0.99673 | 1.0089
8.292 | 0.85 | 0.99942 | 0.99672 | 1.0086
8.293 | 0.85 | 0.99942 | 0.99671 | 1.0083
8.294 | 0.85 | 0.99942 | 0.99669 | 1.008
8.295 | 0.85 | 0.99942 | 0.99668 | 1.0077
8.296 | 0.85 | 0.99942 | 0.99667 | 1.0074
8.297 | 0.85 | 0.99942 | 0.99666 | 1.0071
8.298 | 0.85 | 0.99942 | 0.99665 | 1.0068
8.299 | 0.85 | 0.99942 | 0.99664 | 1.0065
8.3 | 0.85 | 0.99942 | 0.99663 | 1.0062
8.301 | 0.85 | 0.99942 | 0.99662 | 1.0058
8.302 | 0.85 | 0.99942 | 0.99661 | 1.0055
8.303 | 0.85 | 0.99942 | 0.9966 | 1.0052
8.304 | 0.85 | 0.99942 | 0.99658 | 1.0049
8.305 | 0.85 | 0.99942 | 0.99657 | 1.0046
8.306 | 0.85 | 0.99942 | 0.99656 | 1.0043
8.307 | 0.85 | 0.99942 | 0.99655 | 1.004
8.308 | 0.85 | 0.99942 | 0.99654 | 1.0037
8.309 | 0.85 | 0.99942 | 0.99653 | 1.0034
8.31 | 0.85 | 0.99942 | 0.99652 | 1.0031
8.311 | 0.85 | 0.99942 | 0.99651 | 1.0028
8.312 | 0.85 | 0.99942 | 0.9965 | 1.0025
8.313 | 0.85 | 0.99942 | 0.99649 | 1.0023
8.314 | 0.85 | 0.99942 | 0.99648 | 1.002
8.315 | 0.85 | 0.99942 | 0.99647 | 1.0017
8.316 | 0.85 | 0.99942 | 0.99646 | 1.0015
8.317 | 0.85 | 0.99942 | 0.99645 | 1.0012
8.318 | 0.85 | 0.99942 | 0.99644 | 1.001
8.319 | 0.85 | 0.99942 | 0.99643 | 1.0008
8.32 | 0.85 | 0.99942 | 0.99642 | 1.0006
8.321 | 0.85 | 0.99942 | 0.99641 | 1.0003
8.322 | 0.85 | 0.99942 | 0.9964 | 1.0001
8.323 | 0.85 | 0.99942 | 0.99639 | 0.99992
8.324 | 0.85 | 0.99942 | 0.99638 | 0.99973
8.325 | 0.85 | 0.99942 | 0.99637 | 0.99954
8.326 | 0.85 | 0.99942 | 0.99636 | 0.99936
8.327 | 0.85 | 0.99942 | 0.99635 | 0.99919
8.328 | 0.85 | 0.99942 | 0.99634 | 0.99902
8.329 | 0.85 | 0.99942 | 0.99633 | 0.99887
8.33 | 0.85 | 0.99942 | 0.99632 | 0.99872
8.331 | 0.85 | 0.99942 | 0.99631 | 0.99857
8.332 | 0.85 | 0.99942 | 0.99631 | 0.99844
8.333 | 0.85 | 0.99942 | 0.9963 | 0.99831
8.334 | 0.85 | 0.99942 | 0.99629 | 0.99821
8.335 | 0.85 | 0.99942 | 0.99628 | 0.99808
8.336 | 0.85 | 0.99943 | 0.99627 | 0.99799
8.337 | 0.85 | 0.99943 | 0.99626 | 0.99789
8.338 | 0.85 | 0.99943 | 0.99625 | 0.9978
8.339 | 0.85 | 0.99943 | 0.99624 | 0.99771
8.34 | 0.85 | 0.99943 | 0.99623 | 0.99764
8.341 | 0.85 | 0.99943 | 0.99623 | 0.99756
8.342 | 0.85 | 0.99943 | 0.99622 | 0.9975
8.343 | 0.85 | 0.99943 | 0.99621 | 0.99743
8.344 | 0.85 | 0.99943 | 0.9962 | 0.99738
8.345 | 0.85 | 0.99943 | 0.99619 | 0.99733
8.346 | 0.85 | 0.99943 | 0.99618 | 0.99729
8.347 | 0.85 | 0.99943 | 0.99618 | 0.99725
8.348 | 0.85 | 0.99943 | 0.99617 | 0.99722
8.349 | 0.85 | 0.99943 | 0.99616 | 0.99719
8.35 | 0.85 | 0.99943 | 0.99615 | 0.99717
8.351 | 0.85 | 0.99944 | 0.99614 | 0.99715
8.352 | 0.85 | 0.99944 | 0.99613 | 0.99714
8.353 | 0.85 | 0.99944 | 0.99613 | 0.99713
8.354 | 0.85 | 0.99944 | 0.99612 | 0.99713
8.355 | 0.85 | 0.99944 | 0.99611 | 0.99713
8.356 | 0.85 | 0.99944 | 0.9961 | 0.99713
8.357 | 0.85 | 0.99944 | 0.9961 | 0.99714
8.358 | 0.85 | 0.99944 | 0.99609 | 0.99715
8.359 | 0.85 | 0.99944 | 0.99608 | 0.99716
8.36 | 0.85 | 0.99944 | 0.99607 | 0.99718
8.361 | 0.85 | 0.99945 | 0.99607 | 0.9972
8.362 | 0.85 | 0.99945 | 0.99606 | 0.99722
8.363 | 0.85 | 0.99945 | 0.99605 | 0.99725
8.364 | 0.85 | 0.99945 | 0.99604 | 0.99727
8.365 | 0.85 | 0.99945 | 0.99604 | 0.9973
8.366 | 0.85 | 0.99945 | 0.99603 | 0.99734
8.367 | 0.85 | 0.99945 | 0.99602 | 0.99737
8.368 | 0.85 | 0.99945 | 0.99602 | 0.9974
8.369 | 0.85 | 0.99945 | 0.99601 | 0.99744
8.37 | 0.85 | 0.99945 | 0.996 | 0.99748
8.371 | 0.85 | 0.99945 | 0.99599 | 0.99752
8.372 | 0.85 | 0.99946 | 0.99599 | 0.99756
8.373 | 0.85 | 0.99946 | 0.99598 | 0.9976
8.374 | 0.85 | 0.99946 | 0.99598 | 0.99765
8.375 | 0.85 | 0.99946 | 0.99597 | 0.99769
8.376 | 0.85 | 0.99946 | 0.99596 | 0.99773
8.377 | 0.85 | 0.99946 | 0.99596 | 0.99778
8.378 | 0.85 | 0.99946 | 0.99595 | 0.99782
8.379 | 0.85 | 0.99947 | 0.99594 | 0.99787
8.38 | 0.85 | 0.99947 | 0.99594 | 0.99791
8.381 | 0.85 | 0.99947 | 0.99593 | 0.99796
8.382 | 0.85 | 0.99947 | 0.99592 | 0.99801
8.383 | 0.85 | 0.99947 | 0.99592 | 0.99805
8.384 | 0.85 | 0.99947 | 0.99591 | 0.9981
8.385 | 0.85 | 0.99947 | 0.99591 | 0.99814
8.386 | 0.85 | 0.99947 | 0.9959 | 0.99819
8.387 | 0.85 | 0.99948 | 0.99589 | 0.99823
8.388 | 0.85 | 0.99948 | 0.99589 | 0.99828
8.389 | 0.85 | 0.99948 | 0.99588 | 0.99832
8.39 | 0.85 | 0.99948 | 0.99588 | 0.99836
8.391 | 0.85 | 0.99948 | 0.99587 | 0.9984
8.392 | 0.85 | 0.99948 | 0.99587 | 0.99845
8.393 | 0.85 | 0.99948 | 0.99586 | 0.99849
8.394 | 0.85 | 0.99948 | 0.99586 | 0.99853
8.395 | 0.85 | 0.99949 | 0.99585 | 0.99857
8.396 | 0.85 | 0.99949 | 0.99585 | 0.9986
8.397 | 0.85 | 0.99949 | 0.99584 | 0.99864
8.398 | 0.85 | 0.99949 | 0.99584 | 0.99868
8.399 | 0.85 | 0.99949 | 0.99583 | 0.99871
8.4 | 0.85 | 0.99949 | 0.99583 | 0.99875
8.401 | 0.85 | 0.9995 | 0.99582 | 0.99878
8.402 | 0.85 | 0.9995 | 0.99582 | 0.99881
8.403 | 0.85 | 0.9995 | 0.99581 | 0.99884
8.404 | 0.85 | 0.9995 | 0.99581 | 0.99887
8.405 | 0.85 | 0.9995 | 0.9958 | 0.9989
8.406 | 0.85 | 0.9995 | 0.9958 | 0.99893
8.407 | 0.85 | 0.9995 | 0.99579 | 0.99896
8.408 | 0.85 | 0.99951 | 0.99579 | 0.99898
8.409 | 0.85 | 0.99951 | 0.99579 | 0.99901
8.41 | 0.85 | 0.99951 | 0.99578 | 0.99903
8.411 | 0.85 | 0.99951 | 0.99578 | 0.99905
8.412 | 0.85 | 0.99951 | 0.99577 | 0.99907
8.413 | 0.85 | 0.99952 | 0.99577 | 0.99909
8.414 | 0.85 | 0.99952 | 0.99577 | 0.99911
8.415 | 0.85 | 0.99952 | 0.99576 | 0.99913
8.416 | 0.85 | 0.99952 | 0.99576 | 0.99915
8.417 | 0.85 | 0.99952 | 0.99575 | 0.99916
8.418 | 0.85 | 0.99952 | 0.99575 | 0.99918
8.419 | 0.85 | 0.99953 | 0.99575 | 0.99919
8.42 | 0.85 | 0.99953 | 0.99574 | 0.99921
8.421 | 0.85 | 0.99953 | 0.99574 | 0.99922
8.422 | 0.85 | 0.99953 | 0.99574 | 0.99923
8.423 | 0.85 | 0.99953 | 0.99573 | 0.99924
8.424 | 0.85 | 0.99953 | 0.99573 | 0.99925
8.425 | 0.85 | 0.99954 | 0.99573 | 0.99926
8.426 | 0.85 | 0.99954 | 0.99572 | 0.99927
8.427 | 0.85 | 0.99954 | 0.99572 | 0.99928
8.428 | 0.85 | 0.99954 | 0.99572 | 0.99928
8.429 | 0.85 | 0.99955 | 0.99571 | 0.99929
8.43 | 0.85 | 0.99955 | 0.99571 | 0.9993
8.431 | 0.85 | 0.99955 | 0.99571 | 0.9993
8.432 | 0.85 | 0.99955 | 0.9957 | 0.9993
8.433 | 0.85 | 0.99955 | 0.9957 | 0.99931
8.434 | 0.85 | 0.99955 | 0.9957 | 0.99931
8.435 | 0.85 | 0.99956 | 0.9957 | 0.99931
8.436 | 0.85 | 0.99956 | 0.99569 | 0.99931
8.437 | 0.85 | 0.99956 | 0.99569 | 0.99931
8.438 | 0.85 | 0.99956 | 0.99569 | 0.99931
8.439 | 0.85 | 0.99956 | 0.99569 | 0.99931
8.44 | 0.85 | 0.99957 | 0.99569 | 0.99931
8.441 | 0.85 | 0.99957 | 0.99568 | 0.99931
8.442 | 0.85 | 0.99957 | 0.99568 | 0.99931
8.443 | 0.85 | 0.99957 | 0.99568 | 0.99931
8.444 | 0.85 | 0.99957 | 0.99568 | 0.99931
8.445 | 0.85 | 0.99958 | 0.99568 | 0.99931
8.446 | 0.85 | 0.99958 | 0.99567 | 0.99931
8.447 | 0.85 | 0.99958 | 0.99567 | 0.9993
8.448 | 0.85 | 0.99958 | 0.99567 | 0.9993
8.449 | 0.85 | 0.99958 | 0.99567 | 0.9993
8.45 | 0.85 | 0.99959 | 0.99567 | 0.9993
8.451 | 0.85 | 0.99959 | 0.99567 | 0.99929
8.452 | 0.85 | 0.99959 | 0.99566 | 0.99929
8.453 | 0.85 | 0.99959 | 0.99566 | 0.99929
8.454 | 0.85 | 0.9996 | 0.99566 | 0.99928
8.455 | 0.85 | 0.9996 | 0.99566 | 0.99928
8.456 | 0.85 | 0.9996 | 0.99566 | 0.99928
8.457 | 0.85 | 0.9996 | 0.99566 | 0.99927
8.458 | 0.85 | 0.9996 | 0.99566 | 0.99927
8.459 | 0.85 | 0.99961 | 0.99566 | 0.99927
8.46 | 0.85 | 0.99961 | 0.99565 | 0.99926
8.461 | 0.85 | 0.99961 | 0.99565 | 0.99926
8.462 | 0.85 | 0.99961 | 0.99565 | 0.99926
8.463 | 0.85 | 0.99961 | 0.99565 | 0.99925
8.464 | 0.85 | 0.99962 | 0.99565 | 0.99925
8.465 | 0.85 | 0.99962 | 0.99565 | 0.99925
8.466 | 0.85 | 0.99962 | 0.99565 | 0.99924
8.467 | 0.85 | 0.99962 | 0.99565 | 0.99924
8.468 | 0.85 | 0.99963 | 0.99565 | 0.99924
8.469 | 0.85 | 0.99963 | 0.99565 | 0.99923
8.47 | 0.85 | 0.99963 | 0.99565 | 0.99923
8.471 | 0.85 | 0.99963 | 0.99565 | 0.99923
8.472 | 0.85 | 0.99963 | 0.99565 | 0.99923
8.473 | 0.85 | 0.99964 | 0.99565 | 0.99922
8.474 | 0.85 | 0.99964 | 0.99565 | 0.99922
8.475 | 0.85 | 0.99964 | 0.99565 | 0.99922
8.476 | 0.85 | 0.99964 | 0.99565 | 0.99922
8.477 | 0.85 | 0.99965 | 0.99565 | 0.99922
8.478 | 0.85 | 0.99965 | 0.99565 | 0.99921
8.479 | 0.85 | 0.99965 | 0.99565 | 0.99921
8.48 | 0.85 | 0.99965 | 0.99565 | 0.99921
8.481 | 0.85 | 0.99965 | 0.99565 | 0.99921
8.482 | 0.85 | 0.99966 | 0.99565 | 0.99921
8.483 | 0.85 | 0.99966 | 0.99565 | 0.99921
8.484 | 0.85 | 0.99966 | 0.99565 | 0.99921
8.485 | 0.85 | 0.99967 | 0.99565 | 0.99921
8.486 | 0.85 | 0.99967 | 0.99565 | 0.99921
8.487 | 0.85 | 0.99967 | 0.99565 | 0.99921
8.488 | 0.85 | 0.99967 | 0.99566 | 0.99921
8.489 | 0.85 | 0.99967 | 0.99566 | 0.99921
8.49 | 0.85 | 0.99968 | 0.99566 | 0.99921
8.491 | 0.85 | 0.99968 | 0.99566 | 0.99921
8.492 | 0.85 | 0.99968 | 0.99566 | 0.99921
8.493 | 0.85 | 0.99968 | 0.99566 | 0.99922
8.494 | 0.85 | 0.99969 | 0.99566 | 0.99922
8.495 | 0.85 | 0.99969 | 0.99566 | 0.99922
8.496 | 0.85 | 0.99969 | 0.99567 | 0.99922
8.497 | 0.85 | 0.99969 | 0.99567 | 0.99922
8.498 | 0.85 | 0.9997 | 0.99567 | 0.99923
8.499 | 0.85 | 0.9997 | 0.99567 | 0.99923
8.5 | 0.85 | 0.9997 | 0.99567 | 0.99923
8.501 | 0.85 | 0.9997 | 0.99567 | 0.99923
8.502 | 0.85 | 0.99971 | 0.99567 | 0.99924
8.503 | 0.85 | 0.99971 | 0.99568 | 0.99924
8.504 | 0.85 | 0.99971 | 0.99568 | 0.99924
8.505 | 0.85 | 0.99971 | 0.99568 | 0.99925
8.506 | 0.85 | 0.99972 | 0.99568 | 0.99925
8.507 | 0.85 | 0.99972 | 0.99568 | 0.99926
8.508 | 0.85 | 0.99972 | 0.99569 | 0.99926
8.509 | 0.85 | 0.99972 | 0.99569 | 0.99926
8.51 | 0.85 | 0.99973 | 0.99569 | 0.99927
8.511 | 0.85 | 0.99973 | 0.99569 | 0.99927
8.512 | 0.85 | 0.99973 | 0.99569 | 0.99928
8.513 | 0.85 | 0.99974 | 0.9957 | 0.99928
8.514 | 0.85 | 0.99974 | 0.9957 | 0.99929
8.515 | 0.85 | 0.99974 | 0.9957 | 0.99929
8.516 | 0.85 | 0.99974 | 0.9957 | 0.9993
8.517 | 0.85 | 0.99974 | 0.99571 | 0.9993
8.518 | 0.85 | 0.99975 | 0.99571 | 0.99931
8.519 | 0.85 | 0.99975 | 0.99571 | 0.99931
8.52 | 0.85 | 0.99975 | 0.99572 | 0.99932
8.521 | 0.85 | 0.99975 | 0.99572 | 0.99932
8.522 | 0.85 | 0.99976 | 0.99572 | 0.99933
8.523 | 0.85 | 0.99976 | 0.99572 | 0.99933
8.524 | 0.85 | 0.99976 | 0.99573 | 0.99934
8.525 | 0.85 | 0.99977 | 0.99573 | 0.99935
8.526 | 0.85 | 0.99977 | 0.99573 | 0.99935
8.527 | 0.85 | 0.99977 | 0.99574 | 0.99936
8.528 | 0.85 | 0.99977 | 0.99574 | 0.99936
8.529 | 0.85 | 0.99978 | 0.99574 | 0.99937
8.53 | 0.85 | 0.99978 | 0.99574 | 0.99938
8.531 | 0.85 | 0.99978 | 0.99575 | 0.99938
8.532 | 0.85 | 0.99978 | 0.99575 | 0.99939
8.533 | 0.85 | 0.99979 | 0.99575 | 0.9994
8.534 | 0.85 | 0.99979 | 0.99576 | 0.9994
8.535 | 0.85 | 0.99979 | 0.99576 | 0.99941
8.536 | 0.85 | 0.99979 | 0.99577 | 0.99941
8.537 | 0.85 | 0.9998 | 0.99577 | 0.99942
8.538 | 0.85 | 0.9998 | 0.99577 | 0.99943
8.539 | 0.85 | 0.9998 | 0.99578 | 0.99943
8.54 | 0.85 | 0.9998 | 0.99578 | 0.99944
8.541 | 0.85 | 0.99981 | 0.99578 | 0.99945
8.542 | 0.85 | 0.99981 | 0.99579 | 0.99945
8.543 | 0.85 | 0.99981 | 0.99579 | 0.99946
8.544 | 0.85 | 0.99981 | 0.9958 | 0.99947
8.545 | 0.85 | 0.99982 | 0.9958 | 0.99947
8.546 | 0.85 | 0.99982 | 0.9958 | 0.99948
8.547 | 0.85 | 0.99982 | 0.99581 | 0.99948
8.548 | 0.85 | 0.99982 | 0.99581 | 0.99949
8.549 | 0.85 | 0.99983 | 0.99582 | 0.9995
8.55 | 0.85 | 0.99983 | 0.99582 | 0.9995
8.551 | 0.85 | 0.99983 | 0.99582 | 0.99951
8.552 | 0.85 | 0.99984 | 0.99583 | 0.99952
8.553 | 0.85 | 0.99984 | 0.99583 | 0.99952
8.554 | 0.85 | 0.99984 | 0.99584 | 0.99953
8.555 | 0.85 | 0.99984 | 0.99584 | 0.99954
8.556 | 0.85 | 0.99984 | 0.99585 | 0.99954
8.557 | 0.85 | 0.99985 | 0.90228 | 0.99955
8.558 | 0.85 | 0.99985 | 0.87247 | 0.99956
8.559 | 0.85 | 0.99985 | 0.90173 | 0.99956
8.56 | 0.85 | 0.99986 | 0.87205 | 0.99957
8.561 | 0.85 | 0.99986 | 0.90123 | 0.99958
8.562 | 0.85 | 0.99986 | 0.87164 | 0.99958
8.563 | 0.85 | 0.99986 | 0.90079 | 0.99959
8.564 | 0.85 | 0.99987 | 0.87125 | 0.9996
8.565 | 0.85 | 0.99987 | 0.90045 | 0.9996
8.566 | 0.85 | 0.99987 | 0.87088 | 0.99961
8.567 | 0.85 | 0.99987 | 0.8999 | 0.99961
8.568 | 0.85 | 0.99987 | 0.87051 | 0.99962
8.569 | 0.85 | 0.99988 | 0.89971 | 0.99963
8.57 | 0.85 | 0.99988 | 0.87017 | 0.99963
8.571 | 0.85 | 0.99988 | 0.8992 | 0.99964
8.572 | 0.85 | 0.99989 | 0.86983 | 0.99965
8.573 | 0.85 | 0.99989 | 0.89923 | 0.99965
8.574 | 0.85 | 0.99989 | 0.86952 | 0.99966
8.575 | 0.85 | 0.99989 | 0.89633 | 0.99966
8.576 | 0.85 | 0.9999 | 0.86911 | 0.99967
8.577 | 0.85 | 0.9999 | 0.89585 | 0.99968
8.578 | 0.85 | 0.9999 | 0.8688 | 0.99968
8.579 | 0.85 | 0.9999 | 0.89541 | 0.99969
8.58 | 0.85 | 0.99991 | 0.8685 | 0.9997
8.581 | 0.85 | 0.99991 | 0.89577 | 0.9997
8.582 | 0.85 | 0.99991 | 0.86825 | 0.99971
8.583 | 0.85 | 0.99991 | 0.89536 | 0.99971
8.584 | 0.85 | 0.99992 | 0.86798 | 0.99972
8.585 | 0.85 | 0.99992 | 0.89495 | 0.99972
8.586 | 0.85 | 0.99992 | 0.98966 | 0.99973
8.587 | 0.85 | 0.99992 | 0.98993 | 0.99974
8.588 | 0.85 | 0.99993 | 0.99006 | 0.99974
8.589 | 0.85 | 0.99993 | 0.9902 | 0.99975
8.59 | 0.85 | 0.99993 | 0.99034 | 0.99976
8.591 | 0.85 | 0.99993 | 0.99047 | 0.99976
8.592 | 0.85 | 0.99994 | 0.9906 | 0.99977
8.593 | 0.85 | 0.99994 | 0.99073 | 0.99977
8.594 | 0.85 | 0.99994 | 0.99085 | 0.99978
8.595 | 0.85 | 0.99994 | 0.99098 | 0.99979
8.596 | 0.85 | 0.99994 | 0.99109 | 0.99979
8.597 | 0.85 | 0.99995 | 0.99121 | 0.9998
8.598 | 0.85 | 0.99995 | 0.99132 | 0.9998
8.599 | 0.85 | 0.99995 | 0.99143 | 0.99981
8.6 | 0.85 | 0.99996 | 0.99154 | 0.99982
8.601 | 0.85 | 0.99996 | 0.99165 | 0.99982
8.602 | 0.85 | 0.99996 | 0.99175 | 0.99983
8.603 | 0.85 | 0.99996 | 0.99185 | 0.99983
8.604 | 0.85 | 0.99996 | 0.99195 | 0.99984
8.605 | 0.85 | 0.99997 | 0.99205 | 0.99985
8.606 | 0.85 | 0.99997 | 0.99215 | 0.99985
8.607 | 0.85 | 0.99997 | 0.99224 | 0.99986
8.608 | 0.85 | 0.99997 | 0.99233 | 0.99986
8.609 | 0.85 | 0.99998 | 0.99242 | 0.99987
8.61 | 0.85 | 0.99998 | 0.9925 | 0.99987
8.611 | 0.85 | 0.99998 | 0.99259 | 0.99988
8.612 | 0.85 | 0.99998 | 0.99267 | 0.99989
8.613 | 0.85 | 0.99999 | 0.99276 | 0.99989
8.614 | 0.85 | 0.99999 | 0.99284 | 0.9999
8.615 | 0.85 | 0.99999 | 0.99291 | 0.99991
8.616 | 0.85 | 0.99999 | 0.99299 | 0.99991
8.617 | 0.85 | 0.99999 | 0.99307 | 0.99992
8.618 | 0.85 | 1 | 0.99314 | 0.99992
8.619 | 0.85 | 1 | 0.99321 | 0.99993
8.62 | 0.85 | 1 | 0.99328 | 0.99993
8.621 | 0.85 | 1 | 0.99335 | 0.99994
8.622 | 0.85 | 1 | 0.99342 | 0.99995
8.623 | 0.85 | 1 | 0.99349 | 0.99995
8.624 | 0.85 | 1 | 0.99355 | 0.99996
8.625 | 0.85 | 1 | 0.99362 | 0.99996
8.626 | 0.85 | 1 | 0.99368 | 0.99997
8.627 | 0.85 | 1 | 0.99374 | 0.99998
8.628 | 0.85 | 1 | 0.99381 | 0.99998
8.629 | 0.85 | 1 | 0.99386 | 0.99999
8.63 | 0.85 | 1 | 0.99392 | 0.99999
8.631 | 0.85 | 1 | 0.99398 | 1
8.632 | 0.85 | 1 | 0.99404 | 1
8.633 | 0.85 | 1 | 0.99409 | 1
8.634 | 0.85 | 1 | 0.99415 | 1
8.635 | 0.85 | 1 | 0.9942 | 1
8.636 | 0.85 | 1 | 0.99425 | 1
8.637 | 0.85 | 1 | 0.99431 | 1
8.638 | 0.85 | 1 | 0.99436 | 1
8.639 | 0.85 | 1 | 0.99441 | 1.0001
8.64 | 0.85 | 1.0001 | 0.99446 | 1.0001
8.641 | 0.85 | 1.0001 | 0.99451 | 1.0001
8.642 | 0.85 | 1.0001 | 0.99455 | 1.0001
8.643 | 0.85 | 1.0001 | 0.9946 | 1.0001
8.644 | 0.85 | 1.0001 | 0.99465 | 1.0001
8.645 | 0.85 | 1.0001 | 0.99469 | 1.0001
8.646 | 0.85 | 1.0001 | 0.99474 | 1.0001
8.647 | 0.85 | 1.0001 | 0.99478 | 1.0001
8.648 | 0.85 | 1.0001 | 0.99483 | 1.0001
8.649 | 0.85 | 1.0001 | 0.99487 | 1.0001
8.65 | 0.85 | 1.0001 | 0.99491 | 1.0001
8.651 | 0.85 | 1.0001 | 0.99495 | 1.0001
8.652 | 0.85 | 1.0001 | 0.99499 | 1.0001
8.653 | 0.85 | 1.0001 | 0.99503 | 1.0001
8.654 | 0.85 | 1.0001 | 0.99507 | 1.0001
8.655 | 0.85 | 1.0001 | 0.99511 | 1.0001
8.656 | 0.85 | 1.0001 | 0.99515 | 1.0001
8.657 | 0.85 | 1.0001 | 0.99519 | 1.0002
8.658 | 0.85 | 1.0001 | 0.99523 | 1.0002
8.659 | 0.85 | 1.0001 | 0.99526 | 1.0002
8.66 | 0.85 | 1.0001 | 0.9953 | 1.0002
8.661 | 0.85 | 1.0001 | 0.99534 | 1.0002
8.662 | 0.85 | 1.0001 | 0.99537 | 1.0002
8.663 | 0.85 | 1.0001 | 0.99541 | 1.0002
8.664 | 0.85 | 1.0001 | 0.99544 | 1.0002
8.665 | 0.85 | 1.0001 | 0.99547 | 1.0002
8.666 | 0.85 | 1.0001 | 0.99551 | 1.0002
8.667 | 0.85 | 1.0001 | 0.99554 | 1.0002
8.668 | 0.85 | 1.0001 | 0.99557 | 1.0002
8.669 | 0.85 | 1.0001 | 0.99561 | 1.0002
8.67 | 0.85 | 1.0001 | 0.99564 | 1.0002
8.671 | 0.85 | 1.0001 | 0.99567 | 1.0002
8.672 | 0.85 | 1.0001 | 0.9957 | 1.0002
8.673 | 0.85 | 1.0001 | 0.99573 | 1.0002
8.674 | 0.85 | 1.0001 | 0.99576 | 1.0002
8.675 | 0.85 | 1.0001 | 0.99579 | 1.0003
8.676 | 0.85 | 1.0001 | 0.99582 | 1.0003
8.677 | 0.85 | 1.0001 | 0.99585 | 1.0003
8.678 | 0.85 | 1.0001 | 0.99588 | 1.0003
8.679 | 0.85 | 1.0001 | 0.99591 | 1.0003
8.68 | 0.85 | 1.0001 | 0.99594 | 1.0003
8.681 | 0.85 | 1.0001 | 0.99597 | 1.0003
8.682 | 0.85 | 1.0001 | 0.99599 | 1.0003
8.683 | 0.85 | 1.0001 | 0.99602 | 1.0003
8.684 | 0.85 | 1.0001 | 0.99605 | 1.0003
8.685 | 0.85 | 1.0001 | 0.99608 | 1.0003
8.686 | 0.85 | 1.0001 | 0.9961 | 1.0003
8.687 | 0.85 | 1.0001 | 0.99613 | 1.0003
8.688 | 0.85 | 1.0001 | 0.99615 | 1.0003
8.689 | 0.85 | 1.0001 | 0.99618 | 1.0003
8.69 | 0.85 | 1.0001 | 0.99621 | 1.0003
8.691 | 0.85 | 1.0001 | 0.99623 | 1.0003
8.692 | 0.85 | 1.0001 | 0.99626 | 1.0003
8.693 | 0.85 | 1.0001 | 0.99628 | 1.0003
8.694 | 0.85 | 1.0002 | 0.9963 | 1.0004
8.695 | 0.85 | 1.0002 | 0.99633 | 1.0004
8.696 | 0.85 | 1.0002 | 0.99635 | 1.0004
8.697 | 0.85 | 1.0002 | 0.99638 | 1.0004
8.698 | 0.85 | 1.0002 | 0.9964 | 1.0004
8.699 | 0.85 | 1.0002 | 0.99642 | 1.0004
8.7 | 0.85 | 1.0002 | 0.99645 | 1.0004
8.701 | 0.85 | 1.0002 | 0.99647 | 1.0004
8.702 | 0.85 | 1.0002 | 0.99649 | 1.0004
8.703 | 0.85 | 1.0002 | 0.99652 | 1.0004
8.704 | 0.85 | 1.0002 | 0.99654 | 1.0004
8.705 | 0.85 | 1.0002 | 0.99656 | 1.0004
8.706 | 0.85 | 1.0002 | 0.99658 | 1.0004
8.707 | 0.85 | 1.0002 | 0.9966 | 1.0004
8.708 | 0.85 | 1.0002 | 0.99662 | 1.0004
8.709 | 0.85 | 1.0002 | 0.99665 | 1.0004
8.71 | 0.85 | 1.0002 | 0.99667 | 1.0004
8.711 | 0.85 | 1.0002 | 0.99669 | 1.0004
8.712 | 0.85 | 1.0002 | 0.99671 | 1.0004
8.713 | 0.85 | 1.0002 | 0.99673 | 1.0004
8.714 | 0.85 | 1.0002 | 0.99675 | 1.0005
8.715 | 0.85 | 1.0002 | 0.99677 | 1.0005
8.716 | 0.85 | 1.0002 | 0.99679 | 1.0005
8.717 | 0.85 | 1.0002 | 0.99681 | 1.0005
8.718 | 0.85 | 1.0002 | 0.99683 | 1.0005
8.719 | 0.85 | 1.0002 | 0.99685 | 1.0005
8.72 | 0.85 | 1.0002 | 0.99687 | 1.0005
8.721 | 0.85 | 1.0002 | 0.99689 | 1.0005
8.722 | 0.85 | 1.0002 | 0.99691 | 1.0005
8.723 | 0.85 | 1.0002 | 0.99693 | 1.0005
8.724 | 0.85 | 1.0002 | 0.99695 | 1.0005
8.725 | 0.85 | 1.0002 | 0.99697 | 1.0005
8.726 | 0.85 | 1.0002 | 0.99699 | 1.0005
8.727 | 0.85 | 1.0002 | 0.99701 | 1.0005
8.728 | 0.85 | 1.0002 | 0.99702 | 1.0005
8.729 | 0.85 | 1.0002 | 0.99704 | 1.0005
8.73 | 0.85 | 1.0002 | 0.99706 | 1.0005
8.731 | 0.85 | 1.0002 | 0.99708 | 1.0005
8.732 | 0.85 | 1.0002 | 0.9971 | 1.0005
8.733 | 0.85 | 1.0002 | 0.99711 | 1.0005
8.734 | 0.85 | 1.0002 | 0.99713 | 1.0005
8.735 | 0.85 | 1.0002 | 0.99715 | 1.0005
8.736 | 0.85 | 1.0002 | 0.99717 | 1.0006
8.737 | 0.85 | 1.0002 | 0.99719 | 1.0006
8.738 | 0.85 | 1.0002 | 0.9972 | 1.0006
8.739 | 0.85 | 1.0002 | 0.99722 | 1.0006
8.74 | 0.85 | 1.0002 | 0.99724 | 1.0006
8.741 | 0.85 | 1.0002 | 0.99726 | 1.0006
8.742 | 0.85 | 1.0002 | 0.99727 | 1.0006
8.743 | 0.85 | 1.0002 | 0.99729 | 1.0006
8.744 | 0.85 | 1.0002 | 0.99731 | 1.0006
8.745 | 0.85 | 1.0002 | 0.99732 | 1.0006
8.746 | 0.85 | 1.0002 | 0.99734 | 1.0006
8.747 | 0.85 | 1.0002 | 0.99736 | 1.0006
8.748 | 0.85 | 1.0002 | 0.99737 | 1.0006
8.749 | 0.85 | 1.0002 | 0.99739 | 1.0006
8.75 | 0.85 | 1.0002 | 0.9974 | 1.0006
8.751 | 0.85 | 1.0002 | 0.99742 | 1.0006
8.752 | 0.85 | 1.0002 | 0.99744 | 1.0006
8.753 | 0.85 | 1.0002 | 0.99745 | 1.0006
8.754 | 0.85 | 1.0002 | 0.99747 | 1.0006
8.755 | 0.85 | 1.0002 | 0.99748 | 1.0006
8.756 | 0.85 | 1.0002 | 0.9975 | 1.0006
8.757 | 0.85 | 1.0002 | 0.99752 | 1.0006
8.758 | 0.85 | 1.0002 | 0.99753 | 1.0006
8.759 | 0.85 | 1.0002 | 0.99755 | 1.0006
8.76 | 0.85 | 1.0002 | 0.99756 | 1.0006
8.761 | 0.85 | 1.0002 | 0.99758 | 1.0006
8.762 | 0.85 | 1.0002 | 0.99759 | 1.0007
8.763 | 0.85 | 1.0002 | 0.99761 | 1.0007
8.764 | 0.85 | 1.0002 | 0.99762 | 1.0007
8.765 | 0.85 | 1.0002 | 0.99764 | 1.0007
8.766 | 0.85 | 1.0002 | 0.99765 | 1.0007
8.767 | 0.85 | 1.0002 | 0.99767 | 1.0007
8.768 | 0.85 | 1.0002 | 0.99768 | 1.0007
8.769 | 0.85 | 1.0002 | 0.9977 | 1.0007
8.77 | 0.85 | 1.0002 | 0.99771 | 1.0007
8.771 | 0.85 | 1.0002 | 0.99773 | 1.0007
8.772 | 0.85 | 1.0002 | 0.99774 | 1.0007
8.773 | 0.85 | 1.0002 | 0.99776 | 1.0007
8.774 | 0.85 | 1.0002 | 0.99777 | 1.0007
8.775 | 0.85 | 1.0002 | 0.99779 | 1.0007
8.776 | 0.85 | 1.0002 | 0.9978 | 1.0007
8.777 | 0.85 | 1.0002 | 0.99782 | 1.0007
8.778 | 0.85 | 1.0002 | 0.99783 | 1.0007
8.779 | 0.85 | 1.0002 | 0.99784 | 1.0007
8.78 | 0.85 | 1.0002 | 0.99786 | 1.0007
8.781 | 0.85 | 1.0002 | 0.99787 | 1.0007
8.782 | 0.85 | 1.0002 | 0.99789 | 1.0007
8.783 | 0.85 | 1.0002 | 0.9979 | 1.0007
8.784 | 0.85 | 1.0002 | 0.99791 | 1.0007
8.785 | 0.85 | 1.0002 | 0.99793 | 1.0007
8.786 | 0.85 | 1.0002 | 0.99794 | 1.0007
8.787 | 0.85 | 1.0002 | 0.99795 | 1.0007
8.788 | 0.85 | 1.0002 | 0.99797 | 1.0007
8.789 | 0.85 | 1.0002 | 0.99798 | 1.0007
8.79 | 0.85 | 1.0002 | 0.99799 | 1.0007
8.791 | 0.85 | 1.0002 | 0.99801 | 1.0007
8.792 | 0.85 | 1.0002 | 0.99802 | 1.0007
8.793 | 0.85 | 1.0002 | 0.99803 | 1.0007
8.794 | 0.85 | 1.0002 | 0.99805 | 1.0008
8.795 | 0.85 | 1.0002 | 0.99806 | 1.0008
8.796 | 0.85 | 1.0002 | 0.99807 | 1.0008
8.797 | 0.85 | 1.0002 | 0.99809 | 1.0008
8.798 | 0.85 | 1.0002 | 0.9981 | 1.0008
8.799 | 0.85 | 1.0002 | 0.99811 | 1.0008
8.8 | 0.85 | 1.0002 | 0.99813 | 1.0008
8.801 | 0.85 | 1.0002 | 0.99814 | 1.0008
8.802 | 0.85 | 1.0002 | 0.99815 | 1.0008
8.803 | 0.85 | 1.0002 | 0.99816 | 1.0008
8.804 | 0.85 | 1.0002 | 0.99818 | 1.0008
8.805 | 0.85 | 1.0002 | 0.99819 | 1.0008
8.806 | 0.85 | 1.0002 | 0.9982 | 1.0008
8.807 | 0.85 | 1.0002 | 0.99821 | 1.0008
8.808 | 0.85 | 1.0002 | 0.99823 | 1.0008
8.809 | 0.85 | 1.0002 | 0.99824 | 1.0008
8.81 | 0.85 | 1.0002 | 0.99825 | 1.0008
8.811 | 0.85 | 1.0002 | 0.99826 | 1.0008
8.812 | 0.85 | 1.0002 | 0.99828 | 1.0008
8.813 | 0.85 | 1.0003 | 0.99829 | 1.0008
8.814 | 0.85 | 1.0003 | 0.9983 | 1.0008
8.815 | 0.85 | 1.0003 | 0.99831 | 1.0008
8.816 | 0.85 | 1.0003 | 0.99832 | 1.0008
8.817 | 0.85 | 1.0002 | 0.99833 | 1.0008
8.818 | 0.85 | 1.0002 | 0.99835 | 1.0008
8.819 | 0.85 | 1.0002 | 0.99836 | 1.0008
8.82 | 0.85 | 1.0002 | 0.99837 | 1.0008
8.821 | 0.85 | 1.0002 | 0.99838 | 1.0008
8.822 | 0.85 | 1.0002 | 0.99839 | 1.0008
8.823 | 0.85 | 1.0002 | 0.9984 | 1.0008
8.824 | 0.85 | 1.0002 | 0.99842 | 1.0008
8.825 | 0.85 | 1.0002 | 0.99843 | 1.0008
8.826 | 0.85 | 1.0002 | 0.99844 | 1.0008
8.827 | 0.85 | 1.0002 | 0.99845 | 1.0008
8.828 | 0.85 | 1.0002 | 0.99846 | 1.0008
8.829 | 0.85 | 1.0002 | 0.99847 | 1.0008
8.83 | 0.85 | 1.0002 | 0.99848 | 1.0008
8.831 | 0.85 | 1.0002 | 0.9985 | 1.0008
8.832 | 0.85 | 1.0002 | 0.99851 | 1.0008
8.833 | 0.85 | 1.0002 | 0.99852 | 1.0008
8.834 | 0.85 | 1.0002 | 0.99853 | 1.0008
8.835 | 0.85 | 1.0002 | 0.99854 | 1.0008
8.836 | 0.85 | 1.0002 | 0.99855 | 1.0008
8.837 | 0.85 | 1.0002 | 0.99856 | 1.0008
8.838 | 0.85 | 1.0002 | 0.99857 | 1.0008
8.839 | 0.85 | 1.0002 | 0.99858 | 1.0008
8.84 | 0.85 | 1.0002 | 0.99859 | 1.0008
8.841 | 0.85 | 1.0002 | 0.9986 | 1.0008
8.842 | 0.85 | 1.0002 | 0.99862 | 1.0008
8.843 | 0.85 | 1.0002 | 0.99862 | 1.0008
8.844 | 0.85 | 1.0002 | 0.99864 | 1.0008
8.845 | 0.85 | 1.0002 | 0.99865 | 1.0008
8.846 | 0.85 | 1.0002 | 0.99866 | 1.0008
8.847 | 0.85 | 1.0002 | 0.99867 | 1.0008
8.848 | 0.85 | 1.0002 | 0.99868 | 1.0008
8.849 | 0.85 | 1.0002 | 0.99869 | 1.0008
8.85 | 0.85 | 1.0002 | 0.9987 | 1.0008
8.851 | 0.85 | 1.0002 | 0.99871 | 1.0008
8.852 | 0.85 | 1.0002 | 0.99872 | 1.0008
8.853 | 0.85 | 1.0002 | 0.99873 | 1.0008
8.854 | 0.85 | 1.0002 | 0.99874 | 1.0008
8.855 | 0.85 | 1.0002 | 0.99875 | 1.0008
8.856 | 0.85 | 1.0002 | 0.99876 | 1.0008
8.857 | 0.85 | 1.0002 | 0.99877 | 1.0009
8.858 | 0.85 | 1.0002 | 0.99878 | 1.0009
8.859 | 0.85 | 1.0002 | 0.99879 | 1.0009
8.86 | 0.85 | 1.0002 | 0.9988 | 1.0009
8.861 | 0.85 | 1.0002 | 0.99881 | 1.0009
8.862 | 0.85 | 1.0002 | 0.99882 | 1.0009
8.863 | 0.85 | 1.0002 | 0.99883 | 1.0009
8.864 | 0.85 | 1.0002 | 0.99884 | 1.0009
8.865 | 0.85 | 1.0002 | 0.99884 | 1.0009
8.866 | 0.85 | 1.0002 | 0.99885 | 1.0009
8.867 | 0.85 | 1.0002 | 0.99886 | 1.0009
8.868 | 0.85 | 1.0002 | 0.99887 | 1.0009
8.869 | 0.85 | 1.0002 | 0.99888 | 1.0009
8.87 | 0.85 | 1.0002 | 0.99889 | 1.0009
8.871 | 0.85 | 1.0002 | 0.9989 | 1.0009
8.872 | 0.85 | 1.0002 | 0.99891 | 1.0009
8.873 | 0.85 | 1.0002 | 0.99892 | 1.0009
8.874 | 0.85 | 1.0002 | 0.99893 | 1.0009
8.875 | 0.85 | 1.0002 | 0.99894 | 1.0009
8.876 | 0.85 | 1.0002 | 0.99895 | 1.0009
8.877 | 0.85 | 1.0002 | 0.99896 | 1.0009
8.878 | 0.85 | 1.0002 | 0.99896 | 1.0009
8.879 | 0.85 | 1.0002 | 0.99897 | 1.0009
8.88 | 0.85 | 1.0002 | 0.99898 | 1.0009
8.881 | 0.85 | 1.0002 | 0.99899 | 1.0009
8.882 | 0.85 | 1.0002 | 0.999 | 1.0009
8.883 | 0.85 | 1.0002 | 0.99901 | 1.0009
8.884 | 0.85 | 1.0002 | 0.99902 | 1.0009
8.885 | 0.85 | 1.0002 | 0.99903 | 1.0009
8.886 | 0.85 | 1.0002 | 0.99903 | 1.0009
8.887 | 0.85 | 1.0002 | 0.99904 | 1.0009
8.888 | 0.85 | 1.0002 | 0.99905 | 1.0009
8.889 | 0.85 | 1.0002 | 0.99906 | 1.0009
8.89 | 0.85 | 1.0002 | 0.99907 | 1.0009
8.891 | 0.85 | 1.0002 | 0.99907 | 1.0009
8.892 | 0.85 | 1.0002 | 0.99908 | 1.0009
8.893 | 0.85 | 1.0002 | 0.99909 | 1.0009
8.894 | 0.85 | 1.0002 | 0.9991 | 1.0009
8.895 | 0.85 | 1.0002 | 0.99911 | 1.0009
8.896 | 0.85 | 1.0002 | 0.99911 | 1.0008
8.897 | 0.85 | 1.0002 | 0.99912 | 1.0008
8.898 | 0.85 | 1.0002 | 0.99913 | 1.0008
8.899 | 0.85 | 1.0002 | 0.99914 | 1.0008
8.9 | 0.85 | 1.0002 | 0.99915 | 1.0008
8.901 | 0.85 | 1.0002 | 0.99915 | 1.0008
8.902 | 0.85 | 1.0002 | 0.99916 | 1.0008
8.903 | 0.85 | 1.0002 | 0.99917 | 1.0008
8.904 | 0.85 | 1.0002 | 0.99918 | 1.0008
8.905 | 0.85 | 1.0002 | 0.99918 | 1.0008
8.906 | 0.85 | 1.0002 | 0.99919 | 1.0008
8.907 | 0.85 | 1.0002 | 0.9992 | 1.0008
8.908 | 0.85 | 1.0002 | 0.99921 | 1.0008
8.909 | 0.85 | 1.0002 | 0.99921 | 1.0008
8.91 | 0.85 | 1.0002 | 0.99922 | 1.0008
8.911 | 0.85 | 1.0002 | 0.99923 | 1.0008
8.912 | 0.85 | 1.0002 | 0.99924 | 1.0008
8.913 | 0.85 | 1.0002 | 0.99924 | 1.0008
8.914 | 0.85 | 1.0002 | 0.99925 | 1.0008
8.915 | 0.85 | 1.0002 | 0.99926 | 1.0008
8.916 | 0.85 | 1.0002 | 0.99927 | 1.0008
8.917 | 0.85 | 1.0002 | 0.99927 | 1.0008
8.918 | 0.85 | 1.0002 | 0.99928 | 1.0008
8.919 | 0.85 | 1.0002 | 0.99929 | 1.0008
8.92 | 0.85 | 1.0002 | 0.99929 | 1.0008
8.921 | 0.85 | 1.0002 | 0.9993 | 1.0008
8.922 | 0.85 | 1.0002 | 0.99931 | 1.0008
8.923 | 0.85 | 1.0002 | 0.99931 | 1.0008
8.924 | 0.85 | 1.0002 | 0.99932 | 1.0008
8.925 | 0.85 | 1.0002 | 0.99933 | 1.0008
8.926 | 0.85 | 1.0002 | 0.99933 | 1.0008
8.927 | 0.85 | 1.0002 | 0.99934 | 1.0008
8.928 | 0.85 | 1.0002 | 0.99935 | 1.0008
8.929 | 0.85 | 1.0002 | 0.99935 | 1.0008
8.93 | 0.85 | 1.0002 | 0.99936 | 1.0008
8.931 | 0.85 | 1.0002 | 0.99937 | 1.0008
8.932 | 0.85 | 1.0002 | 0.99937 | 1.0008
8.933 | 0.85 | 1.0002 | 0.99938 | 1.0008
8.934 | 0.85 | 1.0002 | 0.99938 | 1.0008
8.935 | 0.85 | 1.0002 | 0.99939 | 1.0008
8.936 | 0.85 | 1.0002 | 0.9994 | 1.0008
8.937 | 0.85 | 1.0002 | 0.9994 | 1.0008
8.938 | 0.85 | 1.0002 | 0.99941 | 1.0008
8.939 | 0.85 | 1.0002 | 0.99942 | 1.0008
8.94 | 0.85 | 1.0002 | 0.99942 | 1.0008
8.941 | 0.85 | 1.0002 | 0.99943 | 1.0008
8.942 | 0.85 | 1.0002 | 0.99943 | 1.0008
8.943 | 0.85 | 1.0001 | 0.99944 | 1.0008
8.944 | 0.85 | 1.0001 | 0.99945 | 1.0008
8.945 | 0.85 | 1.0001 | 0.99945 | 1.0008
8.946 | 0.85 | 1.0001 | 0.99946 | 1.0008
8.947 | 0.85 | 1.0001 | 0.99946 | 1.0008
8.948 | 0.85 | 1.0001 | 0.99947 | 1.0008
8.949 | 0.85 | 1.0001 | 0.99947 | 1.0008
8.95 | 0.85 | 1.0001 | 0.99948 | 1.0008
8.951 | 0.85 | 1.0001 | 0.99948 | 1.0008
8.952 | 0.85 | 1.0001 | 0.99949 | 1.0008
8.953 | 0.85 | 1.0001 | 0.9995 | 1.0008
8.954 | 0.85 | 1.0001 | 0.9995 | 1.0008
8.955 | 0.85 | 1.0001 | 0.99951 | 1.0008
8.956 | 0.85 | 1.0001 | 0.99951 | 1.0008
8.957 | 0.85 | 1.0001 | 0.99952 | 1.0008
8.958 | 0.85 | 1.0001 | 0.99952 | 1.0008
8.959 | 0.85 | 1.0001 | 0.99953 | 1.0008
8.96 | 0.85 | 1.0001 | 0.99953 | 1.0008
8.961 | 0.85 | 1.0001 | 0.99954 | 1.0007
8.962 | 0.85 | 1.0001 | 0.99954 | 1.0007
8.963 | 0.85 | 1.0001 | 0.99955 | 1.0007
8.964 | 0.85 | 1.0001 | 0.99955 | 1.0007
8.965 | 0.85 | 1.0001 | 0.99956 | 1.0007
8.966 | 0.85 | 1.0001 | 0.99956 | 1.0007
8.967 | 0.85 | 1.0001 | 0.99957 | 1.0007
8.968 | 0.85 | 1.0001 | 0.99957 | 1.0007
8.969 | 0.85 | 1.0001 | 0.99957 | 1.0007
8.97 | 0.85 | 1.0001 | 0.99958 | 1.0007
8.971 | 0.85 | 1.0001 | 0.99958 | 1.0007
8.972 | 0.85 | 1.0001 | 0.99959 | 1.0007
8.973 | 0.85 | 1.0001 | 0.99959 | 1.0007
8.974 | 0.85 | 1.0001 | 0.9996 | 1.0007
8.975 | 0.85 | 1.0001 | 0.9996 | 1.0007
8.976 | 0.85 | 1.0001 | 0.99961 | 1.0007
8.977 | 0.85 | 1.0001 | 0.99961 | 1.0007
8.978 | 0.85 | 1.0001 | 0.99962 | 1.0007
8.979 | 0.85 | 1.0001 | 0.99962 | 1.0007
8.98 | 0.85 | 1.0001 | 0.99962 | 1.0007
8.981 | 0.85 | 1.0001 | 0.99963 | 1.0007
8.982 | 0.85 | 1.0001 | 0.99963 | 1.0007
8.983 | 0.85 | 1.0001 | 0.99964 | 1.0007
8.984 | 0.85 | 1.0001 | 0.99964 | 1.0007
8.985 | 0.85 | 1.0001 | 0.99965 | 1.0007
8.986 | 0.85 | 1.0001 | 0.99965 | 1.0007
8.987 | 0.85 | 1.0001 | 0.99965 | 1.0007
8.988 | 0.85 | 1.0001 | 0.99966 | 1.0007
8.989 | 0.85 | 1.0001 | 0.99966 | 1.0007
8.99 | 0.85 | 1.0001 | 0.99966 | 1.0007
8.991 | 0.85 | 1.0001 | 0.99967 | 1.0007
8.992 | 0.85 | 1.0001 | 0.99967 | 1.0007
8.993 | 0.85 | 1.0001 | 0.99967 | 1.0007
8.994 | 0.85 | 1.0001 | 0.99968 | 1.0007
8.995 | 0.85 | 1.0001 | 0.99968 | 1.0007
8.996 | 0.85 | 1.0001 | 0.99969 | 1.0007
8.997 | 0.85 | 1.0001 | 0.99969 | 1.0006
8.998 | 0.85 | 1.0001 | 0.99969 | 1.0006
8.999 | 0.85 | 1.0001 | 0.9997 | 1.0006
9 | 0.85 | 1.0001 | 0.9997 | 1.0006
9.001 | 0.85 | 1.0001 | 0.9997 | 1.0006
9.002 | 0.85 | 1.0001 | 0.99971 | 1.0006
9.003 | 0.85 | 1 | 0.99971 | 1.0006
9.004 | 0.85 | 1 | 0.99971 | 1.0006
9.005 | 0.85 | 1 | 0.99972 | 1.0006
9.006 | 0.85 | 1 | 0.99972 | 1.0006
9.007 | 0.85 | 1 | 0.99972 | 1.0006
9.008 | 0.85 | 1 | 0.99973 | 1.0006
9.009 | 0.85 | 1 | 0.99973 | 1.0006
9.01 | 0.85 | 1 | 0.99973 | 1.0006
9.011 | 0.85 | 1 | 0.99974 | 1.0006
9.012 | 0.85 | 1 | 0.99974 | 1.0006
9.013 | 0.85 | 1 | 0.99974 | 1.0006
9.014 | 0.85 | 1 | 0.99974 | 1.0006
9.015 | 0.85 | 1 | 0.99975 | 1.0006
9.016 | 0.85 | 1 | 0.99975 | 1.0006
9.017 | 0.85 | 1 | 0.99975 | 1.0006
9.018 | 0.85 | 1 | 0.99975 | 1.0006
9.019 | 0.85 | 1 | 0.99976 | 1.0006
9.02 | 0.85 | 1 | 0.99976 | 1.0006
9.021 | 0.85 | 1 | 0.99976 | 1.0006
9.022 | 0.85 | 1 | 0.99977 | 1.0006
9.023 | 0.85 | 1 | 0.99977 | 1.0006
9.024 | 0.85 | 1 | 0.99977 | 1.0006
9.025 | 0.85 | 1 | 0.99977 | 1.0005
9.026 | 0.85 | 1 | 0.99977 | 1.0005
9.027 | 0.85 | 1 | 0.99978 | 1.0005
9.028 | 0.85 | 1 | 0.99978 | 1.0005
9.029 | 0.85 | 1 | 0.99978 | 1.0005
9.03 | 0.85 | 1 | 0.99978 | 1.0005
9.031 | 0.85 | 0.99999 | 0.99979 | 1.0005
9.032 | 0.85 | 0.99999 | 0.99979 | 1.0005
9.033 | 0.85 | 0.99999 | 0.99979 | 1.0005
9.034 | 0.85 | 0.99999 | 0.99979 | 1.0005
9.035 | 0.85 | 0.99999 | 0.99979 | 1.0005
9.036 | 0.85 | 0.99998 | 0.9998 | 1.0005
9.037 | 0.85 | 0.99998 | 0.9998 | 1.0005
9.038 | 0.85 | 0.99998 | 0.9998 | 1.0005
9.039 | 0.85 | 0.99998 | 0.9998 | 1.0005
9.04 | 0.85 | 0.99998 | 0.99981 | 1.0005
9.041 | 0.85 | 0.99997 | 0.99981 | 1.0005
9.042 | 0.85 | 0.99997 | 0.99981 | 1.0005
9.043 | 0.85 | 0.99997 | 0.99981 | 1.0005
9.044 | 0.85 | 0.99997 | 0.99981 | 1.0005
9.045 | 0.85 | 0.99997 | 0.99981 | 1.0005
9.046 | 0.85 | 0.99996 | 0.99982 | 1.0005
9.047 | 0.85 | 0.99996 | 0.99982 | 1.0005
9.048 | 0.85 | 0.99996 | 0.99982 | 1.0005
9.049 | 0.85 | 0.99996 | 0.99982 | 1.0005
9.05 | 0.85 | 0.99996 | 0.99982 | 1.0005
9.051 | 0.85 | 0.99996 | 0.99982 | 1.0004
9.052 | 0.85 | 0.99995 | 0.99982 | 1.0004
9.053 | 0.85 | 0.99995 | 0.99983 | 1.0004
9.054 | 0.85 | 0.99995 | 0.99983 | 1.0004
9.055 | 0.85 | 0.99995 | 0.99983 | 1.0004
9.056 | 0.85 | 0.99994 | 0.99983 | 1.0004
9.057 | 0.85 | 0.99994 | 0.99983 | 1.0004
9.058 | 0.85 | 0.99994 | 0.99983 | 1.0004
9.059 | 0.85 | 0.99994 | 0.99983 | 1.0004
9.06 | 0.85 | 0.99994 | 0.99984 | 1.0004
9.061 | 0.85 | 0.99994 | 0.99984 | 1.0004
9.062 | 0.85 | 0.99993 | 0.99984 | 1.0004
9.063 | 0.85 | 0.99993 | 0.99984 | 1.0004
9.064 | 0.85 | 0.99993 | 0.99984 | 1.0004
9.065 | 0.85 | 0.99993 | 0.99984 | 1.0004
9.066 | 0.85 | 0.99992 | 0.99984 | 1.0004
9.067 | 0.85 | 0.99992 | 0.99984 | 1.0004
9.068 | 0.85 | 0.99992 | 0.99984 | 1.0004
9.069 | 0.85 | 0.99992 | 0.99984 | 1.0004
9.07 | 0.85 | 0.99992 | 0.99985 | 1.0004
9.071 | 0.85 | 0.99992 | 0.99985 | 1.0004
9.072 | 0.85 | 0.99991 | 0.99985 | 1.0004
9.073 | 0.85 | 0.99991 | 0.99985 | 1.0004
9.074 | 0.85 | 0.99991 | 0.99985 | 1.0003
9.075 | 0.85 | 0.99991 | 0.99985 | 1.0003
9.076 | 0.85 | 0.99991 | 0.99985 | 1.0003
9.077 | 0.85 | 0.9999 | 0.99985 | 1.0003
9.078 | 0.85 | 0.9999 | 0.99985 | 1.0003
9.079 | 0.85 | 0.9999 | 0.99985 | 1.0003
9.08 | 0.85 | 0.9999 | 0.99985 | 1.0003
9.081 | 0.85 | 0.9999 | 0.99985 | 1.0003
9.082 | 0.85 | 0.99989 | 0.99986 | 1.0003
9.083 | 0.85 | 0.99989 | 0.99986 | 1.0003
9.084 | 0.85 | 0.99989 | 0.99986 | 1.0003
9.085 | 0.85 | 0.99989 | 0.99986 | 1.0003
9.086 | 0.85 | 0.99989 | 0.99986 | 1.0003
9.087 | 0.85 | 0.99989 | 0.99986 | 1.0003
9.088 | 0.85 | 0.99988 | 0.99986 | 1.0003
9.089 | 0.85 | 0.99988 | 0.99986 | 1.0003
9.09 | 0.85 | 0.99988 | 0.99986 | 1.0003
9.091 | 0.85 | 0.99988 | 0.99986 | 1.0003
9.092 | 0.85 | 0.99987 | 0.99986 | 1.0003
9.093 | 0.85 | 0.99987 | 0.99986 | 1.0003
9.094 | 0.85 | 0.99987 | 0.99986 | 1.0003
9.095 | 0.85 | 0.99987 | 0.99986 | 1.0003
9.096 | 0.85 | 0.99987 | 0.99986 | 1.0003
9.097 | 0.85 | 0.99987 | 0.99986 | 1.0002
9.098 | 0.85 | 0.99986 | 0.99986 | 1.0002
9.099 | 0.85 | 0.99986 | 0.99986 | 1.0002
9.1 | 0.85 | 0.99986 | 0.99986 | 1.0002
9.101 | 0.85 | 0.99986 | 0.99986 | 1.0002
9.102 | 0.85 | 0.99986 | 0.99986 | 1.0002
9.103 | 0.85 | 0.99986 | 0.99986 | 1.0002
9.104 | 0.85 | 0.99985 | 0.99986 | 1.0002
9.105 | 0.85 | 0.99985 | 0.99986 | 1.0002
9.106 | 0.85 | 0.99985 | 0.99986 | 1.0002
9.107 | 0.85 | 0.99985 | 0.99986 | 1.0002
9.108 | 0.85 | 0.99984 | 0.99986 | 1.0002
9.109 | 0.85 | 0.99984 | 0.99986 | 1.0002
9.11 | 0.85 | 0.99984 | 0.99986 | 1.0002
9.111 | 0.85 | 0.99984 | 0.99986 | 1.0002
9.112 | 0.85 | 0.99984 | 0.99986 | 1.0002
9.113 | 0.85 | 0.99984 | 0.99986 | 1.0002
9.114 | 0.85 | 0.99983 | 0.99986 | 1.0002
9.115 | 0.85 | 0.99983 | 0.99986 | 1.0002
9.116 | 0.85 | 0.99983 | 0.99986 | 1.0002
9.117 | 0.85 | 0.99983 | 0.99986 | 1.0002
9.118 | 0.85 | 0.99983 | 0.99986 | 1.0002
9.119 | 0.85 | 0.99982 | 0.99986 | 1.0001
9.12 | 0.85 | 0.99982 | 0.99986 | 1.0001
9.121 | 0.85 | 0.99982 | 0.99986 | 1.0001
9.122 | 0.85 | 0.99982 | 0.99986 | 1.0001
9.123 | 0.85 | 0.99982 | 0.99986 | 1.0001
9.124 | 0.85 | 0.99982 | 0.99986 | 1.0001
9.125 | 0.85 | 0.99982 | 0.99986 | 1.0001
9.126 | 0.85 | 0.99981 | 0.99986 | 1.0001
9.127 | 0.85 | 0.99981 | 0.99986 | 1.0001
9.128 | 0.85 | 0.99981 | 0.99986 | 1.0001
9.129 | 0.85 | 0.99981 | 0.99985 | 1.0001
9.13 | 0.85 | 0.99981 | 0.99985 | 1.0001
9.131 | 0.85 | 0.9998 | 0.99985 | 1.0001
9.132 | 0.85 | 0.9998 | 0.99985 | 1.0001
9.133 | 0.85 | 0.9998 | 0.99985 | 1.0001
9.134 | 0.85 | 0.9998 | 0.99985 | 1.0001
9.135 | 0.85 | 0.9998 | 0.99985 | 1.0001
9.136 | 0.85 | 0.9998 | 0.99985 | 1.0001
9.137 | 0.85 | 0.99979 | 0.99985 | 1.0001
9.138 | 0.85 | 0.99979 | 0.99985 | 1.0001
9.139 | 0.85 | 0.99979 | 0.99985 | 1.0001
9.14 | 0.85 | 0.99979 | 0.99985 | 1.0001
9.141 | 0.85 | 0.99979 | 0.99985 | 1
9.142 | 0.85 | 0.99979 | 0.99985 | 1
9.143 | 0.85 | 0.99978 | 0.99984 | 1
9.144 | 0.85 | 0.99978 | 0.99984 | 1
9.145 | 0.85 | 0.99978 | 0.99984 | 1
9.146 | 0.85 | 0.99978 | 0.99984 | 1
9.147 | 0.85 | 0.99978 | 0.99984 | 1
9.148 | 0.85 | 0.99977 | 0.99984 | 1
9.149 | 0.85 | 0.99977 | 0.99984 | 1
9.15 | 0.85 | 0.99977 | 0.99984 | 1
9.151 | 0.85 | 0.99977 | 0.99984 | 1
9.152 | 0.85 | 0.99977 | 0.99984 | 0.99999
9.153 | 0.85 | 0.99977 | 0.99984 | 0.99999
9.154 | 0.85 | 0.99977 | 0.99984 | 0.99998
9.155 | 0.85 | 0.99976 | 0.99983 | 0.99998
9.156 | 0.85 | 0.99976 | 0.99983 | 0.99997
9.157 | 0.85 | 0.99976 | 0.99983 | 0.99997
9.158 | 0.85 | 0.99976 | 0.99983 | 0.99996
9.159 | 0.85 | 0.99976 | 0.99983 | 0.99996
9.16 | 0.85 | 0.99976 | 0.99983 | 0.99996
9.161 | 0.85 | 0.99975 | 0.99983 | 0.99995
9.162 | 0.85 | 0.99975 | 0.99983 | 0.99995
9.163 | 0.85 | 0.99975 | 0.99983 | 0.99994
9.164 | 0.85 | 0.99975 | 0.99982 | 0.99994
9.165 | 0.85 | 0.99975 | 0.99982 | 0.99993
9.166 | 0.85 | 0.99975 | 0.99982 | 0.99993
9.167 | 0.85 | 0.99975 | 0.99982 | 0.99992
9.168 | 0.85 | 0.99974 | 0.99982 | 0.99992
9.169 | 0.85 | 0.99974 | 0.99982 | 0.99991
9.17 | 0.85 | 0.99974 | 0.99982 | 0.99991
9.171 | 0.85 | 0.99974 | 0.99982 | 0.99991
9.172 | 0.85 | 0.99974 | 0.99982 | 0.9999
9.173 | 0.85 | 0.99974 | 0.99982 | 0.9999
9.174 | 0.85 | 0.99974 | 0.99981 | 0.99989
9.175 | 0.85 | 0.99973 | 0.99981 | 0.99989
9.176 | 0.85 | 0.99973 | 0.99981 | 0.99988
9.177 | 0.85 | 0.99973 | 0.99981 | 0.99988
9.178 | 0.85 | 0.99973 | 0.99981 | 0.99987
9.179 | 0.85 | 0.99973 | 0.99981 | 0.99987
9.18 | 0.85 | 0.99973 | 0.99981 | 0.99987
9.181 | 0.85 | 0.99972 | 0.99981 | 0.99986
9.182 | 0.85 | 0.99972 | 0.99981 | 0.99986
9.183 | 0.85 | 0.99972 | 0.9998 | 0.99985
9.184 | 0.85 | 0.99972 | 0.9998 | 0.99985
9.185 | 0.85 | 0.99972 | 0.9998 | 0.99984
9.186 | 0.85 | 0.99972 | 0.9998 | 0.99984
9.187 | 0.85 | 0.99972 | 0.9998 | 0.99984
9.188 | 0.85 | 0.99972 | 0.9998 | 0.99983
9.189 | 0.85 | 0.99972 | 0.9998 | 0.99983
9.19 | 0.85 | 0.99971 | 0.99979 | 0.99982
9.191 | 0.85 | 0.99971 | 0.99979 | 0.99982
9.192 | 0.85 | 0.99971 | 0.99979 | 0.99982
9.193 | 0.85 | 0.99971 | 0.99979 | 0.99981
9.194 | 0.85 | 0.99971 | 0.99979 | 0.99981
9.195 | 0.85 | 0.99971 | 0.99979 | 0.9998
9.196 | 0.85 | 0.99971 | 0.99979 | 0.9998
9.197 | 0.85 | 0.9997 | 0.99979 | 0.99979
9.198 | 0.85 | 0.9997 | 0.99979 | 0.99979
9.199 | 0.85 | 0.9997 | 0.99978 | 0.99979
9.2 | 0.85 | 0.9997 | 0.99978 | 0.99978
9.201 | 0.85 | 0.9997 | 0.99978 | 0.99978
9.202 | 0.85 | 0.9997 | 0.99978 | 0.99977
9.203 | 0.85 | 0.9997 | 0.99978 | 0.99977
9.204 | 0.85 | 0.9997 | 0.99978 | 0.99977
9.205 | 0.85 | 0.9997 | 0.99977 | 0.99976
9.206 | 0.85 | 0.99969 | 0.99977 | 0.99976
9.207 | 0.85 | 0.99969 | 0.99977 | 0.99975
9.208 | 0.85 | 0.99969 | 0.99977 | 0.99975
9.209 | 0.85 | 0.99969 | 0.99977 | 0.99974
9.21 | 0.85 | 0.99969 | 0.99977 | 0.99974
9.211 | 0.85 | 0.99969 | 0.99977 | 0.99974
9.212 | 0.85 | 0.99969 | 0.99977 | 0.99973
9.213 | 0.85 | 0.99969 | 0.99976 | 0.99973
9.214 | 0.85 | 0.99968 | 0.99976 | 0.99972
9.215 | 0.85 | 0.99968 | 0.99976 | 0.99972
9.216 | 0.85 | 0.99968 | 0.99976 | 0.99972
9.217 | 0.85 | 0.99968 | 0.99976 | 0.99971
9.218 | 0.85 | 0.99968 | 0.99976 | 0.99971
9.219 | 0.85 | 0.99968 | 0.99976 | 0.9997
9.22 | 0.85 | 0.99968 | 0.99975 | 0.9997
9.221 | 0.85 | 0.99968 | 0.99975 | 0.9997
9.222 | 0.85 | 0.99968 | 0.99975 | 0.99969
9.223 | 0.85 | 0.99967 | 0.99975 | 0.99969
9.224 | 0.85 | 0.99967 | 0.99975 | 0.99969
9.225 | 0.85 | 0.99967 | 0.99975 | 0.99968
9.226 | 0.85 | 0.99967 | 0.99975 | 0.99968
9.227 | 0.85 | 0.99967 | 0.99974 | 0.99967
9.228 | 0.85 | 0.99967 | 0.99974 | 0.99967
9.229 | 0.85 | 0.99967 | 0.99974 | 0.99967
9.23 | 0.85 | 0.99967 | 0.99974 | 0.99966
9.231 | 0.85 | 0.99967 | 0.99974 | 0.99966
9.232 | 0.85 | 0.99967 | 0.99974 | 0.99966
9.233 | 0.85 | 0.99967 | 0.99974 | 0.99965
9.234 | 0.85 | 0.99967 | 0.99974 | 0.99965
9.235 | 0.85 | 0.99966 | 0.99973 | 0.99965
9.236 | 0.85 | 0.99966 | 0.99973 | 0.99964
9.237 | 0.85 | 0.99966 | 0.99973 | 0.99964
9.238 | 0.85 | 0.99966 | 0.99973 | 0.99964
9.239 | 0.85 | 0.99966 | 0.99973 | 0.99963
9.24 | 0.85 | 0.99966 | 0.99973 | 0.99963
9.241 | 0.85 | 0.99966 | 0.99973 | 0.99962
9.242 | 0.85 | 0.99966 | 0.99972 | 0.99962
9.243 | 0.85 | 0.99966 | 0.99972 | 0.99962
9.244 | 0.85 | 0.99966 | 0.99972 | 0.99961
9.245 | 0.85 | 0.99965 | 0.99972 | 0.99961
9.246 | 0.85 | 0.99965 | 0.99972 | 0.99961
9.247 | 0.85 | 0.99965 | 0.99972 | 0.9996
9.248 | 0.85 | 0.99965 | 0.99972 | 0.9996
9.249 | 0.85 | 0.99965 | 0.99972 | 0.9996
9.25 | 0.85 | 0.99965 | 0.99972 | 0.99959
9.251 | 0.85 | 0.99965 | 0.99971 | 0.99959
9.252 | 0.85 | 0.99965 | 0.99971 | 0.99959
9.253 | 0.85 | 0.99965 | 0.99971 | 0.99958
9.254 | 0.85 | 0.99965 | 0.99971 | 0.99958
9.255 | 0.85 | 0.99965 | 0.99971 | 0.99958
9.256 | 0.85 | 0.99965 | 0.99971 | 0.99957
9.257 | 0.85 | 0.99965 | 0.99971 | 0.99957
9.258 | 0.85 | 0.99965 | 0.99971 | 0.99957
9.259 | 0.85 | 0.99965 | 0.9997 | 0.99957
9.26 | 0.85 | 0.99965 | 0.9997 | 0.99956
9.261 | 0.85 | 0.99964 | 0.9997 | 0.99956
9.262 | 0.85 | 0.99964 | 0.9997 | 0.99955
9.263 | 0.85 | 0.99964 | 0.9997 | 0.99955
9.264 | 0.85 | 0.99964 | 0.9997 | 0.99955
9.265 | 0.85 | 0.99964 | 0.9997 | 0.99955
9.266 | 0.85 | 0.99964 | 0.9997 | 0.99954
9.267 | 0.85 | 0.99964 | 0.9997 | 0.99954
9.268 | 0.85 | 0.99964 | 0.9997 | 0.99954
9.269 | 0.85 | 0.99964 | 0.9997 | 0.99953
9.27 | 0.85 | 0.99964 | 0.99969 | 0.99953
9.271 | 0.85 | 0.99964 | 0.99969 | 0.99953
9.272 | 0.85 | 0.99964 | 0.99969 | 0.99953
9.273 | 0.85 | 0.99964 | 0.99969 | 0.99952
9.274 | 0.85 | 0.99964 | 0.99969 | 0.99952
9.275 | 0.85 | 0.99964 | 0.99969 | 0.99952
9.276 | 0.85 | 0.99964 | 0.99969 | 0.99951
9.277 | 0.85 | 0.99964 | 0.99969 | 0.99951
9.278 | 0.85 | 0.99964 | 0.99969 | 0.99951
9.279 | 0.85 | 0.99963 | 0.99969 | 0.99951
9.28 | 0.85 | 0.99963 | 0.99969 | 0.9995
9.281 | 0.85 | 0.99963 | 0.99968 | 0.9995
9.282 | 0.85 | 0.99963 | 0.99968 | 0.9995
9.283 | 0.85 | 0.99963 | 0.99968 | 0.9995
9.284 | 0.85 | 0.99963 | 0.99968 | 0.99949
9.285 | 0.85 | 0.99963 | 0.99968 | 0.99949
9.286 | 0.85 | 0.99963 | 0.99968 | 0.99949
9.287 | 0.85 | 0.99963 | 0.99968 | 0.99948
9.288 | 0.85 | 0.99963 | 0.99968 | 0.99948
9.289 | 0.85 | 0.99963 | 0.99968 | 0.99948
9.29 | 0.85 | 0.99963 | 0.99968 | 0.99948
9.291 | 0.85 | 0.99963 | 0.99968 | 0.99948
9.292 | 0.85 | 0.99963 | 0.99968 | 0.99947
9.293 | 0.85 | 0.99963 | 0.99968 | 0.99947
9.294 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99947
9.295 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99947
9.296 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99946
9.297 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99946
9.298 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99946
9.299 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99945
9.3 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99945
9.301 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99945
9.302 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99945
9.303 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99945
9.304 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99944
9.305 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99944
9.306 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99944
9.307 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99944
9.308 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99943
9.309 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99943
9.31 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99943
9.311 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99943
9.312 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99943
9.313 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99943
9.314 | 0.85 | 0.99962 | 0.99967 | 0.99942
9.315 | 0.85 | 0.99962 | 0.99967 | 0.99942
9.316 | 0.85 | 0.99962 | 0.99967 | 0.99942
9.317 | 0.85 | 0.99962 | 0.99967 | 0.99942
9.318 | 0.85 | 0.99962 | 0.99967 | 0.99942
9.319 | 0.85 | 0.99962 | 0.99967 | 0.99941
9.32 | 0.85 | 0.99962 | 0.99967 | 0.99941
9.321 | 0.85 | 0.99962 | 0.99967 | 0.99941
9.322 | 0.85 | 0.99962 | 0.99967 | 0.99941
9.323 | 0.85 | 0.99962 | 0.99967 | 0.99941
9.324 | 0.85 | 0.99962 | 0.99967 | 0.9994
9.325 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.9994
9.326 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.9994
9.327 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.9994
9.328 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.9994
9.329 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.9994
9.33 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.9994
9.331 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.9994
9.332 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99939
9.333 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99939
9.334 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99939
9.335 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99939
9.336 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99939
9.337 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99939
9.338 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99938
9.339 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99938
9.34 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99938
9.341 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99938
9.342 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99938
9.343 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99938
9.344 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99938
9.345 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99938
9.346 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99938
9.347 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99938
9.348 | 0.85 | 0.99963 | 0.99967 | 0.99937
9.349 | 0.85 | 0.99963 | 0.99968 | 0.99937
9.35 | 0.85 | 0.99963 | 0.99968 | 0.99937
9.351 | 0.85 | 0.99963 | 0.99968 | 0.99937
9.352 | 0.85 | 0.99963 | 0.99968 | 0.99937
9.353 | 0.85 | 0.99964 | 0.99968 | 0.99937
9.354 | 0.85 | 0.99964 | 0.99968 | 0.99937
9.355 | 0.85 | 0.99964 | 0.99968 | 0.99937
9.356 | 0.85 | 0.99964 | 0.99968 | 0.99937
9.357 | 0.85 | 0.99964 | 0.99968 | 0.99937
9.358 | 0.85 | 0.99964 | 0.99968 | 0.99936
9.359 | 0.85 | 0.99964 | 0.99968 | 0.99936
9.36 | 0.85 | 0.99964 | 0.99969 | 0.99936
9.361 | 0.85 | 0.99964 | 0.99969 | 0.99936
9.362 | 0.85 | 0.99964 | 0.99969 | 0.99936
9.363 | 0.85 | 0.99964 | 0.99969 | 0.99936
9.364 | 0.85 | 0.99964 | 0.99969 | 0.99936
9.365 | 0.85 | 0.99964 | 0.99969 | 0.99936
9.366 | 0.85 | 0.99964 | 0.99969 | 0.99936
9.367 | 0.85 | 0.99964 | 0.99969 | 0.99936
9.368 | 0.85 | 0.99964 | 0.99969 | 0.99936
9.369 | 0.85 | 0.99964 | 0.99969 | 0.99936
9.37 | 0.85 | 0.99964 | 0.9997 | 0.99936
9.371 | 0.85 | 0.99964 | 0.9997 | 0.99936
9.372 | 0.85 | 0.99965 | 0.9997 | 0.99936
9.373 | 0.85 | 0.99965 | 0.9997 | 0.99936
9.374 | 0.85 | 0.99965 | 0.9997 | 0.99936
9.375 | 0.85 | 0.99965 | 0.9997 | 0.99936
9.376 | 0.85 | 0.99965 | 0.9997 | 0.99936
9.377 | 0.85 | 0.99965 | 0.9997 | 0.99936
9.378 | 0.85 | 0.99965 | 0.99971 | 0.99936
9.379 | 0.85 | 0.99965 | 0.99971 | 0.99936
9.38 | 0.85 | 0.99965 | 0.99971 | 0.99936
9.381 | 0.85 | 0.99965 | 0.99971 | 0.99936
9.382 | 0.85 | 0.99965 | 0.99971 | 0.99936
9.383 | 0.85 | 0.99965 | 0.99971 | 0.99936
9.384 | 0.85 | 0.99965 | 0.99972 | 0.99936
9.385 | 0.85 | 0.99965 | 0.99972 | 0.99936
9.386 | 0.85 | 0.99965 | 0.99972 | 0.99936
9.387 | 0.85 | 0.99965 | 0.99972 | 0.99936
9.388 | 0.85 | 0.99966 | 0.99972 | 0.99936
9.389 | 0.85 | 0.99966 | 0.99972 | 0.99936
9.39 | 0.85 | 0.99966 | 0.99973 | 0.99936
9.391 | 0.85 | 0.99966 | 0.99973 | 0.99936
9.392 | 0.85 | 0.99966 | 0.99973 | 0.99936
9.393 | 0.85 | 0.99966 | 0.99973 | 0.99936
9.394 | 0.85 | 0.99966 | 0.99973 | 0.99936
9.395 | 0.85 | 0.99966 | 0.99974 | 0.99936
9.396 | 0.85 | 0.99966 | 0.99974 | 0.99936
9.397 | 0.85 | 0.99966 | 0.99974 | 0.99936
9.398 | 0.85 | 0.99966 | 0.99974 | 0.99936
9.399 | 0.85 | 0.99967 | 0.99974 | 0.99936
9.4 | 0.85 | 0.99967 | 0.99975 | 0.99936
9.401 | 0.85 | 0.99967 | 0.99975 | 0.99936
9.402 | 0.85 | 0.99967 | 0.99975 | 0.99936
9.403 | 0.85 | 0.99967 | 0.99975 | 0.99936
9.404 | 0.85 | 0.99967 | 0.99975 | 0.99936
9.405 | 0.85 | 0.99967 | 0.99976 | 0.99936
9.406 | 0.85 | 0.99967 | 0.99976 | 0.99936
9.407 | 0.85 | 0.99967 | 0.99976 | 0.99936
9.408 | 0.85 | 0.99967 | 0.99977 | 0.99936
9.409 | 0.85 | 0.99967 | 0.99977 | 0.99936
9.41 | 0.85 | 0.99967 | 0.99977 | 0.99936
9.411 | 0.85 | 0.99968 | 0.99977 | 0.99937
9.412 | 0.85 | 0.99968 | 0.99977 | 0.99937
9.413 | 0.85 | 0.99968 | 0.99978 | 0.99937
9.414 | 0.85 | 0.99968 | 0.99978 | 0.99937
9.415 | 0.85 | 0.99968 | 0.99978 | 0.99937
9.416 | 0.85 | 0.99968 | 0.99979 | 0.99937
9.417 | 0.85 | 0.99968 | 0.99979 | 0.99937
9.418 | 0.85 | 0.99968 | 0.99979 | 0.99937
9.419 | 0.85 | 0.99968 | 0.99979 | 0.99937
9.42 | 0.85 | 0.99969 | 0.9998 | 0.99937
9.421 | 0.85 | 0.99969 | 0.9998 | 0.99937
9.422 | 0.85 | 0.99969 | 0.9998 | 0.99938
9.423 | 0.85 | 0.99969 | 0.99981 | 0.99938
9.424 | 0.85 | 0.99969 | 0.99981 | 0.99938
9.425 | 0.85 | 0.99969 | 0.99981 | 0.99938
9.426 | 0.85 | 0.99969 | 0.99982 | 0.99938
9.427 | 0.85 | 0.99969 | 0.99982 | 0.99938
9.428 | 0.85 | 0.99969 | 0.99982 | 0.99938
9.429 | 0.85 | 0.9997 | 0.99982 | 0.99938
9.43 | 0.85 | 0.9997 | 0.99983 | 0.99938
9.431 | 0.85 | 0.9997 | 0.99983 | 0.99939
9.432 | 0.85 | 0.9997 | 0.99983 | 0.99939
9.433 | 0.85 | 0.9997 | 0.99984 | 0.99939
9.434 | 0.85 | 0.9997 | 0.99984 | 0.99939
9.435 | 0.85 | 0.9997 | 0.99984 | 0.99939
9.436 | 0.85 | 0.9997 | 0.99985 | 0.99939
9.437 | 0.85 | 0.9997 | 0.99985 | 0.99939
9.438 | 0.85 | 0.99971 | 0.99985 | 0.9994
9.439 | 0.85 | 0.99971 | 0.99986 | 0.9994
9.44 | 0.85 | 0.99971 | 0.99986 | 0.9994
9.441 | 0.85 | 0.99971 | 0.99987 | 0.9994
9.442 | 0.85 | 0.99971 | 0.99987 | 0.9994
9.443 | 0.85 | 0.99971 | 0.99987 | 0.9994
9.444 | 0.85 | 0.99971 | 0.99988 | 0.9994
9.445 | 0.85 | 0.99972 | 0.99988 | 0.99941
9.446 | 0.85 | 0.99972 | 0.99988 | 0.99941
9.447 | 0.85 | 0.99972 | 0.99989 | 0.99941
9.448 | 0.85 | 0.99972 | 0.99989 | 0.99941
9.449 | 0.85 | 0.99972 | 0.99989 | 0.99941
9.45 | 0.85 | 0.99972 | 0.9999 | 0.99942
9.451 | 0.85 | 0.99972 | 0.9999 | 0.99942
9.452 | 0.85 | 0.99972 | 0.99991 | 0.99942
9.453 | 0.85 | 0.99973 | 0.99991 | 0.99942
9.454 | 0.85 | 0.99973 | 0.99991 | 0.99942
9.455 | 0.85 | 0.99973 | 0.99992 | 0.99942
9.456 | 0.85 | 0.99973 | 0.99992 | 0.99943
9.457 | 0.85 | 0.99973 | 0.99993 | 0.99943
9.458 | 0.85 | 0.99973 | 0.99993 | 0.99943
9.459 | 0.85 | 0.99974 | 0.99994 | 0.99943
9.46 | 0.85 | 0.99974 | 0.99994 | 0.99943
9.461 | 0.85 | 0.99974 | 0.99994 | 0.99943
9.462 | 0.85 | 0.99974 | 0.99995 | 0.99944
9.463 | 0.85 | 0.99974 | 0.99995 | 0.99944
9.464 | 0.85 | 0.99974 | 0.99996 | 0.99944
9.465 | 0.85 | 0.99974 | 0.99996 | 0.99944
9.466 | 0.85 | 0.99974 | 0.99997 | 0.99945
9.467 | 0.85 | 0.99975 | 0.99997 | 0.99945
9.468 | 0.85 | 0.99975 | 0.99997 | 0.99945
9.469 | 0.85 | 0.99975 | 0.99998 | 0.99945
9.47 | 0.85 | 0.99975 | 0.99999 | 0.99945
9.471 | 0.85 | 0.99975 | 0.99999 | 0.99946
9.472 | 0.85 | 0.99975 | 0.99999 | 0.99946
9.473 | 0.85 | 0.99976 | 1 | 0.99946
9.474 | 0.85 | 0.99976 | 1 | 0.99946
9.475 | 0.85 | 0.99976 | 1 | 0.99947
9.476 | 0.85 | 0.99976 | 1 | 0.99947
9.477 | 0.85 | 0.99976 | 1 | 0.99947
9.478 | 0.85 | 0.99976 | 1 | 0.99947
9.479 | 0.85 | 0.99977 | 1 | 0.99948
9.48 | 0.85 | 0.99977 | 1 | 0.99948
9.481 | 0.85 | 0.99977 | 1 | 0.99948
9.482 | 0.85 | 0.99977 | 1 | 0.99948
9.483 | 0.85 | 0.99977 | 1.0001 | 0.99948
9.484 | 0.85 | 0.99977 | 1.0001 | 0.99949
9.485 | 0.85 | 0.99977 | 1.0001 | 0.99949
9.486 | 0.85 | 0.99977 | 1.0001 | 0.99949
9.487 | 0.85 | 0.99978 | 1.0001 | 0.9995
9.488 | 0.85 | 0.99978 | 1.0001 | 0.9995
9.489 | 0.85 | 0.99978 | 1.0001 | 0.9995
9.49 | 0.85 | 0.99978 | 1.0001 | 0.9995
9.491 | 0.85 | 0.99978 | 1.0001 | 0.99951
9.492 | 0.85 | 0.99979 | 1.0001 | 0.99951
9.493 | 0.85 | 0.99979 | 1.0001 | 0.99951
9.494 | 0.85 | 0.99979 | 1.0001 | 0.99951
9.495 | 0.85 | 0.99979 | 1.0001 | 0.99952
9.496 | 0.85 | 0.99979 | 1.0001 | 0.99952
9.497 | 0.85 | 0.99979 | 1.0001 | 0.99952
9.498 | 0.85 | 0.99979 | 1.0001 | 0.99952
9.499 | 0.85 | 0.9998 | 1.0001 | 0.99953
9.5 | 0.85 | 0.9998 | 1.0001 | 0.99953
9.501 | 0.85 | 0.9998 | 1.0002 | 0.99953
9.502 | 0.85 | 0.9998 | 1.0002 | 0.99954
9.503 | 0.85 | 0.9998 | 1.0002 | 0.99954
9.504 | 0.85 | 0.9998 | 1.0002 | 0.99954
9.505 | 0.85 | 0.99981 | 1.0002 | 0.99955
9.506 | 0.85 | 0.99981 | 1.0002 | 0.99955
9.507 | 0.85 | 0.99981 | 1.0002 | 0.99955
9.508 | 0.85 | 0.99981 | 1.0002 | 0.99955
9.509 | 0.85 | 0.99981 | 1.0002 | 0.99956
9.51 | 0.85 | 0.99981 | 1.0002 | 0.99956
9.511 | 0.85 | 0.99982 | 1.0002 | 0.99956
9.512 | 0.85 | 0.99982 | 1.0002 | 0.99957
9.513 | 0.85 | 0.99982 | 1.0002 | 0.99957
9.514 | 0.85 | 0.99982 | 1.0002 | 0.99957
9.515 | 0.85 | 0.99982 | 1.0002 | 0.99958
9.516 | 0.85 | 0.99982 | 1.0002 | 0.99958
9.517 | 0.85 | 0.99982 | 1.0002 | 0.99958
9.518 | 0.85 | 0.99983 | 1.0003 | 0.99958
9.519 | 0.85 | 0.99983 | 1.0003 | 0.99959
9.52 | 0.85 | 0.99983 | 1.0003 | 0.99959
9.521 | 0.85 | 0.99983 | 1.0003 | 0.9996
9.522 | 0.85 | 0.99983 | 1.0003 | 0.9996
9.523 | 0.85 | 0.99984 | 1.0003 | 0.9996
9.524 | 0.85 | 0.99984 | 1.0003 | 0.9996
9.525 | 0.85 | 0.99984 | 1.0003 | 0.99961
9.526 | 0.85 | 0.99984 | 1.0003 | 0.99961
9.527 | 0.85 | 0.99984 | 1.0003 | 0.99962
9.528 | 0.85 | 0.99984 | 1.0003 | 0.99962
9.529 | 0.85 | 0.99984 | 1.0003 | 0.99962
9.53 | 0.85 | 0.99985 | 1.0003 | 0.99962
9.531 | 0.85 | 0.99985 | 1.0003 | 0.99963
9.532 | 0.85 | 0.99985 | 1.0003 | 0.99963
9.533 | 0.85 | 0.99985 | 1.0003 | 0.99964
9.534 | 0.85 | 0.99985 | 1.0004 | 0.99964
9.535 | 0.85 | 0.99986 | 1.0004 | 0.99964
9.536 | 0.85 | 0.99986 | 1.0004 | 0.99965
9.537 | 0.85 | 0.99986 | 1.0004 | 0.99965
9.538 | 0.85 | 0.99986 | 1.0004 | 0.99965
9.539 | 0.85 | 0.99986 | 1.0004 | 0.99966
9.54 | 0.85 | 0.99986 | 1.0004 | 0.99966
9.541 | 0.85 | 0.99987 | 1.0004 | 0.99966
9.542 | 0.85 | 0.99987 | 1.0004 | 0.99967
9.543 | 0.85 | 0.99987 | 1.0004 | 0.99967
9.544 | 0.85 | 0.99987 | 1.0004 | 0.99967
9.545 | 0.85 | 0.99987 | 1.0004 | 0.99968
9.546 | 0.85 | 0.99987 | 1.0004 | 0.99968
9.547 | 0.85 | 0.99988 | 1.0004 | 0.99968
9.548 | 0.85 | 0.99988 | 1.0005 | 0.99969
9.549 | 0.85 | 0.99988 | 1.0005 | 0.99969
9.55 | 0.85 | 0.99988 | 1.0005 | 0.9997
9.551 | 0.85 | 0.99988 | 1.0005 | 0.9997
9.552 | 0.85 | 0.99988 | 1.0005 | 0.9997
9.553 | 0.85 | 0.99989 | 1.0005 | 0.99971
9.554 | 0.85 | 0.99989 | 1.0005 | 0.99971
9.555 | 0.85 | 0.99989 | 1.0005 | 0.99971
9.556 | 0.85 | 0.99989 | 1.0005 | 0.99972
9.557 | 0.85 | 0.99989 | 1.0005 | 0.99972
9.558 | 0.85 | 0.99989 | 1.0005 | 0.99972
9.559 | 0.85 | 0.9999 | 1.0005 | 0.99973
9.56 | 0.85 | 0.9999 | 1.0005 | 0.99973
9.561 | 0.85 | 0.9999 | 1.0005 | 0.99974
9.562 | 0.85 | 0.9999 | 1.0006 | 0.99974
9.563 | 0.85 | 0.9999 | 1.0006 | 0.99974
9.564 | 0.85 | 0.9999 | 1.0006 | 0.99975
9.565 | 0.85 | 0.99991 | 1.0006 | 0.99975
9.566 | 0.85 | 0.99991 | 1.0006 | 0.99975
9.567 | 0.85 | 0.99991 | 1.0006 | 0.99976
9.568 | 0.85 | 0.99991 | 1.0006 | 0.99976
9.569 | 0.85 | 0.99991 | 1.0006 | 0.99977
9.57 | 0.85 | 0.99991 | 1.0006 | 0.99977
9.571 | 0.85 | 0.99992 | 1.0006 | 0.99977
9.572 | 0.85 | 0.99992 | 1.0006 | 0.99978
9.573 | 0.85 | 0.99992 | 1.0006 | 0.99978
9.574 | 0.85 | 0.99992 | 1.0007 | 0.99979
9.575 | 0.85 | 0.99992 | 1.0007 | 0.99979
9.576 | 0.85 | 0.99992 | 1.0007 | 0.99979
9.577 | 0.85 | 0.99993 | 1.0007 | 0.9998
9.578 | 0.85 | 0.99993 | 1.0007 | 0.9998
9.579 | 0.85 | 0.99993 | 1.0007 | 0.99981
9.58 | 0.85 | 0.99993 | 1.0007 | 0.99981
9.581 | 0.85 | 0.99993 | 1.0007 | 0.99981
9.582 | 0.85 | 0.99994 | 1.0007 | 0.99982
9.583 | 0.85 | 0.99994 | 1.0007 | 0.99982
9.584 | 0.85 | 0.99994 | 1.0007 | 0.99982
9.585 | 0.85 | 0.99994 | 1.0007 | 0.99983
9.586 | 0.85 | 0.99994 | 1.0007 | 0.99983
9.587 | 0.85 | 0.99994 | 1.0008 | 0.99984
9.588 | 0.85 | 0.99994 | 1.0008 | 0.99984
9.589 | 0.85 | 0.99995 | 1.0008 | 0.99984
9.59 | 0.85 | 0.99995 | 1.0008 | 0.99985
9.591 | 0.85 | 0.99995 | 1.0008 | 0.99985
9.592 | 0.85 | 0.99995 | 1.0008 | 0.99986
9.593 | 0.85 | 0.99995 | 1.0008 | 0.99986
9.594 | 0.85 | 0.99996 | 1.0008 | 0.99987
9.595 | 0.85 | 0.99996 | 1.0008 | 0.99987
9.596 | 0.85 | 0.99996 | 1.0008 | 0.99987
9.597 | 0.85 | 0.99996 | 1.0008 | 0.99988
9.598 | 0.85 | 0.99996 | 1.0008 | 0.99988
9.599 | 0.85 | 0.99996 | 1.0009 | 0.99989
9.6 | 0.85 | 0.99996 | 1.0009 | 0.99989
9.601 | 0.85 | 0.99997 | 1.0009 | 0.99989
9.602 | 0.85 | 0.99997 | 1.0009 | 0.9999
9.603 | 0.85 | 0.99997 | 1.0009 | 0.9999
9.604 | 0.85 | 0.99997 | 1.0009 | 0.99991
9.605 | 0.85 | 0.99997 | 1.0009 | 0.99991
9.606 | 0.85 | 0.99997 | 1.0009 | 0.99991
9.607 | 0.85 | 0.99998 | 1.0009 | 0.99992
9.608 | 0.85 | 0.99998 | 1.0009 | 0.99992
9.609 | 0.85 | 0.99998 | 1.0009 | 0.99993
9.61 | 0.85 | 0.99998 | 1.0009 | 0.99993
9.611 | 0.85 | 0.99998 | 1.001 | 0.99993
9.612 | 0.85 | 0.99999 | 1.001 | 0.99994
9.613 | 0.85 | 0.99999 | 1.001 | 0.99994
9.614 | 0.85 | 0.99999 | 1.001 | 0.99995
9.615 | 0.85 | 0.99999 | 1.001 | 0.99995
9.616 | 0.85 | 0.99999 | 1.001 | 0.99995
9.617 | 0.85 | 0.99999 | 1.001 | 0.99996
9.618 | 0.85 | 0.99999 | 1.001 | 0.99996
9.619 | 0.85 | 1 | 1.001 | 0.99997
9.62 | 0.85 | 1 | 1.001 | 0.99997
9.621 | 0.85 | 1 | 1.001 | 0.99997
9.622 | 0.85 | 1 | 1.001 | 0.99998
9.623 | 0.85 | 1 | 1.0011 | 0.99998
9.624 | 0.85 | 1 | 1.0011 | 0.99999
9.625 | 0.85 | 1 | 1.0011 | 0.99999
9.626 | 0.85 | 1 | 1.0011 | 0.99999
9.627 | 0.85 | 1 | 1.0011 | 1
9.628 | 0.85 | 1 | 1.0011 | 1
9.629 | 0.85 | 1 | 1.0011 | 1
9.63 | 0.85 | 1 | 1.0011 | 1
9.631 | 0.85 | 1 | 1.0011 | 1
9.632 | 0.85 | 1 | 1.0011 | 1
9.633 | 0.85 | 1 | 1.0011 | 1
9.634 | 0.85 | 1 | 1.0012 | 1
9.635 | 0.85 | 1 | 1.0012 | 1
9.636 | 0.85 | 1 | 1.0012 | 1
9.637 | 0.85 | 1 | 1.0012 | 1
9.638 | 0.85 | 1 | 1.0012 | 1
9.639 | 0.85 | 1 | 1.0012 | 1.0001
9.64 | 0.85 | 1 | 1.0012 | 1.0001
9.641 | 0.85 | 1 | 1.0012 | 1.0001
9.642 | 0.85 | 1 | 1.0012 | 1.0001
9.643 | 0.85 | 1 | 1.0012 | 1.0001
9.644 | 0.85 | 1 | 1.0012 | 1.0001
9.645 | 0.85 | 1 | 1.0013 | 1.0001
9.646 | 0.85 | 1 | 1.0013 | 1.0001
9.647 | 0.85 | 1 | 1.0013 | 1.0001
9.648 | 0.85 | 1 | 1.0013 | 1.0001
9.649 | 0.85 | 1 | 1.0013 | 1.0001
9.65 | 0.85 | 1 | 1.0013 | 1.0001
9.651 | 0.85 | 1.0001 | 1.0013 | 1.0001
9.652 | 0.85 | 1.0001 | 1.0013 | 1.0001
9.653 | 0.85 | 1.0001 | 1.0013 | 1.0001
9.654 | 0.85 | 1.0001 | 1.0013 | 1.0001
9.655 | 0.85 | 1.0001 | 1.0013 | 1.0001
9.656 | 0.85 | 1.0001 | 1.0014 | 1.0001
9.657 | 0.85 | 1.0001 | 1.0014 | 1.0001
9.658 | 0.85 | 1.0001 | 1.0014 | 1.0001
9.659 | 0.85 | 1.0001 | 1.0014 | 1.0001
9.66 | 0.85 | 1.0001 | 1.0014 | 1.0001
9.661 | 0.85 | 1.0001 | 1.0014 | 1.0001
9.662 | 0.85 | 1.0001 | 1.0014 | 1.0001
9.663 | 0.85 | 1.0001 | 1.0014 | 1.0001
9.664 | 0.85 | 1.0001 | 1.0014 | 1.0002
9.665 | 0.85 | 1.0001 | 1.0014 | 1.0002
9.666 | 0.85 | 1.0001 | 1.0014 | 1.0002
9.667 | 0.85 | 1.0001 | 1.0015 | 1.0002
9.668 | 0.85 | 1.0001 | 1.0015 | 1.0002
9.669 | 0.85 | 1.0001 | 1.0015 | 1.0002
9.67 | 0.85 | 1.0001 | 1.0015 | 1.0002
9.671 | 0.85 | 1.0001 | 1.0015 | 1.0002
9.672 | 0.85 | 1.0001 | 1.0015 | 1.0002
9.673 | 0.85 | 1.0001 | 1.0015 | 1.0002
9.674 | 0.85 | 1.0001 | 1.0015 | 1.0002
9.675 | 0.85 | 1.0001 | 1.0015 | 1.0002
9.676 | 0.85 | 1.0001 | 1.0015 | 1.0002
9.677 | 0.85 | 1.0001 | 1.0016 | 1.0002
9.678 | 0.85 | 1.0001 | 1.0016 | 1.0002
9.679 | 0.85 | 1.0001 | 1.0016 | 1.0002
9.68 | 0.85 | 1.0001 | 1.0016 | 1.0002
9.681 | 0.85 | 1.0001 | 1.0016 | 1.0002
9.682 | 0.85 | 1.0001 | 1.0016 | 1.0002
9.683 | 0.85 | 1.0001 | 1.0016 | 1.0002
9.684 | 0.85 | 1.0001 | 1.0016 | 1.0002
9.685 | 0.85 | 1.0001 | 1.0016 | 1.0002
9.686 | 0.85 | 1.0001 | 1.0016 | 1.0002
9.687 | 0.85 | 1.0001 | 1.0016 | 1.0002
9.688 | 0.85 | 1.0001 | 1.0017 | 1.0002
9.689 | 0.85 | 1.0001 | 1.0017 | 1.0002
9.69 | 0.85 | 1.0001 | 1.0017 | 1.0003
9.691 | 0.85 | 1.0001 | 1.0017 | 1.0003
9.692 | 0.85 | 1.0001 | 1.0017 | 1.0003
9.693 | 0.85 | 1.0001 | 1.0017 | 1.0003
9.694 | 0.85 | 1.0001 | 1.0017 | 1.0003
9.695 | 0.85 | 1.0001 | 1.0017 | 1.0003
9.696 | 0.85 | 1.0001 | 1.0017 | 1.0003
9.697 | 0.85 | 1.0001 | 1.0017 | 1.0003
9.698 | 0.85 | 1.0001 | 1.0017 | 1.0003
9.699 | 0.85 | 1.0001 | 1.0018 | 1.0003
9.7 | 0.85 | 1.0001 | 1.0018 | 1.0003
9.701 | 0.85 | 1.0001 | 1.0018 | 1.0003
9.702 | 0.85 | 1.0001 | 1.0018 | 1.0003
9.703 | 0.85 | 1.0001 | 1.0018 | 1.0003
9.704 | 0.85 | 1.0001 | 1.0018 | 1.0003
9.705 | 0.85 | 1.0001 | 1.0018 | 1.0003
9.706 | 0.85 | 1.0001 | 1.0018 | 1.0003
9.707 | 0.85 | 1.0001 | 1.0018 | 1.0003
9.708 | 0.85 | 1.0001 | 1.0018 | 1.0003
9.709 | 0.85 | 1.0001 | 1.0019 | 1.0003
9.71 | 0.85 | 1.0001 | 1.0019 | 1.0003
9.711 | 0.85 | 1.0001 | 1.0019 | 1.0003
9.712 | 0.85 | 1.0001 | 1.0019 | 1.0003
9.713 | 0.85 | 1.0001 | 1.0019 | 1.0003
9.714 | 0.85 | 1.0001 | 1.0019 | 1.0003
9.715 | 0.85 | 1.0001 | 1.0019 | 1.0003
9.716 | 0.85 | 1.0001 | 1.0019 | 1.0003
9.717 | 0.85 | 1.0001 | 1.0019 | 1.0003
9.718 | 0.85 | 1.0001 | 1.0019 | 1.0004
9.719 | 0.85 | 1.0001 | 1.0019 | 1.0004
9.72 | 0.85 | 1.0001 | 1.002 | 1.0004
9.721 | 0.85 | 1.0001 | 1.002 | 1.0004
9.722 | 0.85 | 1.0001 | 1.002 | 1.0004
9.723 | 0.85 | 1.0001 | 1.002 | 1.0004
9.724 | 0.85 | 1.0001 | 1.002 | 1.0004
9.725 | 0.85 | 1.0001 | 1.002 | 1.0004
9.726 | 0.85 | 1.0001 | 1.002 | 1.0004
9.727 | 0.85 | 1.0001 | 1.002 | 1.0004
9.728 | 0.85 | 1.0001 | 1.002 | 1.0004
9.729 | 0.85 | 1.0001 | 1.002 | 1.0004
9.73 | 0.85 | 1.0001 | 1.0021 | 1.0004
9.731 | 0.85 | 1.0001 | 1.0021 | 1.0004
9.732 | 0.85 | 1.0001 | 1.0021 | 1.0004
9.733 | 0.85 | 1.0002 | 1.0021 | 1.0004
9.734 | 0.85 | 1.0002 | 1.0021 | 1.0004
9.735 | 0.85 | 1.0002 | 1.0021 | 1.0004
9.736 | 0.85 | 1.0002 | 1.0021 | 1.0004
9.737 | 0.85 | 1.0002 | 1.0021 | 1.0004
9.738 | 0.85 | 1.0002 | 1.0021 | 1.0004
9.739 | 0.85 | 1.0002 | 1.0021 | 1.0004
9.74 | 0.85 | 1.0002 | 1.0022 | 1.0004
9.741 | 0.85 | 1.0002 | 1.0022 | 1.0004
9.742 | 0.85 | 1.0002 | 1.0022 | 1.0004
9.743 | 0.85 | 1.0002 | 1.0022 | 1.0004
9.744 | 0.85 | 1.0002 | 1.0022 | 1.0004
9.745 | 0.85 | 1.0002 | 1.0022 | 1.0004
9.746 | 0.85 | 1.0002 | 1.0022 | 1.0004
9.747 | 0.85 | 1.0002 | 1.0022 | 1.0004
9.748 | 0.85 | 1.0002 | 1.0022 | 1.0004
9.749 | 0.85 | 1.0002 | 1.0022 | 1.0005
9.75 | 0.85 | 1.0002 | 1.0022 | 1.0005
9.751 | 0.85 | 1.0002 | 1.0023 | 1.0005
9.752 | 0.85 | 1.0002 | 1.0023 | 1.0005
9.753 | 0.85 | 1.0002 | 1.0023 | 1.0005
9.754 | 0.85 | 1.0002 | 1.0023 | 1.0005
9.755 | 0.85 | 1.0002 | 1.0023 | 1.0005
9.756 | 0.85 | 1.0002 | 1.0023 | 1.0005
9.757 | 0.85 | 1.0002 | 1.0023 | 1.0005
9.758 | 0.85 | 1.0002 | 1.0023 | 1.0005
9.759 | 0.85 | 1.0002 | 1.0023 | 1.0005
9.76 | 0.85 | 1.0002 | 1.0023 | 1.0005
9.761 | 0.85 | 1.0002 | 1.0023 | 1.0005
9.762 | 0.85 | 1.0002 | 1.0023 | 1.0005
9.763 | 0.85 | 1.0002 | 1.0024 | 1.0005
9.764 | 0.85 | 1.0002 | 1.0024 | 1.0005
9.765 | 0.85 | 1.0002 | 1.0024 | 1.0005
9.766 | 0.85 | 1.0002 | 1.0024 | 1.0005
9.767 | 0.85 | 1.0002 | 1.0024 | 1.0005
9.768 | 0.85 | 1.0002 | 1.0024 | 1.0005
9.769 | 0.85 | 1.0002 | 1.0024 | 1.0005
9.77 | 0.85 | 1.0002 | 1.0024 | 1.0005
9.771 | 0.85 | 1.0002 | 1.0024 | 1.0005
9.772 | 0.85 | 1.0002 | 1.0024 | 1.0005
9.773 | 0.85 | 1.0002 | 1.0024 | 1.0005
9.774 | 0.85 | 1.0002 | 1.0025 | 1.0005
9.775 | 0.85 | 1.0002 | 1.0025 | 1.0005
9.776 | 0.85 | 1.0002 | 1.0025 | 1.0005
9.777 | 0.85 | 1.0002 | 1.0025 | 1.0005
9.778 | 0.85 | 1.0002 | 1.0025 | 1.0005
9.779 | 0.85 | 1.0002 | 1.0025 | 1.0005
9.78 | 0.85 | 1.0002 | 1.0025 | 1.0005
9.781 | 0.85 | 1.0002 | 1.0025 | 1.0005
9.782 | 0.85 | 1.0002 | 1.0025 | 1.0005
9.783 | 0.85 | 1.0002 | 1.0025 | 1.0005
9.784 | 0.85 | 1.0002 | 1.0025 | 1.0005
9.785 | 0.85 | 1.0002 | 1.0025 | 1.0005
9.786 | 0.85 | 1.0002 | 1.0026 | 1.0005
9.787 | 0.85 | 1.0002 | 1.0026 | 1.0006
9.788 | 0.85 | 1.0002 | 1.0026 | 1.0006
9.789 | 0.85 | 1.0002 | 1.0026 | 1.0006
9.79 | 0.85 | 1.0002 | 1.0026 | 1.0006
9.791 | 0.85 | 1.0002 | 1.0026 | 1.0006
9.792 | 0.85 | 1.0002 | 1.0026 | 1.0006
9.793 | 0.85 | 1.0002 | 1.0026 | 1.0006
9.794 | 0.85 | 1.0002 | 1.0026 | 1.0006
9.795 | 0.85 | 1.0002 | 1.0026 | 1.0006
9.796 | 0.85 | 1.0002 | 1.0026 | 1.0006
9.797 | 0.85 | 1.0002 | 1.0026 | 1.0006
9.798 | 0.85 | 1.0002 | 1.0027 | 1.0006
9.799 | 0.85 | 1.0002 | 1.0027 | 1.0006
9.8 | 0.85 | 1.0002 | 1.0027 | 1.0006
9.801 | 0.85 | 1.0002 | 1.0027 | 1.0006
9.802 | 0.85 | 1.0002 | 1.0027 | 1.0006
9.803 | 0.85 | 1.0002 | 1.0027 | 1.0006
9.804 | 0.85 | 1.0002 | 1.0027 | 1.0006
9.805 | 0.85 | 1.0002 | 1.0027 | 1.0006
9.806 | 0.85 | 1.0002 | 1.0027 | 1.0006
9.807 | 0.85 | 1.0002 | 1.0027 | 1.0006
9.808 | 0.85 | 1.0002 | 1.0027 | 1.0006
9.809 | 0.85 | 1.0002 | 1.0027 | 1.0006
9.81 | 0.85 | 1.0002 | 1.0028 | 1.0006
9.811 | 0.85 | 1.0002 | 1.0028 | 1.0006
9.812 | 0.85 | 1.0002 | 1.0028 | 1.0006
9.813 | 0.85 | 1.0002 | 1.0028 | 1.0006
9.814 | 0.85 | 1.0002 | 1.0028 | 1.0006
9.815 | 0.85 | 1.0002 | 1.0028 | 1.0006
9.816 | 0.85 | 1.0002 | 1.0028 | 1.0006
9.817 | 0.85 | 1.0002 | 1.0028 | 1.0006
9.818 | 0.85 | 1.0002 | 1.0028 | 1.0006
9.819 | 0.85 | 1.0002 | 1.0028 | 1.0006
9.82 | 0.85 | 1.0002 | 1.0028 | 1.0006
9.821 | 0.85 | 1.0002 | 1.0028 | 1.0006
9.822 | 0.85 | 1.0002 | 1.0028 | 1.0006
9.823 | 0.85 | 1.0002 | 1.0029 | 1.0006
9.824 | 0.85 | 1.0002 | 1.0029 | 1.0006
9.825 | 0.85 | 1.0002 | 1.0029 | 1.0006
9.826 | 0.85 | 1.0002 | 1.0029 | 1.0006
9.827 | 0.85 | 1.0002 | 1.0029 | 1.0006
9.828 | 0.85 | 1.0002 | 1.0029 | 1.0006
9.829 | 0.85 | 1.0002 | 1.0029 | 1.0006
9.83 | 0.85 | 1.0002 | 1.0029 | 1.0006
9.831 | 0.85 | 1.0002 | 1.0029 | 1.0006
9.832 | 0.85 | 1.0002 | 1.0029 | 1.0006
9.833 | 0.85 | 1.0002 | 1.0029 | 1.0006
9.834 | 0.85 | 1.0002 | 1.0029 | 1.0006
9.835 | 0.85 | 1.0002 | 1.0029 | 1.0006
9.836 | 0.85 | 1.0002 | 1.0029 | 1.0006
9.837 | 0.85 | 1.0002 | 1.003 | 1.0006
9.838 | 0.85 | 1.0002 | 1.003 | 1.0006
9.839 | 0.85 | 1.0002 | 1.003 | 1.0006
9.84 | 0.85 | 1.0002 | 1.003 | 1.0006
9.841 | 0.85 | 1.0002 | 1.003 | 1.0006
9.842 | 0.85 | 1.0002 | 1.003 | 1.0006
9.843 | 0.85 | 1.0002 | 1.003 | 1.0006
9.844 | 0.85 | 1.0002 | 1.003 | 1.0006
9.845 | 0.85 | 1.0002 | 1.003 | 1.0006
9.846 | 0.85 | 1.0002 | 1.003 | 1.0006
9.847 | 0.85 | 1.0002 | 1.003 | 1.0006
9.848 | 0.85 | 1.0002 | 1.003 | 1.0006
9.849 | 0.85 | 1.0002 | 1.003 | 1.0007
9.85 | 0.85 | 1.0002 | 1.003 | 1.0007
9.851 | 0.85 | 1.0002 | 1.003 | 1.0007
9.852 | 0.85 | 1.0002 | 1.0031 | 1.0007
9.853 | 0.85 | 1.0002 | 1.0031 | 1.0007
9.854 | 0.85 | 1.0002 | 1.0031 | 1.0007
9.855 | 0.85 | 1.0002 | 1.0031 | 1.0007
9.856 | 0.85 | 1.0002 | 1.0031 | 1.0007
9.857 | 0.85 | 1.0002 | 1.0031 | 1.0007
9.858 | 0.85 | 1.0002 | 1.0031 | 1.0007
9.859 | 0.85 | 1.0002 | 1.0031 | 1.0007
9.86 | 0.85 | 1.0002 | 1.0031 | 1.0007
9.861 | 0.85 | 1.0002 | 1.0031 | 1.0007
9.862 | 0.85 | 1.0002 | 1.0031 | 1.0007
9.863 | 0.85 | 1.0002 | 1.0031 | 1.0007
9.864 | 0.85 | 1.0002 | 1.0031 | 1.0007
9.865 | 0.85 | 1.0002 | 1.0031 | 1.0007
9.866 | 0.85 | 1.0002 | 1.0031 | 1.0007
9.867 | 0.85 | 1.0002 | 1.0031 | 1.0007
9.868 | 0.85 | 1.0002 | 1.0032 | 1.0007
9.869 | 0.85 | 1.0002 | 1.0032 | 1.0007
9.87 | 0.85 | 1.0002 | 1.0032 | 1.0007
9.871 | 0.85 | 1.0002 | 1.0032 | 1.0007
9.872 | 0.85 | 1.0002 | 1.0032 | 1.0007
9.873 | 0.85 | 1.0002 | 1.0032 | 1.0007
9.874 | 0.85 | 1.0002 | 1.0032 | 1.0007
9.875 | 0.85 | 1.0002 | 1.0032 | 1.0007
9.876 | 0.85 | 1.0002 | 1.0032 | 1.0007
9.877 | 0.85 | 1.0002 | 1.0032 | 1.0007
9.878 | 0.85 | 1.0002 | 1.0032 | 1.0007
9.879 | 0.85 | 1.0002 | 1.0032 | 1.0007
9.88 | 0.85 | 1.0002 | 1.0032 | 1.0007
9.881 | 0.85 | 1.0002 | 1.0032 | 1.0007
9.882 | 0.85 | 1.0002 | 1.0032 | 1.0007
9.883 | 0.85 | 1.0002 | 1.0032 | 1.0007
9.884 | 0.85 | 1.0002 | 1.0032 | 1.0007
9.885 | 0.85 | 1.0002 | 1.0033 | 1.0007
9.886 | 0.85 | 1.0002 | 1.0033 | 1.0007
9.887 | 0.85 | 1.0002 | 1.0033 | 1.0007
9.888 | 0.85 | 1.0002 | 1.0033 | 1.0007
9.889 | 0.85 | 1.0002 | 1.0033 | 1.0007
9.89 | 0.85 | 1.0002 | 1.0033 | 1.0007
9.891 | 0.85 | 1.0002 | 1.0033 | 1.0007
9.892 | 0.85 | 1.0002 | 1.0033 | 1.0007
9.893 | 0.85 | 1.0002 | 1.0033 | 1.0007
9.894 | 0.85 | 1.0002 | 1.0033 | 1.0007
9.895 | 0.85 | 1.0002 | 1.0033 | 1.0007
9.896 | 0.85 | 1.0002 | 1.0033 | 1.0007
9.897 | 0.85 | 1.0002 | 1.0033 | 1.0007
9.898 | 0.85 | 1.0002 | 1.0033 | 1.0007
9.899 | 0.85 | 1.0002 | 1.0033 | 1.0007
9.9 | 0.85 | 1.0002 | 1.0033 | 1.0007
9.901 | 0.85 | 1.0002 | 1.0033 | 1.0007
9.902 | 0.85 | 1.0002 | 1.0033 | 1.0007
9.903 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.904 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.905 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.906 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.907 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.908 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.909 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.91 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.911 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.912 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.913 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.914 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.915 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.916 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.917 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.918 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.919 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.92 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.921 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.922 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.923 | 0.85 | 1.0002 | 1.0034 | 1.0007
9.924 | 0.85 | 1.0002 | 1.0035 | 1.0007
9.925 | 0.85 | 1.0002 | 1.0035 | 1.0007
9.926 | 0.85 | 1.0002 | 1.0035 | 1.0007
9.927 | 0.85 | 1.0002 | 1.0035 | 1.0007
9.928 | 0.85 | 1.0002 | 1.0035 | 1.0007
9.929 | 0.85 | 1.0002 | 1.0035 | 1.0007
9.93 | 0.85 | 1.0002 | 1.0035 | 1.0007
9.931 | 0.85 | 1.0002 | 1.0035 | 1.0007
9.932 | 0.85 | 1.0002 | 1.0035 | 1.0007
9.933 | 0.85 | 1.0002 | 1.0035 | 1.0007
9.934 | 0.85 | 1.0002 | 1.0035 | 1.0007
9.935 | 0.85 | 1.0002 | 1.0035 | 1.0007
9.936 | 0.85 | 1.0002 | 1.0035 | 1.0007
9.937 | 0.85 | 1.0002 | 1.0035 | 1.0007
9.938 | 0.85 | 1.0002 | 1.0035 | 1.0007
9.939 | 0.85 | 1.0002 | 1.0035 | 1.0006
9.94 | 0.85 | 1.0001 | 1.0035 | 1.0006
9.941 | 0.85 | 1.0001 | 1.0035 | 1.0006
9.942 | 0.85 | 1.0001 | 1.0035 | 1.0006
9.943 | 0.85 | 1.0001 | 1.0035 | 1.0006
9.944 | 0.85 | 1.0001 | 1.0035 | 1.0006
9.945 | 0.85 | 1.0001 | 1.0035 | 1.0006
9.946 | 0.85 | 1.0001 | 1.0035 | 1.0006
9.947 | 0.85 | 1.0001 | 1.0035 | 1.0006
9.948 | 0.85 | 1.0001 | 1.0035 | 1.0006
9.949 | 0.85 | 1.0001 | 1.0035 | 1.0006
9.95 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.951 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.952 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.953 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.954 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.955 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.956 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.957 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.958 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.959 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.96 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.961 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.962 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.963 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.964 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.965 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.966 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.967 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.968 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.969 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.97 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.971 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.972 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.973 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.974 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.975 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.976 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.977 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.978 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.979 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.98 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.981 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.982 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.983 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.984 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.985 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.986 | 0.85 | 1.0001 | 1.0036 | 1.0006
9.987 | 0.85 | 1.0001 | 1.0037 | 1.0006
9.988 | 0.85 | 1.0001 | 1.0037 | 1.0006
9.989 | 0.85 | 1.0001 | 1.0037 | 1.0006
9.99 | 0.85 | 1.0001 | 1.0037 | 1.0006
9.991 | 0.85 | 1.0001 | 1.0037 | 1.0006
9.992 | 0.85 | 1.0001 | 1.0037 | 1.0006
9.993 | 0.85 | 1.0001 | 1.0037 | 1.0006
9.994 | 0.85 | 1.0001 | 1.0037 | 1.0006
9.995 | 0.85 | 1.0001 | 1.0037 | 1.0006
9.996 | 0.85 | 1.0001 | 1.0037 | 1.0006
9.997 | 0.85 | 1.0001 | 1.0037 | 1.0006
9.998 | 0.85 | 1.0001 | 1.0037 | 1.0006
9.999 | 0.85 | 1.0001 | 1.0037 | 1.0006
10 | 0.85 | 1.0001 | 1.0037 | 1.0006
|  | 1.0001 | 1.0037 | 1.0006
|  | 1.0001 | 1.0037 | 1.0006