## ES23180131
Evento | Fecha/Hora | Causa | Fasor Ia | Fasor Ib | Fasor Ic | Fasor Ig | Frecuencia | Fasor Isg | I0 Sec Cero | I1 Sec Positiva | I2 Sec Negativa | Fasor Vab | Fasor Vbc | Fasor Vca | V1 Sec Positiva | V2 Sec Negativa | V0 Sec Cero | Factor Potencia 3 Fases
238 | '30-Ene-2018 14:49:14.070 | Ground TOC1 PKP | 0.076 | 0.081 | 0.082 | 0.070 | 50023 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.003 | 6340 | 6398 | 6316 | 0.030 | 3665 | 0.589 | -0.999
239 | '30-Ene-2018 14:49:14.070 | Osc Digital Channel 6 ON | 0.076 | 0.081 | 0.082 | 0.070 | 50023 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.003 | 6340 | 6398 | 6316 | 0.030 | 3665 | 0.589 | -0.999
240 | '30-Ene-2018 14:49:14.070 | Osc Digital Channel 8 ON | 0.076 | 0.081 | 0.082 | 0.070 | 50023 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.003 | 6340 | 6398 | 6316 | 0.030 | 3665 | 0.589 | -0.999
241 | '30-Ene-2018 14:49:14.070 | Led 6 ON | 0.076 | 0.081 | 0.082 | 0.070 | 50023 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.003 | 6340 | 6398 | 6316 | 0.030 | 3665 | 0.589 | -0.999
242 | '30-Ene-2018 14:49:14.070 | Led 8 ON | 0.076 | 0.081 | 0.082 | 0.070 | 50023 | 0.000 | 0.000 | 0.080 | 0.003 | 6340 | 6398 | 6316 | 0.030 | 3665 | 0.589 | -0.999
243 | '30-Ene-2018 14:49:14.084 | Neutral OV1 High PKP | 0.077 | 0.092 | 0.092 | 0.171 | 50113 | 0.000 | 0.000 | 0.087 | 0.009 | 6364 | 6408 | 6283 | 0.040 | 3666 | 1412 | -0.999
244 | '30-Ene-2018 14:49:14.084 | Led 10 ON | 0.077 | 0.092 | 0.092 | 0.171 | 50113 | 0.000 | 0.000 | 0.087 | 0.009 | 6364 | 6408 | 6283 | 0.040 | 3666 | 1412 | -0.999
245 | '30-Ene-2018 14:49:14.542 | Neutral OV1 High DPO PKP | 0.054 | 0.053 | 0.055 | 0.000 | 49998 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.001 | 6432 | 6436 | 6393 | 0.015 | 3705 | 0.015 | 0.425
246 | '30-Ene-2018 14:49:14.542 | Led 10 OFF | 0.054 | 0.053 | 0.055 | 0.000 | 49998 | 0.000 | 0.000 | 0.054 | 0.001 | 6432 | 6436 | 6393 | 0.015 | 3705 | 0.015 | 0.425
247 | '30-Ene-2018 14:49:14.552 | Ground TOC1 DPO PKP | 0.052 | 0.051 | 0.053 | 0.000 | 49962 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0.001 | 6417 | 6446 | 6393 | 0.017 | 3704 | 0.015 | -0.996
248 | '30-Ene-2018 14:49:14.552 | Osc Digital Channel 6 OFF | 0.052 | 0.051 | 0.053 | 0.000 | 49962 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0.001 | 6417 | 6446 | 6393 | 0.017 | 3704 | 0.015 | -0.996
249 | '30-Ene-2018 14:49:14.552 | Osc Digital Channel 8 OFF | 0.052 | 0.051 | 0.053 | 0.000 | 49962 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0.001 | 6417 | 6446 | 6393 | 0.017 | 3704 | 0.015 | -0.996
250 | '30-Ene-2018 14:49:14.552 | Led 6 OFF | 0.052 | 0.051 | 0.053 | 0.000 | 49962 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0.001 | 6417 | 6446 | 6393 | 0.017 | 3704 | 0.015 | -0.996
251 | '30-Ene-2018 14:49:14.552 | Led 8 OFF | 0.052 | 0.051 | 0.053 | 0.000 | 49962 | 0.000 | 0.000 | 0.052 | 0.001 | 6417 | 6446 | 6393 | 0.017 | 3704 | 0.015 | -0.996
252 | '30-Ene-2018 21:59:32.374 | Ground TOC1 PKP | 0.096 | 0.090 | 0.093 | 0.083 | 49992 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 0.003 | 6504 | 6408 | 6321 | 0.063 | 3700 | 0.679 | 0.960
253 | '30-Ene-2018 21:59:32.374 | Osc Digital Channel 6 ON | 0.096 | 0.090 | 0.093 | 0.083 | 49992 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 0.003 | 6504 | 6408 | 6321 | 0.063 | 3700 | 0.679 | 0.960
254 | '30-Ene-2018 21:59:32.374 | Osc Digital Channel 8 ON | 0.096 | 0.090 | 0.093 | 0.083 | 49992 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 0.003 | 6504 | 6408 | 6321 | 0.063 | 3700 | 0.679 | 0.960
255 | '30-Ene-2018 21:59:32.374 | Led 6 ON | 0.096 | 0.090 | 0.093 | 0.083 | 49992 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 0.003 | 6504 | 6408 | 6321 | 0.063 | 3700 | 0.679 | 0.960
256 | '30-Ene-2018 21:59:32.374 | Led 8 ON | 0.096 | 0.090 | 0.093 | 0.083 | 49992 | 0.000 | 0.000 | 0.093 | 0.003 | 6504 | 6408 | 6321 | 0.063 | 3700 | 0.679 | 0.960
257 | '30-Ene-2018 21:59:32.392 | Neutral OV1 High PKP | 0.110 | 0.091 | 0.109 | 0.232 | 50244 | 0.000 | 0.000 | 0.103 | 0.012 | 6393 | 6321 | 6307 | 0.032 | 3658 | 1888 | 0.837
258 | '30-Ene-2018 21:59:32.392 | Led 10 ON | 0.110 | 0.091 | 0.109 | 0.232 | 50244 | 0.000 | 0.000 | 0.103 | 0.012 | 6393 | 6321 | 6307 | 0.032 | 3658 | 1888 | 0.837
259 | '30-Ene-2018 21:59:32.445 | Ph TOC1 High C PKP | 0.126 | 0.106 | 0.158 | 0.203 | 50285 | 0.000 | 0.000 | 0.128 | 0.031 | 6307 | 6211 | 5779 | 0.184 | 3520 | 1648 | -0.884
260 | '30-Ene-2018 21:59:32.445 | Ph TOC1 High PKP | 0.126 | 0.106 | 0.158 | 0.203 | 50285 | 0.000 | 0.000 | 0.128 | 0.031 | 6307 | 6211 | 5779 | 0.184 | 3520 | 1648 | -0.884
261 | '30-Ene-2018 21:59:32.445 | Osc Digital Channel 7 ON | 0.126 | 0.106 | 0.158 | 0.203 | 50285 | 0.000 | 0.000 | 0.128 | 0.031 | 6307 | 6211 | 5779 | 0.184 | 3520 | 1648 | -0.884
262 | '30-Ene-2018 21:59:32.445 | Led 7 ON | 0.126 | 0.106 | 0.158 | 0.203 | 50285 | 0.000 | 0.000 | 0.128 | 0.031 | 6307 | 6211 | 5779 | 0.184 | 3520 | 1648 | -0.884
263 | '30-Ene-2018 21:59:32.449 | Ph TOC1 High A PKP | 0.137 | 0.180 | 0.268 | 0.196 | 50285 | 0.000 | 0.000 | 0.183 | 0.086 | 6268 | 6196 | 5644 | 0.221 | 3481 | 1600 | -0.884
264 | '30-Ene-2018 21:59:32.449 | Ph TOC1 High B PKP | 0.137 | 0.180 | 0.268 | 0.196 | 50285 | 0.000 | 0.000 | 0.183 | 0.086 | 6268 | 6196 | 5644 | 0.221 | 3481 | 1600 | -0.884
265 | '30-Ene-2018 21:59:32.458 | Neutral OV1 High DPO PKP | 0.199 | 0.278 | 0.452 | 0.112 | 50285 | 0.000 | 0.001 | 0.272 | 0.181 | 6240 | 5793 | 4588 | 0.552 | 3177 | 0.916 | -0.884
266 | '30-Ene-2018 21:59:32.458 | Led 10 OFF | 0.199 | 0.278 | 0.452 | 0.112 | 50285 | 0.000 | 0.001 | 0.272 | 0.181 | 6240 | 5793 | 4588 | 0.552 | 3177 | 0.916 | -0.884
267 | '30-Ene-2018 21:59:32.468 | Ground TOC1 DPO PKP | 0.224 | 0.337 | 0.538 | 0.064 | 50053 | 0.000 | 0.001 | 0.317 | 0.225 | 6556 | 5400 | 4420 | 0.725 | 3106 | 0.508 | 0.044
268 | '30-Ene-2018 21:59:32.468 | Osc Digital Channel 8 OFF | 0.224 | 0.337 | 0.538 | 0.064 | 50053 | 0.000 | 0.001 | 0.317 | 0.225 | 6556 | 5400 | 4420 | 0.725 | 3106 | 0.508 | 0.044
269 | '30-Ene-2018 21:59:32.468 | Led 8 OFF | 0.224 | 0.337 | 0.538 | 0.064 | 50053 | 0.000 | 0.001 | 0.317 | 0.225 | 6556 | 5400 | 4420 | 0.725 | 3106 | 0.508 | 0.044
270 | '30-Ene-2018 21:59:32.473 | Ground TOC1 PKP | 0.223 | 0.347 | 0.543 | 0.087 | 50053 | 0.000 | 0.001 | 0.324 | 0.223 | 6523 | 5308 | 4416 | 0.724 | 3082 | 0.705 | 0.044
271 | '30-Ene-2018 21:59:32.473 | Osc Digital Channel 8 ON | 0.223 | 0.347 | 0.543 | 0.087 | 50053 | 0.000 | 0.001 | 0.324 | 0.223 | 6523 | 5308 | 4416 | 0.724 | 3082 | 0.705 | 0.044
272 | '30-Ene-2018 21:59:32.473 | Led 8 ON | 0.223 | 0.347 | 0.543 | 0.087 | 50053 | 0.000 | 0.001 | 0.324 | 0.223 | 6523 | 5308 | 4416 | 0.724 | 3082 | 0.705 | 0.044
273 | '30-Ene-2018 21:59:32.512 | Neutral OV1 High PKP | 0.245 | 0.357 | 0.566 | 0.147 | 50269 | 0.000 | 0.001 | 0.344 | 0.226 | 6379 | 5241 | 4272 | 0.721 | 3013 | 1164 | 0.110
274 | '30-Ene-2018 21:59:32.512 | Led 10 ON | 0.245 | 0.357 | 0.566 | 0.147 | 50269 | 0.000 | 0.001 | 0.344 | 0.226 | 6379 | 5241 | 4272 | 0.721 | 3013 | 1164 | 0.110
275 | '30-Ene-2018 21:59:32.583 | Neutral OV1 High DPO PKP | 0.240 | 0.345 | 0.550 | 0.107 | 49736 | 0.000 | 0.001 | 0.334 | 0.219 | 6475 | 5337 | 4334 | 0.728 | 3063 | 0.859 | 0.111
276 | '30-Ene-2018 21:59:32.583 | Led 10 OFF | 0.240 | 0.345 | 0.550 | 0.107 | 49736 | 0.000 | 0.001 | 0.334 | 0.219 | 6475 | 5337 | 4334 | 0.728 | 3063 | 0.859 | 0.111
277 | '30-Ene-2018 21:59:32.623 | Ground TOC1 DPO PKP | 0.520 | 0.543 | 0.582 | 0.026 | 49612 | 0.000 | 0.001 | 0.547 | 0.036 | 4718 | 4488 | 4171 | 0.183 | 2573 | 0.214 | 0.257
278 | '30-Ene-2018 21:59:32.623 | Osc Digital Channel 8 OFF | 0.520 | 0.543 | 0.582 | 0.026 | 49612 | 0.000 | 0.001 | 0.547 | 0.036 | 4718 | 4488 | 4171 | 0.183 | 2573 | 0.214 | 0.257
279 | '30-Ene-2018 21:59:32.623 | Led 8 OFF | 0.520 | 0.543 | 0.582 | 0.026 | 49612 | 0.000 | 0.001 | 0.547 | 0.036 | 4718 | 4488 | 4171 | 0.183 | 2573 | 0.214 | 0.257
280 | '30-Ene-2018 21:59:32.832 | Ground TOC1 PKP | 0.672 | 0.574 | 0.639 | 0.071 | 49882 | 0.000 | 0.002 | 0.627 | 0.059 | 3988 | 2803 | 3955 | 0.430 | 2049 | 0.590 | 0.999
281 | '30-Ene-2018 21:59:32.832 | Osc Digital Channel 8 ON | 0.672 | 0.574 | 0.639 | 0.071 | 49882 | 0.000 | 0.002 | 0.627 | 0.059 | 3988 | 2803 | 3955 | 0.430 | 2049 | 0.590 | 0.999
282 | '30-Ene-2018 21:59:32.832 | Led 8 ON | 0.672 | 0.574 | 0.639 | 0.071 | 49882 | 0.000 | 0.002 | 0.627 | 0.059 | 3988 | 2803 | 3955 | 0.430 | 2049 | 0.590 | 0.999
283 | '30-Ene-2018 21:59:32.856 | Neutral OV1 High PKP | 1175 | 0.559 | 0.942 | 0.139 | 50218 | 0.000 | 0.005 | 0.853 | 0.363 | 3364 | 0.696 | 3825 | 1051 | 1355 | 1169 | -0.600
284 | '30-Ene-2018 21:59:32.856 | Led 10 ON | 1175 | 0.559 | 0.942 | 0.139 | 50218 | 0.000 | 0.005 | 0.853 | 0.363 | 3364 | 0.696 | 3825 | 1051 | 1355 | 1169 | -0.600
285 | '30-Ene-2018 21:59:32.883 | Neutral OV1 High DPO PKP | 1194 | 1226 | 1223 | 0.005 | 49754 | 0.000 | 0.004 | 1214 | 0.017 | 0.566 | 0.652 | 0.619 | 0.027 | 0.354 | 0.035 | -0.901
286 | '30-Ene-2018 21:59:32.883 | Led 10 OFF | 1194 | 1226 | 1223 | 0.005 | 49754 | 0.000 | 0.004 | 1214 | 0.017 | 0.566 | 0.652 | 0.619 | 0.027 | 0.354 | 0.035 | -0.901
287 | '30-Ene-2018 21:59:32.893 | Ground TOC1 DPO PKP | 1210 | 1170 | 1143 | 0.001 | 49415 | 0.000 | 0.004 | 1174 | 0.040 | 0.590 | 0.604 | 0.614 | 0.007 | 0.350 | 0.017 | -0.840
288 | '30-Ene-2018 21:59:32.893 | Osc Digital Channel 8 OFF | 1210 | 1170 | 1143 | 0.001 | 49415 | 0.000 | 0.004 | 1174 | 0.040 | 0.590 | 0.604 | 0.614 | 0.007 | 0.350 | 0.017 | -0.840
289 | '30-Ene-2018 21:59:32.893 | Led 8 OFF | 1210 | 1170 | 1143 | 0.001 | 49415 | 0.000 | 0.004 | 1174 | 0.040 | 0.590 | 0.604 | 0.614 | 0.007 | 0.350 | 0.017 | -0.840
290 | '30-Ene-2018 21:59:33.312 | Ground TOC1 PKP | 1134 | 1027 | 1133 | 0.041 | 49704 | 0.000 | 0.003 | 1097 | 0.072 | 1569 | 1022 | 1084 | 0.215 | 0.689 | 0.219 | -0.563
291 | '30-Ene-2018 21:59:33.312 | Osc Digital Channel 8 ON | 1134 | 1027 | 1133 | 0.041 | 49704 | 0.000 | 0.003 | 1097 | 0.072 | 1569 | 1022 | 1084 | 0.215 | 0.689 | 0.219 | -0.563
292 | '30-Ene-2018 21:59:33.312 | Led 8 ON | 1134 | 1027 | 1133 | 0.041 | 49704 | 0.000 | 0.003 | 1097 | 0.072 | 1569 | 1022 | 1084 | 0.215 | 0.689 | 0.219 | -0.563
293 | '30-Ene-2018 21:59:33.333 | Neutral OV1 High PKP | 0.567 | 0.555 | 1088 | 0.193 | 50348 | 0.000 | 0.003 | 0.624 | 0.463 | 5371 | 4176 | 1377 | 1432 | 1821 | 1489 | 0.457
294 | '30-Ene-2018 21:59:33.333 | Led 10 ON | 0.567 | 0.555 | 1088 | 0.193 | 50348 | 0.000 | 0.003 | 0.624 | 0.463 | 5371 | 4176 | 1377 | 1432 | 1821 | 1489 | 0.457
295 | '30-Ene-2018 21:59:33.360 | Neutral OV1 High DPO PKP | 1206 | 1168 | 1136 | 0.017 | 50769 | 0.000 | 0.004 | 1169 | 0.042 | 1142 | 1219 | 0.854 | 0.124 | 0.614 | 0.103 | 0.929
296 | '30-Ene-2018 21:59:33.360 | Led 10 OFF | 1206 | 1168 | 1136 | 0.017 | 50769 | 0.000 | 0.004 | 1169 | 0.042 | 1142 | 1219 | 0.854 | 0.124 | 0.614 | 0.103 | 0.929
297 | '30-Ene-2018 21:59:33.370 | Ground TOC1 DPO PKP | 1124 | 1149 | 1138 | 0.018 | 49520 | 0.000 | 0.003 | 1137 | 0.012 | 1065 | 1094 | 0.782 | 0.109 | 0.563 | 0.092 | 0.970
298 | '30-Ene-2018 21:59:33.370 | Osc Digital Channel 8 OFF | 1124 | 1149 | 1138 | 0.018 | 49520 | 0.000 | 0.003 | 1137 | 0.012 | 1065 | 1094 | 0.782 | 0.109 | 0.563 | 0.092 | 0.970
299 | '30-Ene-2018 21:59:33.370 | Led 8 OFF | 1124 | 1149 | 1138 | 0.018 | 49520 | 0.000 | 0.003 | 1137 | 0.012 | 1065 | 1094 | 0.782 | 0.109 | 0.563 | 0.092 | 0.970
300 | '30-Ene-2018 21:59:34.178 | Ph TOC1 High C OP | 1193 | 1148 | 1165 | 0.007 | 47337 | 0.000 | 0.002 | 1169 | 0.029 | 0.868 | 0.955 | 0.960 | 0.031 | 0.537 | 0.070 | 0.993
301 | '30-Ene-2018 21:59:34.178 | Ph TOC1 High OP | 1193 | 1148 | 1165 | 0.007 | 47337 | 0.000 | 0.002 | 1169 | 0.029 | 0.868 | 0.955 | 0.960 | 0.031 | 0.537 | 0.070 | 0.993
302 | '30-Ene-2018 21:59:34.178 | AR Initiate ON | 1193 | 1148 | 1165 | 0.007 | 47337 | 0.000 | 0.002 | 1169 | 0.029 | 0.868 | 0.955 | 0.960 | 0.031 | 0.537 | 0.070 | 0.993
303 | '30-Ene-2018 21:59:34.178 | Fault Report Trigger ON | 1193 | 1148 | 1165 | 0.007 | 47337 | 0.000 | 0.002 | 1169 | 0.029 | 0.868 | 0.955 | 0.960 | 0.031 | 0.537 | 0.070 | 0.993
304 | '30-Ene-2018 21:59:34.178 | UserSt 1 ON | 1193 | 1148 | 1165 | 0.007 | 47337 | 0.000 | 0.002 | 1169 | 0.029 | 0.868 | 0.955 | 0.960 | 0.031 | 0.537 | 0.070 | 0.993
305 | '30-Ene-2018 21:59:34.178 | Osc Digital Channel 1 ON | 1193 | 1148 | 1165 | 0.007 | 47337 | 0.000 | 0.002 | 1169 | 0.029 | 0.868 | 0.955 | 0.960 | 0.031 | 0.537 | 0.070 | 0.993
306 | '30-Ene-2018 21:59:34.178 | Osc Digital Channel 2 ON | 1193 | 1148 | 1165 | 0.007 | 47337 | 0.000 | 0.002 | 1169 | 0.029 | 0.868 | 0.955 | 0.960 | 0.031 | 0.537 | 0.070 | 0.993
307 | '30-Ene-2018 21:59:34.178 | Oscillo Trigger ON | 1193 | 1148 | 1165 | 0.007 | 47337 | 0.000 | 0.002 | 1169 | 0.029 | 0.868 | 0.955 | 0.960 | 0.031 | 0.537 | 0.070 | 0.993
308 | '30-Ene-2018 21:59:34.178 | SOBRECORRIENTE DE FASE | 1193 | 1148 | 1165 | 0.007 | 47337 | 0.000 | 0.002 | 1169 | 0.029 | 0.868 | 0.955 | 0.960 | 0.031 | 0.537 | 0.070 | 0.993
309 | '30-Ene-2018 21:59:34.178 | SOBRECORRIENTE DE TIERRA | 1193 | 1148 | 1165 | 0.007 | 47337 | 0.000 | 0.002 | 1169 | 0.029 | 0.868 | 0.955 | 0.960 | 0.031 | 0.537 | 0.070 | 0.993
310 | '30-Ene-2018 21:59:34.178 | Led 2 ON | 1193 | 1148 | 1165 | 0.007 | 47337 | 0.000 | 0.002 | 1169 | 0.029 | 0.868 | 0.955 | 0.960 | 0.031 | 0.537 | 0.070 | 0.993
311 | '30-Ene-2018 21:59:34.178 | Led 3 ON | 1193 | 1148 | 1165 | 0.007 | 47337 | 0.000 | 0.002 | 1169 | 0.029 | 0.868 | 0.955 | 0.960 | 0.031 | 0.537 | 0.070 | 0.993
312 | '30-Ene-2018 21:59:34.213 | Ph TOC1 High A OP | 1191 | 1150 | 1168 | 0.011 | 50446 | 0.000 | 0.002 | 1169 | 0.026 | 0.835 | 0.907 | 0.907 | 0.029 | 0.510 | 0.091 | -0.869
313 | '30-Ene-2018 21:59:34.242 | Ph TOC1 High B OP | 1143 | 0.721 | 0.999 | 0.018 | 49653 | 0.000 | 0.003 | 0.938 | 0.246 | 0.739 | 0.835 | 0.806 | 0.030 | 0.458 | 0.135 | 0.973
314 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | 52 OPEN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
315 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | 52 CLOSE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
316 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | Breaker Open ON | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
317 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | Breaker Closed OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
318 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | Ph TOC1 High A DPO PKP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
319 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | Ph TOC1 High A DPO OP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
320 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | Ph TOC1 High B DPO PKP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
321 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | Ph TOC1 High B DPO OP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
322 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | Ph TOC1 High C DPO PKP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
323 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | Ph TOC1 High C DPO OP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
324 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | Ph TOC1 High DPO PKP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
325 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | Ph TOC1 High DPO OP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
326 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | AR Initiate OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
327 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | Fault Report Trigger OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
328 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | UserSt 1 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
329 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | Osc Digital Channel 1 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
330 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | Osc Digital Channel 2 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
331 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | Osc Digital Channel 6 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
332 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | Osc Digital Channel 7 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
333 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | Oscillo Trigger OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
334 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | SOBRECORRIENTE DE FASE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
335 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | SOBRECORRIENTE DE TIERRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
336 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | Led 6 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
337 | '30-Ene-2018 21:59:34.272 | Led 7 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.010 | 0.000 | -0.261
338 | '30-Ene-2018 22:00:51.774 | Ph TOC1 High A PKP | 0.087 | 0.019 | 0.071 | 0.013 | 49079 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.045 | 0.494 | 0.325 | 0.825 | 0.236 | 0.242 | 0.112 | 1000
339 | '30-Ene-2018 22:00:51.774 | Ph TOC1 High PKP | 0.087 | 0.019 | 0.071 | 0.013 | 49079 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.045 | 0.494 | 0.325 | 0.825 | 0.236 | 0.242 | 0.112 | 1000
340 | '30-Ene-2018 22:00:51.774 | Osc Digital Channel 6 ON | 0.087 | 0.019 | 0.071 | 0.013 | 49079 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.045 | 0.494 | 0.325 | 0.825 | 0.236 | 0.242 | 0.112 | 1000
341 | '30-Ene-2018 22:00:51.774 | Osc Digital Channel 7 ON | 0.087 | 0.019 | 0.071 | 0.013 | 49079 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.045 | 0.494 | 0.325 | 0.825 | 0.236 | 0.242 | 0.112 | 1000
342 | '30-Ene-2018 22:00:51.774 | Led 6 ON | 0.087 | 0.019 | 0.071 | 0.013 | 49079 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.045 | 0.494 | 0.325 | 0.825 | 0.236 | 0.242 | 0.112 | 1000
343 | '30-Ene-2018 22:00:51.774 | Led 7 ON | 0.087 | 0.019 | 0.071 | 0.013 | 49079 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.045 | 0.494 | 0.325 | 0.825 | 0.236 | 0.242 | 0.112 | 1000
344 | '30-Ene-2018 22:00:51.782 | Ph TOC1 High B PKP | 0.340 | 0.687 | 0.602 | 0.015 | 49079 | 0.000 | 0.001 | 0.526 | 0.199 | 0.604 | 0.499 | 1017 | 0.227 | 0.366 | 0.146 | 1000
345 | '30-Ene-2018 22:00:51.782 | Ph TOC1 High C PKP | 0.340 | 0.687 | 0.602 | 0.015 | 49079 | 0.000 | 0.001 | 0.526 | 0.199 | 0.604 | 0.499 | 1017 | 0.227 | 0.366 | 0.146 | 1000
346 | '30-Ene-2018 22:00:51.813 | 52 OPEN | 0.952 | 0.926 | 1203 | 0.011 | 45402 | 0.000 | 0.132 | 1016 | 0.144 | 0.864 | 0.676 | 0.787 | 0.061 | 0.446 | 0.040 | -0.887
347 | '30-Ene-2018 22:00:51.813 | 52 CLOSE | 0.952 | 0.926 | 1203 | 0.011 | 45402 | 0.000 | 0.132 | 1016 | 0.144 | 0.864 | 0.676 | 0.787 | 0.061 | 0.446 | 0.040 | -0.887
348 | '30-Ene-2018 22:00:51.813 | Breaker Open OFF | 0.952 | 0.926 | 1203 | 0.011 | 45402 | 0.000 | 0.132 | 1016 | 0.144 | 0.864 | 0.676 | 0.787 | 0.061 | 0.446 | 0.040 | -0.887
349 | '30-Ene-2018 22:00:51.813 | Breaker Closed ON | 0.952 | 0.926 | 1203 | 0.011 | 45402 | 0.000 | 0.132 | 1016 | 0.144 | 0.864 | 0.676 | 0.787 | 0.061 | 0.446 | 0.040 | -0.887
350 | '30-Ene-2018 22:00:51.834 | Ph IOC1 Low A Block ON | 1091 | 1070 | 1182 | 0.008 | 45418 | 0.000 | 0.062 | 1112 | 0.059 | 0.844 | 0.696 | 0.878 | 0.060 | 0.464 | 0.054 | -0.767
351 | '30-Ene-2018 22:00:51.834 | Ph IOC1 Low B Block ON | 1091 | 1070 | 1182 | 0.008 | 45418 | 0.000 | 0.062 | 1112 | 0.059 | 0.844 | 0.696 | 0.878 | 0.060 | 0.464 | 0.054 | -0.767
352 | '30-Ene-2018 22:00:51.834 | Ph IOC1 Low C Block ON | 1091 | 1070 | 1182 | 0.008 | 45418 | 0.000 | 0.062 | 1112 | 0.059 | 0.844 | 0.696 | 0.878 | 0.060 | 0.464 | 0.054 | -0.767
353 | '30-Ene-2018 22:00:51.834 | UserSt 21 ON | 1091 | 1070 | 1182 | 0.008 | 45418 | 0.000 | 0.062 | 1112 | 0.059 | 0.844 | 0.696 | 0.878 | 0.060 | 0.464 | 0.054 | -0.767
354 | '30-Ene-2018 22:00:51.834 | Led 14 ON | 1091 | 1070 | 1182 | 0.008 | 45418 | 0.000 | 0.062 | 1112 | 0.059 | 0.844 | 0.696 | 0.878 | 0.060 | 0.464 | 0.054 | -0.767
355 | '30-Ene-2018 22:00:51.839 | Ground IOC1 Block ON | 1110 | 1063 | 1187 | 0.010 | 46455 | 0.000 | 0.061 | 1118 | 0.048 | 0.854 | 0.720 | 0.897 | 0.060 | 0.475 | 0.052 | -0.767
356 | '30-Ene-2018 22:00:53.242 | Ph TOC1 High A OP | 1186 | 1164 | 1175 | 0.005 | 49774 | 0.000 | 0.004 | 1175 | 0.016 | 0.811 | 0.859 | 0.883 | 0.024 | 0.492 | 0.043 | -0.999
357 | '30-Ene-2018 22:00:53.242 | Ph TOC1 High OP | 1186 | 1164 | 1175 | 0.005 | 49774 | 0.000 | 0.004 | 1175 | 0.016 | 0.811 | 0.859 | 0.883 | 0.024 | 0.492 | 0.043 | -0.999
358 | '30-Ene-2018 22:00:53.242 | AR Initiate ON | 1186 | 1164 | 1175 | 0.005 | 49774 | 0.000 | 0.004 | 1175 | 0.016 | 0.811 | 0.859 | 0.883 | 0.024 | 0.492 | 0.043 | -0.999
359 | '30-Ene-2018 22:00:53.242 | Fault Report Trigger ON | 1186 | 1164 | 1175 | 0.005 | 49774 | 0.000 | 0.004 | 1175 | 0.016 | 0.811 | 0.859 | 0.883 | 0.024 | 0.492 | 0.043 | -0.999
360 | '30-Ene-2018 22:00:53.242 | UserSt 1 ON | 1186 | 1164 | 1175 | 0.005 | 49774 | 0.000 | 0.004 | 1175 | 0.016 | 0.811 | 0.859 | 0.883 | 0.024 | 0.492 | 0.043 | -0.999
361 | '30-Ene-2018 22:00:53.242 | Osc Digital Channel 1 ON | 1186 | 1164 | 1175 | 0.005 | 49774 | 0.000 | 0.004 | 1175 | 0.016 | 0.811 | 0.859 | 0.883 | 0.024 | 0.492 | 0.043 | -0.999
362 | '30-Ene-2018 22:00:53.242 | Osc Digital Channel 2 ON | 1186 | 1164 | 1175 | 0.005 | 49774 | 0.000 | 0.004 | 1175 | 0.016 | 0.811 | 0.859 | 0.883 | 0.024 | 0.492 | 0.043 | -0.999
363 | '30-Ene-2018 22:00:53.242 | Oscillo Trigger ON | 1186 | 1164 | 1175 | 0.005 | 49774 | 0.000 | 0.004 | 1175 | 0.016 | 0.811 | 0.859 | 0.883 | 0.024 | 0.492 | 0.043 | -0.999
364 | '30-Ene-2018 22:00:53.242 | SOBRECORRIENTE DE FASE | 1186 | 1164 | 1175 | 0.005 | 49774 | 0.000 | 0.004 | 1175 | 0.016 | 0.811 | 0.859 | 0.883 | 0.024 | 0.492 | 0.043 | -0.999
365 | '30-Ene-2018 22:00:53.242 | SOBRECORRIENTE DE TIERRA | 1186 | 1164 | 1175 | 0.005 | 49774 | 0.000 | 0.004 | 1175 | 0.016 | 0.811 | 0.859 | 0.883 | 0.024 | 0.492 | 0.043 | -0.999
366 | '30-Ene-2018 22:00:53.278 | Ph TOC1 High C OP | 1180 | 1159 | 1185 | 0.005 | 50022 | 0.000 | 0.004 | 1174 | 0.020 | 0.844 | 0.840 | 0.873 | 0.010 | 0.493 | 0.029 | -0.670
367 | '30-Ene-2018 22:00:53.306 | Ph TOC1 High B OP | 1189 | 1168 | 1187 | 0.004 | 49391 | 0.000 | 0.004 | 1181 | 0.017 | 0.801 | 0.820 | 0.806 | 0.006 | 0.468 | 0.039 | -0.999
368 | '30-Ene-2018 22:00:53.356 | 52 OPEN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.609 | 1387 | 0.768 | 0.396 | 0.407 | 0.019 | -0.291
369 | '30-Ene-2018 22:00:53.356 | 52 CLOSE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.609 | 1387 | 0.768 | 0.396 | 0.407 | 0.019 | -0.291
370 | '30-Ene-2018 22:00:53.356 | Breaker Open ON | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.609 | 1387 | 0.768 | 0.396 | 0.407 | 0.019 | -0.291
371 | '30-Ene-2018 22:00:53.356 | Breaker Closed OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.609 | 1387 | 0.768 | 0.396 | 0.407 | 0.019 | -0.291
372 | '30-Ene-2018 22:00:53.364 | Ph TOC1 High A DPO PKP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 1780 | 1363 | 0.543 | 0.534 | 0.023 | -0.291
373 | '30-Ene-2018 22:00:53.364 | Ph TOC1 High A DPO OP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 1780 | 1363 | 0.543 | 0.534 | 0.023 | -0.291
374 | '30-Ene-2018 22:00:53.364 | Ph TOC1 High B DPO PKP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 1780 | 1363 | 0.543 | 0.534 | 0.023 | -0.291
375 | '30-Ene-2018 22:00:53.364 | Ph TOC1 High B DPO OP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 1780 | 1363 | 0.543 | 0.534 | 0.023 | -0.291
376 | '30-Ene-2018 22:00:53.364 | Ph TOC1 High C DPO PKP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 1780 | 1363 | 0.543 | 0.534 | 0.023 | -0.291
377 | '30-Ene-2018 22:00:53.364 | Ph TOC1 High C DPO OP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 1780 | 1363 | 0.543 | 0.534 | 0.023 | -0.291
378 | '30-Ene-2018 22:00:53.364 | Ph TOC1 High DPO PKP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 1780 | 1363 | 0.543 | 0.534 | 0.023 | -0.291
379 | '30-Ene-2018 22:00:53.364 | Ph TOC1 High DPO OP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 1780 | 1363 | 0.543 | 0.534 | 0.023 | -0.291
380 | '30-Ene-2018 22:00:53.364 | AR Initiate OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 1780 | 1363 | 0.543 | 0.534 | 0.023 | -0.291
381 | '30-Ene-2018 22:00:53.364 | Fault Report Trigger OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 1780 | 1363 | 0.543 | 0.534 | 0.023 | -0.291
382 | '30-Ene-2018 22:00:53.364 | UserSt 1 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 1780 | 1363 | 0.543 | 0.534 | 0.023 | -0.291
383 | '30-Ene-2018 22:00:53.364 | Osc Digital Channel 1 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 1780 | 1363 | 0.543 | 0.534 | 0.023 | -0.291
384 | '30-Ene-2018 22:00:53.364 | Osc Digital Channel 2 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 1780 | 1363 | 0.543 | 0.534 | 0.023 | -0.291
385 | '30-Ene-2018 22:00:53.364 | Osc Digital Channel 6 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 1780 | 1363 | 0.543 | 0.534 | 0.023 | -0.291
386 | '30-Ene-2018 22:00:53.364 | Osc Digital Channel 7 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 1780 | 1363 | 0.543 | 0.534 | 0.023 | -0.291
387 | '30-Ene-2018 22:00:53.364 | Oscillo Trigger OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 1780 | 1363 | 0.543 | 0.534 | 0.023 | -0.291
388 | '30-Ene-2018 22:00:53.364 | SOBRECORRIENTE DE FASE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 1780 | 1363 | 0.543 | 0.534 | 0.023 | -0.291
389 | '30-Ene-2018 22:00:53.364 | SOBRECORRIENTE DE TIERRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 1780 | 1363 | 0.543 | 0.534 | 0.023 | -0.291
390 | '30-Ene-2018 22:00:53.364 | Led 6 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 1780 | 1363 | 0.543 | 0.534 | 0.023 | -0.291
391 | '30-Ene-2018 22:00:53.364 | Led 7 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.418 | 1780 | 1363 | 0.543 | 0.534 | 0.023 | -0.291
392 | '30-Ene-2018 22:01:02.337 | Ph IOC1 Low A Block OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.198 | 0.449 | 0.304 | 0.167 | 0.095 | 0.009 | 1000
393 | '30-Ene-2018 22:01:02.337 | Ph IOC1 Low B Block OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.198 | 0.449 | 0.304 | 0.167 | 0.095 | 0.009 | 1000
394 | '30-Ene-2018 22:01:02.337 | Ph IOC1 Low C Block OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.198 | 0.449 | 0.304 | 0.167 | 0.095 | 0.009 | 1000
395 | '30-Ene-2018 22:01:02.337 | UserSt 21 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.198 | 0.449 | 0.304 | 0.167 | 0.095 | 0.009 | 1000
396 | '30-Ene-2018 22:01:02.337 | Led 14 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.198 | 0.449 | 0.304 | 0.167 | 0.095 | 0.009 | 1000
397 | '30-Ene-2018 22:01:02.342 | Ground IOC1 Block OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.151 | 0.297 | 0.224 | 0.124 | 0.050 | 0.007 | 1000
398 | '30-Ene-2018 22:01:46.846 | Ph TOC1 High C PKP | 0.049 | 0.039 | 0.090 | 0.066 | 39808 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 0.044 | 0.940 | 1972 | 1032 | 0.555 | 0.587 | 0.589 | 1000
399 | '30-Ene-2018 22:01:46.846 | Ph TOC1 High PKP | 0.049 | 0.039 | 0.090 | 0.066 | 39808 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 0.044 | 0.940 | 1972 | 1032 | 0.555 | 0.587 | 0.589 | 1000
400 | '30-Ene-2018 22:01:46.846 | Ground TOC1 PKP | 0.049 | 0.039 | 0.090 | 0.066 | 39808 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 0.044 | 0.940 | 1972 | 1032 | 0.555 | 0.587 | 0.589 | 1000
401 | '30-Ene-2018 22:01:46.846 | Osc Digital Channel 6 ON | 0.049 | 0.039 | 0.090 | 0.066 | 39808 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 0.044 | 0.940 | 1972 | 1032 | 0.555 | 0.587 | 0.589 | 1000
402 | '30-Ene-2018 22:01:46.846 | Osc Digital Channel 7 ON | 0.049 | 0.039 | 0.090 | 0.066 | 39808 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 0.044 | 0.940 | 1972 | 1032 | 0.555 | 0.587 | 0.589 | 1000
403 | '30-Ene-2018 22:01:46.846 | Osc Digital Channel 8 ON | 0.049 | 0.039 | 0.090 | 0.066 | 39808 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 0.044 | 0.940 | 1972 | 1032 | 0.555 | 0.587 | 0.589 | 1000
404 | '30-Ene-2018 22:01:46.846 | Led 6 ON | 0.049 | 0.039 | 0.090 | 0.066 | 39808 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 0.044 | 0.940 | 1972 | 1032 | 0.555 | 0.587 | 0.589 | 1000
405 | '30-Ene-2018 22:01:46.846 | Led 7 ON | 0.049 | 0.039 | 0.090 | 0.066 | 39808 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 0.044 | 0.940 | 1972 | 1032 | 0.555 | 0.587 | 0.589 | 1000
406 | '30-Ene-2018 22:01:46.846 | Led 8 ON | 0.049 | 0.039 | 0.090 | 0.066 | 39808 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 0.044 | 0.940 | 1972 | 1032 | 0.555 | 0.587 | 0.589 | 1000
407 | '30-Ene-2018 22:01:46.850 | Ph TOC1 High A PKP | 0.245 | 0.229 | 0.481 | 0.074 | 39808 | 0.000 | 0.002 | 0.242 | 0.236 | 1771 | 2356 | 1099 | 0.439 | 0.954 | 0.671 | 1000
408 | '30-Ene-2018 22:01:46.850 | Ph TOC1 High B PKP | 0.245 | 0.229 | 0.481 | 0.074 | 39808 | 0.000 | 0.002 | 0.242 | 0.236 | 1771 | 2356 | 1099 | 0.439 | 0.954 | 0.671 | 1000
409 | '30-Ene-2018 22:01:46.868 | Neutral OV1 High PKP | 0.592 | 0.593 | 1174 | 0.172 | 40613 | 0.000 | 0.018 | 0.618 | 0.558 | 5894 | 4915 | 1171 | 1640 | 2003 | 1549 | 0.731
410 | '30-Ene-2018 22:01:46.868 | Led 10 ON | 0.592 | 0.593 | 1174 | 0.172 | 40613 | 0.000 | 0.018 | 0.618 | 0.558 | 5894 | 4915 | 1171 | 1640 | 2003 | 1549 | 0.731
411 | '30-Ene-2018 22:01:46.883 | 52 OPEN | 0.568 | 0.595 | 1019 | 0.160 | 40719 | 0.000 | 0.080 | 0.564 | 0.497 | 5299 | 4392 | 1084 | 1467 | 1804 | 1425 | 0.731
412 | '30-Ene-2018 22:01:46.883 | 52 CLOSE | 0.568 | 0.595 | 1019 | 0.160 | 40719 | 0.000 | 0.080 | 0.564 | 0.497 | 5299 | 4392 | 1084 | 1467 | 1804 | 1425 | 0.731
413 | '30-Ene-2018 22:01:46.883 | Breaker Open OFF | 0.568 | 0.595 | 1019 | 0.160 | 40719 | 0.000 | 0.080 | 0.564 | 0.497 | 5299 | 4392 | 1084 | 1467 | 1804 | 1425 | 0.731
414 | '30-Ene-2018 22:01:46.883 | Breaker Closed ON | 0.568 | 0.595 | 1019 | 0.160 | 40719 | 0.000 | 0.080 | 0.564 | 0.497 | 5299 | 4392 | 1084 | 1467 | 1804 | 1425 | 0.731
415 | '30-Ene-2018 22:01:46.893 | Neutral OV1 High DPO PKP | 0.518 | 0.799 | 1046 | 0.069 | 38662 | 0.000 | 0.023 | 0.750 | 0.323 | 2745 | 1963 | 1027 | 0.627 | 0.995 | 0.592 | 0.894
416 | '30-Ene-2018 22:01:46.893 | Led 10 OFF | 0.518 | 0.799 | 1046 | 0.069 | 38662 | 0.000 | 0.023 | 0.750 | 0.323 | 2745 | 1963 | 1027 | 0.627 | 0.995 | 0.592 | 0.894
417 | '30-Ene-2018 22:01:46.903 | Ground TOC1 DPO PKP | 1106 | 0.808 | 1104 | 0.028 | 38665 | 0.000 | 0.126 | 0.987 | 0.205 | 0.806 | 0.988 | 0.854 | 0.066 | 0.508 | 0.200 | 0.894
418 | '30-Ene-2018 22:01:46.903 | Osc Digital Channel 8 OFF | 1106 | 0.808 | 1104 | 0.028 | 38665 | 0.000 | 0.126 | 0.987 | 0.205 | 0.806 | 0.988 | 0.854 | 0.066 | 0.508 | 0.200 | 0.894
419 | '30-Ene-2018 22:01:46.903 | Led 8 OFF | 1106 | 0.808 | 1104 | 0.028 | 38665 | 0.000 | 0.126 | 0.987 | 0.205 | 0.806 | 0.988 | 0.854 | 0.066 | 0.508 | 0.200 | 0.894
420 | '30-Ene-2018 22:01:46.914 | Ph IOC1 Low A Block ON | 1247 | 0.904 | 1120 | 0.013 | 39175 | 0.000 | 0.100 | 1082 | 0.167 | 0.753 | 0.768 | 0.864 | 0.043 | 0.459 | 0.093 | -0.888
421 | '30-Ene-2018 22:01:46.914 | Ph IOC1 Low B Block ON | 1247 | 0.904 | 1120 | 0.013 | 39175 | 0.000 | 0.100 | 1082 | 0.167 | 0.753 | 0.768 | 0.864 | 0.043 | 0.459 | 0.093 | -0.888
422 | '30-Ene-2018 22:01:46.914 | Ph IOC1 Low C Block ON | 1247 | 0.904 | 1120 | 0.013 | 39175 | 0.000 | 0.100 | 1082 | 0.167 | 0.753 | 0.768 | 0.864 | 0.043 | 0.459 | 0.093 | -0.888
423 | '30-Ene-2018 22:01:46.914 | UserSt 21 ON | 1247 | 0.904 | 1120 | 0.013 | 39175 | 0.000 | 0.100 | 1082 | 0.167 | 0.753 | 0.768 | 0.864 | 0.043 | 0.459 | 0.093 | -0.888
424 | '30-Ene-2018 22:01:46.914 | Led 14 ON | 1247 | 0.904 | 1120 | 0.013 | 39175 | 0.000 | 0.100 | 1082 | 0.167 | 0.753 | 0.768 | 0.864 | 0.043 | 0.459 | 0.093 | -0.888
425 | '30-Ene-2018 22:01:46.920 | Ground IOC1 Block ON | 1165 | 0.913 | 1126 | 0.009 | 39175 | 0.000 | 0.077 | 1060 | 0.155 | 0.739 | 0.753 | 0.955 | 0.084 | 0.469 | 0.077 | -0.888
426 | '30-Ene-2018 22:01:48.312 | Ph TOC1 High A OP | 1206 | 1170 | 1176 | 0.006 | 49966 | 0.000 | 0.007 | 1184 | 0.028 | 0.710 | 0.825 | 0.868 | 0.052 | 0.462 | 0.038 | -0.987
427 | '30-Ene-2018 22:01:48.312 | Ph TOC1 High OP | 1206 | 1170 | 1176 | 0.006 | 49966 | 0.000 | 0.007 | 1184 | 0.028 | 0.710 | 0.825 | 0.868 | 0.052 | 0.462 | 0.038 | -0.987
428 | '30-Ene-2018 22:01:48.312 | AR Initiate ON | 1206 | 1170 | 1176 | 0.006 | 49966 | 0.000 | 0.007 | 1184 | 0.028 | 0.710 | 0.825 | 0.868 | 0.052 | 0.462 | 0.038 | -0.987
429 | '30-Ene-2018 22:01:48.312 | Fault Report Trigger ON | 1206 | 1170 | 1176 | 0.006 | 49966 | 0.000 | 0.007 | 1184 | 0.028 | 0.710 | 0.825 | 0.868 | 0.052 | 0.462 | 0.038 | -0.987
430 | '30-Ene-2018 22:01:48.312 | UserSt 1 ON | 1206 | 1170 | 1176 | 0.006 | 49966 | 0.000 | 0.007 | 1184 | 0.028 | 0.710 | 0.825 | 0.868 | 0.052 | 0.462 | 0.038 | -0.987
431 | '30-Ene-2018 22:01:48.312 | Osc Digital Channel 1 ON | 1206 | 1170 | 1176 | 0.006 | 49966 | 0.000 | 0.007 | 1184 | 0.028 | 0.710 | 0.825 | 0.868 | 0.052 | 0.462 | 0.038 | -0.987
432 | '30-Ene-2018 22:01:48.312 | Osc Digital Channel 2 ON | 1206 | 1170 | 1176 | 0.006 | 49966 | 0.000 | 0.007 | 1184 | 0.028 | 0.710 | 0.825 | 0.868 | 0.052 | 0.462 | 0.038 | -0.987
433 | '30-Ene-2018 22:01:48.312 | Oscillo Trigger ON | 1206 | 1170 | 1176 | 0.006 | 49966 | 0.000 | 0.007 | 1184 | 0.028 | 0.710 | 0.825 | 0.868 | 0.052 | 0.462 | 0.038 | -0.987
434 | '30-Ene-2018 22:01:48.312 | SOBRECORRIENTE DE FASE | 1206 | 1170 | 1176 | 0.006 | 49966 | 0.000 | 0.007 | 1184 | 0.028 | 0.710 | 0.825 | 0.868 | 0.052 | 0.462 | 0.038 | -0.987
435 | '30-Ene-2018 22:01:48.312 | SOBRECORRIENTE DE TIERRA | 1206 | 1170 | 1176 | 0.006 | 49966 | 0.000 | 0.007 | 1184 | 0.028 | 0.710 | 0.825 | 0.868 | 0.052 | 0.462 | 0.038 | -0.987
436 | '30-Ene-2018 22:01:48.345 | Ph TOC1 High C OP | 1206 | 1164 | 1178 | 0.006 | 49909 | 0.000 | 0.006 | 1182 | 0.030 | 0.744 | 0.792 | 0.902 | 0.053 | 0.470 | 0.040 | -0.984
437 | '30-Ene-2018 22:01:48.373 | Ph TOC1 High B OP | 1205 | 1169 | 1187 | 0.004 | 49866 | 0.000 | 0.006 | 1187 | 0.026 | 0.729 | 0.787 | 0.864 | 0.044 | 0.459 | 0.030 | -0.959
438 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | 52 OPEN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
439 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | 52 CLOSE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
440 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | Breaker Open ON | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
441 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | Breaker Closed OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
442 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | Ph TOC1 High A DPO PKP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
443 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | Ph TOC1 High A DPO OP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
444 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | Ph TOC1 High B DPO PKP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
445 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | Ph TOC1 High B DPO OP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
446 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | Ph TOC1 High C DPO PKP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
447 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | Ph TOC1 High C DPO OP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
448 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | Ph TOC1 High DPO PKP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
449 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | Ph TOC1 High DPO OP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
450 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | AR Initiate OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
451 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | Fault Report Trigger OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
452 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | UserSt 1 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
453 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | Osc Digital Channel 1 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
454 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | Osc Digital Channel 2 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
455 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | Osc Digital Channel 6 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
456 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | Osc Digital Channel 7 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
457 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | Oscillo Trigger OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
458 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | SOBRECORRIENTE DE FASE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
459 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | SOBRECORRIENTE DE TIERRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
460 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | Led 6 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
461 | '30-Ene-2018 22:01:48.433 | Led 7 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2716 | 1334 | 0.796 | 0.774 | 0.019 | -0.660
462 | '30-Ene-2018 22:01:57.418 | Ph IOC1 Low A Block OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2736 | 1344 | 0.791 | 0.789 | 0.032 | 1000
463 | '30-Ene-2018 22:01:57.418 | Ph IOC1 Low B Block OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2736 | 1344 | 0.791 | 0.789 | 0.032 | 1000
464 | '30-Ene-2018 22:01:57.418 | Ph IOC1 Low C Block OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2736 | 1344 | 0.791 | 0.789 | 0.032 | 1000
465 | '30-Ene-2018 22:01:57.418 | UserSt 21 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2736 | 1344 | 0.791 | 0.789 | 0.032 | 1000
466 | '30-Ene-2018 22:01:57.418 | Led 14 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1377 | 2736 | 1344 | 0.791 | 0.789 | 0.032 | 1000
467 | '30-Ene-2018 22:01:57.423 | Ground IOC1 Block OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1406 | 2808 | 1392 | 0.814 | 0.804 | 0.009 | 1000
468 | '30-Ene-2018 22:02:56.964 | Ground TOC1 PKP | 0.007 | 0.008 | 0.016 | 0.072 | 48999 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 1790 | 3542 | 3096 | 0.586 | 1574 | 0.465 | 0.432
469 | '30-Ene-2018 22:02:56.964 | Osc Digital Channel 6 ON | 0.007 | 0.008 | 0.016 | 0.072 | 48999 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 1790 | 3542 | 3096 | 0.586 | 1574 | 0.465 | 0.432
470 | '30-Ene-2018 22:02:56.964 | Osc Digital Channel 8 ON | 0.007 | 0.008 | 0.016 | 0.072 | 48999 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 1790 | 3542 | 3096 | 0.586 | 1574 | 0.465 | 0.432
471 | '30-Ene-2018 22:02:56.964 | Led 6 ON | 0.007 | 0.008 | 0.016 | 0.072 | 48999 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 1790 | 3542 | 3096 | 0.586 | 1574 | 0.465 | 0.432
472 | '30-Ene-2018 22:02:56.964 | Led 8 ON | 0.007 | 0.008 | 0.016 | 0.072 | 48999 | 0.000 | 0.000 | 0.007 | 0.008 | 1790 | 3542 | 3096 | 0.586 | 1574 | 0.465 | 0.432
473 | '30-Ene-2018 22:02:56.977 | Ph TOC1 High B PKP | 0.010 | 0.097 | 0.095 | 0.196 | 48530 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.050 | 5318 | 5750 | 5500 | 0.143 | 3189 | 1574 | 0.432
474 | '30-Ene-2018 22:02:56.977 | Ph TOC1 High PKP | 0.010 | 0.097 | 0.095 | 0.196 | 48530 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.050 | 5318 | 5750 | 5500 | 0.143 | 3189 | 1574 | 0.432
475 | '30-Ene-2018 22:02:56.977 | Osc Digital Channel 7 ON | 0.010 | 0.097 | 0.095 | 0.196 | 48530 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.050 | 5318 | 5750 | 5500 | 0.143 | 3189 | 1574 | 0.432
476 | '30-Ene-2018 22:02:56.977 | Led 7 ON | 0.010 | 0.097 | 0.095 | 0.196 | 48530 | 0.000 | 0.000 | 0.060 | 0.050 | 5318 | 5750 | 5500 | 0.143 | 3189 | 1574 | 0.432
477 | '30-Ene-2018 22:02:56.986 | Neutral OV1 High PKP | 0.234 | 0.471 | 0.250 | 0.200 | 48530 | 0.000 | 0.002 | 0.262 | 0.211 | 3768 | 5520 | 4761 | 0.587 | 2673 | 1597 | 0.077
478 | '30-Ene-2018 22:02:56.986 | Ph TOC1 High A PKP | 0.234 | 0.471 | 0.250 | 0.200 | 48530 | 0.000 | 0.002 | 0.262 | 0.211 | 3768 | 5520 | 4761 | 0.587 | 2673 | 1597 | 0.077
479 | '30-Ene-2018 22:02:56.986 | Ph TOC1 High C PKP | 0.234 | 0.471 | 0.250 | 0.200 | 48530 | 0.000 | 0.002 | 0.262 | 0.211 | 3768 | 5520 | 4761 | 0.587 | 2673 | 1597 | 0.077
480 | '30-Ene-2018 22:02:56.986 | Led 10 ON | 0.234 | 0.471 | 0.250 | 0.200 | 48530 | 0.000 | 0.002 | 0.262 | 0.211 | 3768 | 5520 | 4761 | 0.587 | 2673 | 1597 | 0.077
481 | '30-Ene-2018 22:02:57.000 | 52 OPEN | 0.558 | 1101 | 0.548 | 0.222 | 47805 | 0.000 | 0.001 | 0.572 | 0.529 | 1036 | 5515 | 4545 | 1588 | 1809 | 1703 | 0.077
482 | '30-Ene-2018 22:02:57.000 | 52 CLOSE | 0.558 | 1101 | 0.548 | 0.222 | 47805 | 0.000 | 0.001 | 0.572 | 0.529 | 1036 | 5515 | 4545 | 1588 | 1809 | 1703 | 0.077
483 | '30-Ene-2018 22:02:57.000 | Breaker Open OFF | 0.558 | 1101 | 0.548 | 0.222 | 47805 | 0.000 | 0.001 | 0.572 | 0.529 | 1036 | 5515 | 4545 | 1588 | 1809 | 1703 | 0.077
484 | '30-Ene-2018 22:02:57.000 | Breaker Closed ON | 0.558 | 1101 | 0.548 | 0.222 | 47805 | 0.000 | 0.001 | 0.572 | 0.529 | 1036 | 5515 | 4545 | 1588 | 1809 | 1703 | 0.077
485 | '30-Ene-2018 22:02:57.022 | Neutral OV1 High DPO PKP | 0.938 | 1143 | 0.848 | 0.073 | 46220 | 0.000 | 0.037 | 0.973 | 0.140 | 0.816 | 1948 | 1329 | 0.427 | 0.715 | 0.505 | 0.993
486 | '30-Ene-2018 22:02:57.022 | Led 10 OFF | 0.938 | 1143 | 0.848 | 0.073 | 46220 | 0.000 | 0.037 | 0.973 | 0.140 | 0.816 | 1948 | 1329 | 0.427 | 0.715 | 0.505 | 0.993
487 | '30-Ene-2018 22:02:57.033 | Ground TOC1 DPO PKP | 1230 | 1142 | 1193 | 0.008 | 46896 | 0.000 | 0.054 | 1183 | 0.101 | 0.729 | 0.662 | 0.878 | 0.075 | 0.434 | 0.069 | 0.903
488 | '30-Ene-2018 22:02:57.033 | Ph IOC1 Low A Block ON | 1230 | 1142 | 1193 | 0.008 | 46896 | 0.000 | 0.054 | 1183 | 0.101 | 0.729 | 0.662 | 0.878 | 0.075 | 0.434 | 0.069 | 0.903
489 | '30-Ene-2018 22:02:57.033 | Ph IOC1 Low B Block ON | 1230 | 1142 | 1193 | 0.008 | 46896 | 0.000 | 0.054 | 1183 | 0.101 | 0.729 | 0.662 | 0.878 | 0.075 | 0.434 | 0.069 | 0.903
490 | '30-Ene-2018 22:02:57.033 | Ph IOC1 Low C Block ON | 1230 | 1142 | 1193 | 0.008 | 46896 | 0.000 | 0.054 | 1183 | 0.101 | 0.729 | 0.662 | 0.878 | 0.075 | 0.434 | 0.069 | 0.903
491 | '30-Ene-2018 22:02:57.033 | UserSt 21 ON | 1230 | 1142 | 1193 | 0.008 | 46896 | 0.000 | 0.054 | 1183 | 0.101 | 0.729 | 0.662 | 0.878 | 0.075 | 0.434 | 0.069 | 0.903
492 | '30-Ene-2018 22:02:57.033 | Osc Digital Channel 8 OFF | 1230 | 1142 | 1193 | 0.008 | 46896 | 0.000 | 0.054 | 1183 | 0.101 | 0.729 | 0.662 | 0.878 | 0.075 | 0.434 | 0.069 | 0.903
493 | '30-Ene-2018 22:02:57.033 | Led 8 OFF | 1230 | 1142 | 1193 | 0.008 | 46896 | 0.000 | 0.054 | 1183 | 0.101 | 0.729 | 0.662 | 0.878 | 0.075 | 0.434 | 0.069 | 0.903
494 | '30-Ene-2018 22:02:57.033 | Led 14 ON | 1230 | 1142 | 1193 | 0.008 | 46896 | 0.000 | 0.054 | 1183 | 0.101 | 0.729 | 0.662 | 0.878 | 0.075 | 0.434 | 0.069 | 0.903
495 | '30-Ene-2018 22:02:57.039 | Ground IOC1 Block ON | 1151 | 1145 | 1096 | 0.004 | 47903 | 0.000 | 0.061 | 1127 | 0.058 | 0.734 | 0.638 | 0.806 | 0.056 | 0.418 | 0.035 | 0.903
496 | '30-Ene-2018 22:02:58.452 | Ph TOC1 High A OP | 1204 | 1178 | 1199 | 0.012 | 50024 | 0.000 | 0.003 | 1193 | 0.019 | 0.686 | 0.681 | 0.724 | 0.016 | 0.402 | 0.093 | -0.819
497 | '30-Ene-2018 22:02:58.452 | Ph TOC1 High OP | 1204 | 1178 | 1199 | 0.012 | 50024 | 0.000 | 0.003 | 1193 | 0.019 | 0.686 | 0.681 | 0.724 | 0.016 | 0.402 | 0.093 | -0.819
498 | '30-Ene-2018 22:02:58.452 | AR Initiate ON | 1204 | 1178 | 1199 | 0.012 | 50024 | 0.000 | 0.003 | 1193 | 0.019 | 0.686 | 0.681 | 0.724 | 0.016 | 0.402 | 0.093 | -0.819
499 | '30-Ene-2018 22:02:58.452 | Fault Report Trigger ON | 1204 | 1178 | 1199 | 0.012 | 50024 | 0.000 | 0.003 | 1193 | 0.019 | 0.686 | 0.681 | 0.724 | 0.016 | 0.402 | 0.093 | -0.819
500 | '30-Ene-2018 22:02:58.452 | UserSt 1 ON | 1204 | 1178 | 1199 | 0.012 | 50024 | 0.000 | 0.003 | 1193 | 0.019 | 0.686 | 0.681 | 0.724 | 0.016 | 0.402 | 0.093 | -0.819
501 | '30-Ene-2018 22:02:58.452 | Osc Digital Channel 1 ON | 1204 | 1178 | 1199 | 0.012 | 50024 | 0.000 | 0.003 | 1193 | 0.019 | 0.686 | 0.681 | 0.724 | 0.016 | 0.402 | 0.093 | -0.819
502 | '30-Ene-2018 22:02:58.452 | Osc Digital Channel 2 ON | 1204 | 1178 | 1199 | 0.012 | 50024 | 0.000 | 0.003 | 1193 | 0.019 | 0.686 | 0.681 | 0.724 | 0.016 | 0.402 | 0.093 | -0.819
503 | '30-Ene-2018 22:02:58.452 | Oscillo Trigger ON | 1204 | 1178 | 1199 | 0.012 | 50024 | 0.000 | 0.003 | 1193 | 0.019 | 0.686 | 0.681 | 0.724 | 0.016 | 0.402 | 0.093 | -0.819
504 | '30-Ene-2018 22:02:58.452 | SOBRECORRIENTE DE FASE | 1204 | 1178 | 1199 | 0.012 | 50024 | 0.000 | 0.003 | 1193 | 0.019 | 0.686 | 0.681 | 0.724 | 0.016 | 0.402 | 0.093 | -0.819
505 | '30-Ene-2018 22:02:58.452 | SOBRECORRIENTE DE TIERRA | 1204 | 1178 | 1199 | 0.012 | 50024 | 0.000 | 0.003 | 1193 | 0.019 | 0.686 | 0.681 | 0.724 | 0.016 | 0.402 | 0.093 | -0.819
506 | '30-Ene-2018 22:02:58.485 | Ph TOC1 High B OP | 1203 | 1176 | 1199 | 0.011 | 49958 | 0.000 | 0.004 | 1193 | 0.021 | 0.710 | 0.676 | 0.729 | 0.018 | 0.408 | 0.083 | -0.936
507 | '30-Ene-2018 22:02:58.485 | Ph TOC1 High C OP | 1203 | 1176 | 1199 | 0.011 | 49958 | 0.000 | 0.004 | 1193 | 0.021 | 0.710 | 0.676 | 0.729 | 0.018 | 0.408 | 0.083 | -0.936
508 | '30-Ene-2018 22:02:58.573 | Ph TOC1 High A DPO PKP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1012 | 2107 | 1094 | 0.607 | 0.609 | 0.027 | -0.622
509 | '30-Ene-2018 22:02:58.573 | Ph TOC1 High A DPO OP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1012 | 2107 | 1094 | 0.607 | 0.609 | 0.027 | -0.622
510 | '30-Ene-2018 22:02:58.573 | Ph TOC1 High B DPO PKP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1012 | 2107 | 1094 | 0.607 | 0.609 | 0.027 | -0.622
511 | '30-Ene-2018 22:02:58.573 | Ph TOC1 High B DPO OP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1012 | 2107 | 1094 | 0.607 | 0.609 | 0.027 | -0.622
512 | '30-Ene-2018 22:02:58.573 | Ph TOC1 High C DPO PKP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1012 | 2107 | 1094 | 0.607 | 0.609 | 0.027 | -0.622
513 | '30-Ene-2018 22:02:58.573 | Ph TOC1 High C DPO OP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1012 | 2107 | 1094 | 0.607 | 0.609 | 0.027 | -0.622
514 | '30-Ene-2018 22:02:58.573 | Ph TOC1 High DPO PKP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1012 | 2107 | 1094 | 0.607 | 0.609 | 0.027 | -0.622
515 | '30-Ene-2018 22:02:58.573 | Ph TOC1 High DPO OP | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1012 | 2107 | 1094 | 0.607 | 0.609 | 0.027 | -0.622
516 | '30-Ene-2018 22:02:58.573 | AR Initiate OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1012 | 2107 | 1094 | 0.607 | 0.609 | 0.027 | -0.622
517 | '30-Ene-2018 22:02:58.573 | Fault Report Trigger OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1012 | 2107 | 1094 | 0.607 | 0.609 | 0.027 | -0.622
518 | '30-Ene-2018 22:02:58.573 | UserSt 1 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1012 | 2107 | 1094 | 0.607 | 0.609 | 0.027 | -0.622
519 | '30-Ene-2018 22:02:58.573 | Osc Digital Channel 1 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1012 | 2107 | 1094 | 0.607 | 0.609 | 0.027 | -0.622
520 | '30-Ene-2018 22:02:58.573 | Osc Digital Channel 2 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1012 | 2107 | 1094 | 0.607 | 0.609 | 0.027 | -0.622
521 | '30-Ene-2018 22:02:58.573 | Osc Digital Channel 6 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1012 | 2107 | 1094 | 0.607 | 0.609 | 0.027 | -0.622
522 | '30-Ene-2018 22:02:58.573 | Osc Digital Channel 7 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1012 | 2107 | 1094 | 0.607 | 0.609 | 0.027 | -0.622
523 | '30-Ene-2018 22:02:58.573 | Oscillo Trigger OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1012 | 2107 | 1094 | 0.607 | 0.609 | 0.027 | -0.622
524 | '30-Ene-2018 22:02:58.573 | SOBRECORRIENTE DE FASE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1012 | 2107 | 1094 | 0.607 | 0.609 | 0.027 | -0.622
525 | '30-Ene-2018 22:02:58.573 | SOBRECORRIENTE DE TIERRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1012 | 2107 | 1094 | 0.607 | 0.609 | 0.027 | -0.622
526 | '30-Ene-2018 22:02:58.573 | Led 6 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1012 | 2107 | 1094 | 0.607 | 0.609 | 0.027 | -0.622
527 | '30-Ene-2018 22:02:58.573 | Led 7 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1012 | 2107 | 1094 | 0.607 | 0.609 | 0.027 | -0.622
528 | '30-Ene-2018 22:02:58.583 | 52 OPEN | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1065 | 2145 | 1065 | 0.611 | 0.626 | 0.015 | -0.622
529 | '30-Ene-2018 22:02:58.583 | 52 CLOSE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1065 | 2145 | 1065 | 0.611 | 0.626 | 0.015 | -0.622
530 | '30-Ene-2018 22:02:58.583 | Breaker Open ON | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1065 | 2145 | 1065 | 0.611 | 0.626 | 0.015 | -0.622
531 | '30-Ene-2018 22:02:58.583 | Breaker Closed OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1065 | 2145 | 1065 | 0.611 | 0.626 | 0.015 | -0.622
532 | '30-Ene-2018 22:03:07.533 | Ph IOC1 Low A Block OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 1000
533 | '30-Ene-2018 22:03:07.533 | Ph IOC1 Low B Block OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 1000
534 | '30-Ene-2018 22:03:07.533 | Ph IOC1 Low C Block OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 1000
535 | '30-Ene-2018 22:03:07.533 | UserSt 21 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 1000
536 | '30-Ene-2018 22:03:07.533 | Led 14 OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.000 | 1000
537 | '30-Ene-2018 22:03:07.537 | Ground IOC1 Block OFF | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.000 | 1000