| Formato de las hojas que se entreguen: |  |
| --- | --- |
| Anotar en cada hoja: | - Nombre. - C.I. - Nº de página. |
| Además, en la primera página anotar: | - Total de hojas que se entregan. |
| Escribir en las hojas de un solo lado y utilizar hojas diferentes para problemas diferentes. |  |
| Material: El único material de consulta que se permite es el formulario del curso. |  |
| Duración del examen: 3:00 h. |  |
| Puntaje mínimo de aprobación: 50 puntos |  |

- <40 puntos>

En el circuito de la figura se tiene 2 estaciones A y B idénticas conectadas entre sí por una linea asociable a una impedancia Zab=5j ohms, que a su vez es conectada a una red a través de una línea cuyos parámetros se dan abajo con una tensión Ured=160kV.

Se pide:

- explicar conceptualmente, dónde sería más efectivo compensar reactiva si quiero controlar la tensión en el secundario de la estación A, justificando su respuesta. (terciario de A o B)

- según la respuesta anterior donde compensaría y que Q debería poner para tener en el secundario de la estación A una tensión de 31 kV.

Datos de la Línea

r = 0 km		l = 0.7 mH/km		c= 0.009 F/km	L=240km

Datos de T :                      p/s/t                       150/31,5/6,3 kV

xps = 11,8 %       en base 120 MVA

xpt = 36,8 %       en base 120 MVA

xst = 26,6 %       en base 120 MVA

Datos de la Carga	P=60 MW, cos ()=0.8 inductivo

- <40 puntos>

En la figura siguiente se muestra una red trifásica alimentada por 1 generador encargado de abastecer la demanda del sistema. La carga se modela como impedancia constante. La tensión en bornes de la carga es de 6.3kV.

- En cierto instante ocurre un cortocircuito de una fase a tierra en la barra B. Se pide calcular entonces las corrientes que circularán por la línea L mientras que permanezca la falta.

- De manera independiente al defecto anterior, calcular la tensión en bornes de la carga cuando el disyuntor D tiene una fase abierta.

Resolver en pu, eligiendo una potencia base de 40 MVA y una tensión base para la línea de 60kV.

Datos

T1 y T2:  60/6.3 kV, 40 MVA, x = 4%

G: 6.3 kV, 40 MVA, xs = xa = 10%, xo = 2%

L: 0.9j ()  para todas las secuencias

Zc = 90j ()	para todas las secuencias, conectada en estrella con neutro a tierra.

D

T1

T2

G

L

Zc

1 FT

A

B

Zn

- 20 puntos>

El sistema eléctrico de la figura consta de 3 barras.

En las barras 1 y 3 hay generación, mientras que en la barra 2 hay una carga.  Las potencias inyectadas y extraídas en cada caso son las indicadas.

Las líneas son cortas estando modeladas como reactancias cuyos valores aparecen sobre cada una de ellas.

Todos los valores de la figura se encuentran en por unidad.

1

2

3

P=1.5

V=1.0

P=1.0 V=1.0

j0.20

j0.25

j0.10

2.5+j1.0

- Determinar la matriz de admitancias.

- Formular las ecuaciones del flujo de cargas tomando la barra 1 como flotante.

- Formular las ecuaciones del flujo DC y resolverlo hallando los ángulos de fase de las tensiones.

Nota: Se recuerda que las ecuaciones del flujo de carga expresando los voltajes en coordenadas polares y las admitancias en coordenadas rectangulares son las siguientes:

Picalc=k=1k=nVi⋅Vk⋅(gikcosθik+biksenθik)Qicalc=k=1k=nVi⋅Vk⋅(giksenθik−bikcosθik)

Solución ejercicio 1

Parte a)

En un caso como este en que tenemos una carga que consume Q y queremos levantar la tensión de la carga conviene compensar lo más próximo posible a la carga para disminuir la circulación de potencia reactiva por la red, que es la que produce las caídas de tensión. Por lo tanto, es conveniente compensar en el terciario de la estación A.

Parte b)

Valores Base

Upb=150

Usb=31.5

Utb=6.3

Sb=120

Zpb=Upb^2/Sb	Zpb=187.5

Cuadripolo de la línea

l=0.7e-3

c=9e-9

L=240

zl=(0+j*l*100*pi())*L/Zpb		zl=j 0.1892

yl=(0+j*c*100*pi())*L*Zpb	yl=j 0.1272

tita=sqrt(zl*yl)			tita=j 0.1892

Al=cosh(tita)			Al=0.9821

Bl=zl*sinh(tita)/tita		Bl=j 0.2798

Cl=yl*sinh(tita)/tita		Cl=j 0.1265

Dl=cosh(tita)

Trafo 150/31.5/6.3 kV 120/120/60 MVA

xps=0.118

xst=0.266

xpt=0.368

xp=((xps+xpt-xst)/2)*j  		xp=j 0.110

xs=((xps+xst-xpt)/2)*j 		xs=j 0.008

xt=((xpt+xst-xps)/2)*j  		xt=j 0.258

Paso datos a p.u.

ured=160/Upb 			ured=  1.0667

ps=60/Sb       			ps= 0.5

qs=ps*tan(acos(0.8)) 		qs= 0.375

us=31/Usb   			us= 0.9841

ss=ps+j*qs

zab=5*j/Zpb			zab= j 0.0267

Como dijimos en la parte a) compensaremos localmente en A

Primer cuadripolo en xs

Utilizo formulas complejas

sos=ss+xs/us^2*abs(ss)^2	sos= 0.5+j0.3782

uo=us+xs/us*conj(ss)

muo=abs(uo)			muo= 0.9872

qos=imag(sos)			qos= 0.3782

Segundo cuadripolo en Line+Zab+Xp

At=Al				At= 0.9821

Bt=Bl+Al*(xp+zab)		Bt= j 0.4140

pop=real(sos)			pop= 0.5

utilizo formulas escalar de U1 y hallo Q2:

U1^2= A^2*U2^2 + B^2/U2^2*(P2^2 + Q2^2) + 2*A*B*(P2*cos(b-a) + Q2*sin(b-a))

Polinomio de segundo grado en Q del que obtengo 2 soluciones;

q1= 0.1819

q2= -4.8053   lo descarto por ser muy grande

qop=q1				qop=0.1819

qot=qop-qos			qot= -0.1963

Tercer cuadripolo en xt

pot=0

sot=-j*qot

Utilizo formulas complejas

sbancos=sot+xt/muo^2*abs(sot)^2

qbancos=imag(sbancos)			qbancos= 0.2065

Qbancos=qbancos*Sb			Qbancos= 24.78 MVAr

Solución ejercicio 2

Elección y definición de bases

Generador

T1 y T2

Línea

Carga

Tensión previa al defecto en la carga

Parte a)

Impedancias secuenciales

Factores de distribución

Corriente previa al defecto

Tensión previa al defecto en la barra B

Corriente de falla

Corrientes por la línea en componentes simétricas

Corrientes por la línea en componentes de fase

Módulo de las corrientes en magnitudes físicas

Parte b)

Impedancias secuenciales

Tensión del equivalente Thevenin calculada por teorema de Norton

Las corrientes por la carga serán las mismas que por el disyuntor excepto que la secuencia homopolar no pasará al secundario del transformador y la secuencia inversa cambiará de signo.

Componentes simétricas de la tensión en bornes de la carga en pu

Componentes de fase de la tensión en bornes de la carga en pu

Módulo de las tensiones en magnitudes físicas