## Slide 1: PROYECTO IIEE MT-BT
ETAPA 3

## Slide 2: CRONOGRAMA ETAPA 3 Y FIN DE CURSO
Duración: 5 semanas
Entrega: en la semana del 23/11/2021
Devolución de observaciones Etapa 3: 30/11/2021
Entrega Proyecto completo: 03/12/2021
Defensa de proyectos: entre el 14/12/2021 y el 17/12/2021

## Slide 3: ALCANCE ETAPA 3
En esta tercera etapa se debe realizar el diseño completo de la Instalación Eléctrica de BT.
Eso incluye el dimensionado de todos los componentes básicos de la instalación eléctrica de BT, así como definir las características técnicas de todos los materiales a utilizar.

## Slide 4: DISEÑO DE CABLES, CANALIZACIONES Y PROTECCIONES
Para los principales tableros de la instalación (Tablero General y Tableros de FM a definir junto con los tutores) se realizará una Planilla de Cálculo en la que se incluirán los principales parámetros del cada circuito. (Ver planilla tipo en el EVA).

## Slide 5: 1. CÁLCULO DE LAS CORRIENTES NOMINALES DE CARGA IL
1.1. Se determinarán las corrientes nominales de carga de cada uno de los tableros derivados del tablero general. En el caso de tableros con cargas tipo motor, la corriente de diseño del cable de alimentación será :
IL = ( Pi + 1,25 Pm )2 + (Qi + 1,25 Qm)2]1/2 / (3 . Un)
Pi = Potencia activa eléctrica nominal de cada motor
Pm = Potencia activa eléctrica nominal del motor más grande
Qi = Potencia reactiva eléctrica nominal de cada motor
Qm = Potencia reactiva eléctrica nominal del motor más grande
Un = tensión nominal

## Slide 6: 1. CÁLCULO DE LAS CORRIENTES NOMINALES DE CARGA IL
1.2. En cada tablero a calcular se determinarán las corrientes de carga de cada una de las salidas.
Para las cargas unitarias de tipo motor se debe considerar IL = 1,25 In y para las salidas de iluminación con luminarias se debe considerar IL = 1,1 In (lo que incluye las pérdidas en los drivers)

## Slide 7: 2. DIMENSIONADO DE CONDUCTORES
2.1. A partir de las corrientes de línea calculadas, y definidos el tipo de conductor a utilizar y el tipo de canalización (subterránea, bandeja, caños, etc.), se dimensionarán los conductores de todas las salidas del tablero, por calentamiento admisible. Se debe tener en cuenta en este diseño los factores de agrupamiento y de temperatura, en la situación más comprometida.

## Slide 8: 2. DIMENSIONADO DE CONDUCTORES
2.2. Una vez dimensionados los conductores por calentamiento admisible, se calculará la caída de tensión acumulada.
U (tripolares) = 3.In.L.(R cos + X sen )
U (bipolares) = 2.In.L.(R cos + X sen )
Siendo
In – Corriente nominal de la carga
La caída de tensión acumulada en cada circuito debe cumplir :
 U < 3 % para circuitos de iluminación
 U < 5 % para circuitos de fuerza motriz y tomas

## Slide 9: 2. DIMENSIONADO DE CONDUCTORES
2.3. En todos los casos se debe cumplir con el mínimo de sección exigido por las normas por resistencia mecánica.
Ver Reglamento de Instalaciones de BT de UTE.

## Slide 10: 3. CÁLCULO DE LOS NIVELES DE CORTOCIRCUITO
3.1. Se debe establecer el nivel de la Corriente de Cortocircuito máxima esperable en cada tablero, el que se utilizará para definir el Poder de Corte de las Protecciones, y para verificar la solicitación térmica en los cables.
En el caso de los tableros que tienen cargas del tipo de motor, se debe considerar solamente el aporte al cortocircuito de los motores alimentados directamente de dicho tablero.

## Slide 11: 3. CÁLCULO DE LOS NIVELES DE CORTOCIRCUITO
3.2. Se debe establecer los niveles de Corriente de Cortocircuito mínimos en los circuitos protegidos. Como se vio en el curso teórico, los niveles de corriente de cortocircuito mínimo son los cortocircuitos bifásicos o fase-neutro en el extremo del circuito.
Estos niveles de cortocircuito mínimo se utilizarán para verificar la apertura de la protección y definir la regulación del disparo instantáneo.

## Slide 12: 4. SELECCIÓN DE PROTECCIONES
4.1. Para la protección contra sobrecarga se debe cumplir:
IL < In < Iz
Siendo:
Iz – corriente máxima admisible del cable en la condiciones de instalación
In – Corriente nominal o de regulación del Interruptor
IL – Corriente de la Carga

## Slide 13: 4. SELECCIÓN DE PROTECCIONES
4.2. Para la protección contra cortocircuito se debe cumplir:
1. PdC ≥ I”kMAX
2. I2t ≤ k2S2
La condición 2 debe cumplirse a lo largo de todo el cable protegido por el dispositivo.
En la práctica cuando trabajamos con interruptores automáticos es suficiente con verificar las dos condiciones siguientes:
- I2t ≤ k2S2
Verificando la condición anterior para la corriente de cortocircuito máxima, que es generalmente la correspondiente a un cortocircuito trifásico en el origen del circuito protegido.
- I”kMIN ≥ Im
Verificando la condición anterior para la corriente de cortocircuito mínima, que generalmente es la correspondiente a un cortocircuito fase-neutro (o bifásico en el caso de que el neutro no sea distribuido) en el extremo del cable.
Donde,
I”kMIN - Es la corriente de cortocircuito mínima en el circuito protegido.
Im - Es el ajuste de corriente de disparo instantáneo del relé magnético del interruptor.

## Slide 14: 4. SELECCIÓN DE PROTECCIONES
4.3. En el caso de cargas del tipo motor se debe seleccionar las protecciones Guardamotor, Contactor + Térmico, de forma de cumplir con las Coordinaciones tipo 1 o tipo 2 establecidas por la Norma IEC 947-4.
En caso de arranques pesados, se debe evaluar la necesidad de utilizar un tipo de arranque a tensión reducida (Arranque Progresivo, Estrella/Triángulo), en función de la fuente de alimentación de energía.
Cuando la alimentación es en 400 Volts desde la red de UTE (sin SE propia), sólo se permite el arranque directo y simultáneo de un 20% de la potencia contratada.

## Slide 15: 5. SELECCIÓN DE LAS CANALIZACIONES
Una vez definidos todos los conductores, se debe dimensionar todas las canalizaciones, en sus recorridos principales (Ductos, Escalerillas, Bandejas, Caños, etc.) y las acometidas particulares a cada tablero.
En el dimensionado de las bandejas, escalerillas y ductos se debe tener en cuenta el espacio entre circuitos de acuerdo al factor de agrupamiento utilizado para el cálculo y prever una reserva para ampliaciones futuras en los recorridos principales.
En el dimensionado de los caños se debe cumplir:
S (cable)  0,40 x S(útil de caño)

## Slide 16: 6. PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS
Protección contra Contactos Indirectos:
De acuerdo al sistema de distribución elegido (TNS, TT o IT), definirá las protecciones contra contactos indirectos y los puntos de la instalación en los que se instalarán las mismas. Las mismas se dimensionarán teniendo en cuenta los criterios definidos en el curso teórico.
Protección contra Contactos Directos:
Como protección complementaria se instalarán Interruptores Diferenciales de 30 mA en todas las salidas que representen riesgo de contacto directo, o sea que dispongan de partes conductoras accesibles al personal no entrenado en forma accidental “no voluntaria”.

## Slide 17: 7. COMPENSACIÓN DE LA POTENCIA REACTIVA
Atendiendo a los criterios dados en el teórico, se debe definir el tipo de compensación que se realizará (concentrada o distribuida, fija o automática), y dimensionar los bancos de condensadores, así como todos los elementos necesarios para su conexión, maniobra y protección.
Cualquiera sea el tipo de compensación, se debe satisfacer las exigencias de UTE:
Er/Ea  0,426 (Factor de Potencia > 0,92)
Er – Energía Reactiva consumida en el mes en kVarh
Ea – Energía Activa consumida en el mes en kWh
El ideal es estar lo más cerca posible de un Cos Fi = 1

## Slide 18: MATERIAL A PRESENTAR EN ESTA ETAPA
Para la aprobación de la 3ª y última etapa del curso de proyecto, se debe entregar como mínimo:
1. Memoria Descriptiva
1.1. A la memoria descriptiva correspondiente a la Etapa 2 se le agregará la especificación de características eléctricas principales de los componentes de la instalación de BT, como ser tableros, cables, canalizaciones, interruptores, etc.
1.2. Planilla de tendido de cables por tablero, donde se resume los tendidos de cables que se deben realizar. Se adjunta Planilla Tipo. No se presentará esta planilla para tableros exclusivamente de iluminación y tomacorrientes.

## Slide 19: MATERIAL A PRESENTAR EN ESTA ETAPA
1.3. Plantas de fuerza motriz, con ubicación de tableros de fuerza motriz (TF), máquinas, motores, y las canalizaciones de líneas principales y acometidas individuales. Todos los elementos debe estar codificados de acuerdo con las planillas y con la referencia en el plano. En este plano se debe indicar toda la información necesaria para que se pueda ejecutar la obra, con el plano y las planillas de cableado.
1.4. Plantas de iluminación y tomas, con ubicación de tableros de iluminación (TI), luminarias, tomas y las canalizaciones. Todos los elementos debe estar codificados de acuerdo con las planillas y con la referencia en el plano. En este plano se debe indicar toda la información necesaria para que se pueda ejecutar la obra, con el plano y los unifilares.
1.5. Unifilares de los tableros de fuerza motriz que se defina por parte de los docentes, los cuales incluirán al menos el tablero general de BT y tres tableros de fuerza motriz, con las características de todas las salidas (Identificación de salida, Potencia, IL, Cable), dimensionados todos los componentes indicando PdC y In de las protecciones, y tipo de circuito (3P+N, 3P, 1P+N).

## Slide 20: MATERIAL A PRESENTAR EN ESTA ETAPA
2. Memoria de Cálculo
2.1. Memoria explicativa de los Cálculos
Se debe realizar la descripción técnica de todos los cálculos realizados, fórmulas y criterios empleados, adjuntar todas las tablas y catálogos utilizados para el diseño de la instalación
2.2. Planillas de Cálculo.
Se resumirá en una Planilla por tablero los cálculos realizados, esta planilla tiene por objeto que los docentes podamos evaluar su trabajo, no forma parte de la información entregada al instalador. Se adjunta Planilla Tipo.