## Sheet1
Letra |  |  | Solución 2do Parcial 2017 - Ejercicio 2
Rmano-pie | 2300 | Ω
I curva b | 43.3333 | mA @ tap 0,3s |  | Uc @ tap 0,3s | 99.6667 | V
Red
U | 400 | V | Scc | 6928.2032 | kVA | Rn | 8 | Ω
Icc | 10 | kA | Xred | 23.094 | mΩ
TGBT
Δ In | 500 | mA |  | Ambiente seco | 50 | V
TA | Tablero que alimenta área de quirofano |  |  |  | TB | Tablero que alimenta oficinas
P | 15 | kW |  |  | P | 20 | kW
cos φ | 0.95 |  |  |  | cos φ | 0.88
Trafo en TA |  |  |  |  | TC | Tablero que alimenta los servicios
S | 20 | kVA |  |  | P | 75 | kW
| 8 | % |  |  | cos φ | 0.96
Up | 400 | V
Us | 230 | V
Xcc | 211.6 | mΩ | @ 230 V
Rn TA | 3 | kΩ
Parte 1
| Condicion a tiempo infinto | Rt < | 100 | Ω
| Condicion deteccion falta | Rt < | 453.8802 | Ω
Condicion para que Uc este debajo curva b
|  | Rt < | 6.0738 | Ω | (Rn)/(U/raiz(3)/Uc-1)
Suponiendo | Rt | 6 | Ω
| Id | 16.4957 | A | tap | 0.04 | s
| Uc | 98.9743 | V @ Id
Parte 2
Resisitvidad | 80 | Ω.m |  | L | 4 | m
Rt 1 jabalina | 22.013 | Ω |  | d | 15.875 | mm
k | 0.248 | 5 jabalinas
Rt | 5.4592 | Ω
Parte 3a
Ifalla | 44.2635 | mA
Parte 3b
Ifalla | 543.4783 | A
Parte 3c
Por el nivel de corriente en la segunda falla, es posible que los termomagneticos actuen como
elementos de proteccion contra contactos indirectos.
Im < | 543.4783 | A