## Plan1
Convencional
Ponto | P | T | h | s | e |  | Ponto | P | T | h
1 | 5 | 450 | 3316.1 | 6.8185 | 1288.7724 |  | 1 | 0.6 |  | 2757 |  | mc conv | 0.29321
2 | 0.6 | 206 | 2863 | 6.992 | 783.9694 |  | 2 | 0,5 liq sat |  | 640.21 |  | Ecomb conv | 14064
3 | 0.1 | 100 | 2587.6 | 7.124 | 469.2334 |  | 3 | 0,6 liq co |  | 647.4
4 | 0,5 liq sat | 152 | 640.21 | 1.8606 | 90.3366
5 | 0,1 liq sat | 100 | 417.44 | 1.3025 | 33.8804
6 | 0,5 liq comp | 128 | 539.9783 | 1.618 | 62.3997
7 | 5 liq comp | 129 | 546.4 | 1.622 | 67.6294
8 | 0,5 liq comp | 100 | 418.05 | 1.303 | 34.3414
|  |  | nmtv | 0.98
|  |  | nger | 0.97
Ho | 104.87 |  | H | 8000
So | 0.3673 |  | mv kg/s | 6
To | 298
|  |  | Er | 6000
m1 | 10.9323 |  | mc | 0.70141
PCI | 47966 |  | Ecomb | 33643.641
ncal | 0.9 |  | Pel | 0.129
m3 | 4.9323
Taxa | 0.08
K anos | 5 | f= | 0.25046
|  |  | Convencional |  |  | rendimento do sistema
Ccal | 2202822.551 |  | Ccal | 635466.6156 |  | n ele | 0.17616
Wb2 | 70.2047 |  | Wb | 0 |  | n global 1a | 0.57258
Cb2 | 102098.7489 |  | Cb | 0 |  | n global 2a | 0.29987
Wb1 | 3.0087
Cb1 | 10908.1674
Ep | 6000 |  | Ep | 6000 |  | Custo do sistema de cogeração
Ctv | 2647628.977 |  |  |  |  | 827.2431 | US$/kW
Invest | 4963458.445 |  | Invest | 635466.6156
Hvp | 13336.74 |  | Hvp | 23141.4488
Evp | 4161.7968 |  | Evp
Sist Novo | 4327991.829
[12 empty] | troca do sistema |  | Sistema Novo
k anos | f | Pcomb | cvh | cve | celh | cele | Cmanh | Cmane | cvh conv | Cman conv | GPEL | Pgto Inv | Resultado | Pgto Inv | Resultado
1 | 1.08 | 0.05 | 0.10201 | 0.17843 | 0.16688 | 0.26985 | 2361.6935 | 2361.6935 | 0.034094 | 1562.988 | -6389643.815 | 5360535.121 | -11750178.94 | 4674231.176 | -11063874.99
2 | 0.56077 | 0.05 | 0.094356 | 0.16505 | 0.13019 | 0.22544 | 2039.5459 | 2039.5459 | 0.032312 | 1521.7438 | -4142417.288 | 2783354.774 | -6925772.063 | 2427004.649 | -6569421.937
3 | 0.38803 | 0.05 | 0.091811 | 0.1606 | 0.11799 | 0.21067 | 1932.3751 | 1932.3751 | 0.031719 | 1508.0228 | -3394818.518 | 1925988.222 | -5320806.74 | 1679405.878 | -5074224.396
4 | 0.30192 | 0.05 | 0.090542 | 0.15838 | 0.1119 | 0.2033 | 1878.948 | 1878.948 | 0.031423 | 1501.1826 | -3022123.414 | 1498571.367 | -4520694.781 | 1306710.775 | -4328834.189
5 | 0.25046 | 0.05 | 0.089784 | 0.15705 | 0.10826 | 0.1989 | 1847.0179 | 1847.0179 | 0.031247 | 1497.0946 | -2799386.128 | 1243130.205 | -4042516.333 | 1083973.489 | -3883359.617
6 | 0.21632 | 0.05 | 0.089281 | 0.15617 | 0.10585 | 0.19598 | 1825.8356 | 1825.8356 | 0.03113 | 1494.3827 | -2651623.864 | 1073672.431 | -3725296.294 | 936211.2242 | -3587835.088
7 | 0.19207 | 0.05 | 0.088924 | 0.15555 | 0.10414 | 0.19391 | 1810.7945 | 1810.7945 | 0.031046 | 1492.457 | -2546700.423 | 953343.3829 | -3500043.806 | 831287.784 | -3377988.208
8 | 0.17401 | 0.05 | 0.088658 | 0.15508 | 0.10286 | 0.19236 | 1799.591 | 1799.591 | 0.030984 | 1491.0226 | -2468547.101 | 863715.033 | -3332262.134 | 753134.462 | -3221681.564
9 | 0.16008 | 0.05 | 0.088453 | 0.15472 | 0.10188 | 0.19117 | 1790.9452 | 1790.9452 | 0.030937 | 1489.9157 | -2408236.313 | 794548.9844 | -3202785.297 | 692823.6734 | -3101059.986
10 | 0.14903 | 0.05 | 0.08829 | 0.15444 | 0.1011 | 0.19023 | 1784.0893 | 1784.0893 | 0.030899 | 1489.0379 | -2360411.049 | 739701.6742 | -3100112.723 | 644998.4094 | -3005409.458
Troca do sistema
Invest |  | 4963458.445
Economia anual |  | -2799386.128
Taxa de juros |  | 0.08
periodo do emprestimo |  | 5
Payback |  | -1.7235
Sistema Novo
Invest |  | 4327991.829
Economia anual |  | -2799386.128
Taxa de juros |  | 0.08
periodo do emprestimo |  | 5
Payback |  | -1.5152