## Plan1
Convencional
Ponto | P | T | h | s | e |  | Ponto | P | T | h
4 | 15 | 1300 | 1395.89 | 8.4405 |  |  | 1 | 0.6 |  | 2757 |  | mc conv | 0.29321
6 | 1 | 823 | 847.59 | 7.9159 |  |  | 2 | 0,5 liq sat |  | 640.21 |  | Ecomb conv | 14064
7 | 1 | 436 | 437.87 | 7.2466 |  |  | 3 | 0,6 liq co |  | 647.4
e4-e7 | 17594.4127 | e4-e6 | 13157.7452 | e6-e7 | 4436.6675
| 0,5 liq sat | 152 | 640.21 | 1.8606 | 90.3366
7 | 5 liq comp | 129 | 546.4 | 1.622 | 67.6294
8 | 0,5 liq sat | 151.86 | 640.3193 | 1.8606 | 90.4459
9 | 0,6 vap sat | 159 | 2756.8 | 6.76
| 0,6 liq sat | 159 | 670.54 | 6.76
Solar Turbines Taurus 65
[6 empty] | Ep | 6300 | kW
[6 empty] | mg | 21.1 | kg/s
|  |  | np | 0.75 |  | Tg | 550 | oC
|  |  | nmtg | 0.98 |  | Heat Rate | 10945 | kJ/kWh
|  |  | nger | 0.97 |  | Ctg 520 US$/kW | 3276000 | 520 US$/kW
Ho | 104.87 |  | H | 8000 |  | inst +30% | 4258800
So | 0.3673 |  | mv kg/s | 6
To | 298 |  |  |  |  | Tpp=Tsat+10 |  | 169
|  |  | Er | 6000 |  | mv´ | 3.9813 | kg/s
m1 | 9.1544 |  | mc | 0.3803 |  | Tch | 163.481 | oC
PCI | 47966 |  | mctotal | 0.47928 |  | Qg | 9362.5726 | kW
ncal | 0.9 |  | Ecomb | 22988.9654 |  | Qa | 12698.8842 | kW
m3 | 3.1544 |  | Pel | 0.129 |  | mcsupl | 0.098972 | kg/s
Taxa | 0.08
K anos | 5 | f= | 0.25046
Convencional
Ccal | 1338811.885 |  | Ccal | 635466.6156
Wb2 |  |  | Wb | 0
Cb2 | 0 |  | Cb | 0
Wb1 | [5 empty] | rendimento do sistema
Cb1 | 0 |  |  |  |  | n ele | 0.26099
Ep | 6000 |  | Ep | 6000 |  | n global 1a | 0.81339
Ctv | [5 empty] | n global 2a | 0.43233
Invest | 5597611.885 |  | Invest | 635466.6156
Hvp | 12698.8842 |  | Hvp | 19377.9971
Evp | 3938.757 |  | Evp |  |  | Custo do sistema de cogeração
Sist Novo | 4962145.269 |  |  |  |  | 932.9353 | US$/kW
[12 empty] | troca do sistema |  | Sistema Novo
k anos | f | Pcomb | cge | cele | cve |  |  | Cmane | cvh conv | Cman conv | GPEL | Pgto Inv | Resultado | Pgto Inv | Resultado
1 | 1.08 | 0.05 | 0.051839 | 0.2095 | 0.16454 |  |  | 1905.1259 | 0.040716 | 1562.988 | -2737103.035 | 6045420.836 | -8782523.87 | 5359116.891 | -8096219.926
2 | 0.56077 | 0.05 | 0.051839 | 0.16344 | 0.14248 |  |  | 1541.8193 | 0.038587 | 1521.7438 | -160604.5298 | 3138968.511 | -3299573.041 | 2782618.386 | -2943222.915
3 | 0.38803 | 0.05 | 0.051839 | 0.14811 | 0.13514 |  |  | 1420.9559 | 0.037879 | 1508.0228 | 696535.1898 | 2172061.01 | -1475525.82 | 1925478.666 | -1228943.476
4 | 0.30192 | 0.05 | 0.051839 | 0.14047 | 0.13148 |  |  | 1360.7027 | 0.037526 | 1501.1826 | 1123838.964 | 1690035.483 | -566196.519 | 1498174.891 | -374335.9272
5 | 0.25046 | 0.05 | 0.051839 | 0.1359 | 0.1293 |  |  | 1324.693 | 0.037315 | 1497.0946 | 1379212.545 | 1401958.027 | -22745.4821 | 1242801.311 | 136411.2334
6 | 0.21632 | 0.05 | 0.051839 | 0.13287 | 0.12785 |  |  | 1300.8045 | 0.037175 | 1494.3827 | 1548625.485 | 1210849.577 | 337775.9085 | 1073388.37 | 475237.1149
7 | 0.19207 | 0.05 | 0.051839 | 0.13072 | 0.12682 |  |  | 1283.8416 | 0.037076 | 1492.457 | 1668922.698 | 1075146.757 | 593775.9407 | 953091.1581 | 715831.5396
8 | 0.17401 | 0.05 | 0.051839 | 0.12912 | 0.12605 |  |  | 1271.2067 | 0.037002 | 1491.0226 | 1758527.335 | 974067.092 | 784460.2427 | 863486.521 | 895040.8137
9 | 0.16008 | 0.05 | 0.051839 | 0.12788 | 0.12546 |  |  | 1261.4563 | 0.036945 | 1489.9157 | 1827675.084 | 896064.0826 | 931611.0016 | 794338.7716 | 1033336.313
10 | 0.14903 | 0.05 | 0.051839 | 0.1269 | 0.12499 |  |  | 1253.7244 | 0.036899 | 1489.0379 | 1882507.883 | 834209.2371 | 1048298.646 | 739505.9723 | 1143001.911
Troca do sistema
Invest |  | 5597611.885
Economia anual |  | 1379212.545
Taxa de juros |  | 0.08
periodo do emprestimo |  | 5
Payback |  | 5.101
Sistema Novo
Invest |  | 4962145.269
Economia anual |  | 1379212.545
Taxa de juros |  | 0.08
periodo do emprestimo |  | 5
Payback |  | 4.4104