## MS7001EA
T0 [K] [°C]	P0 [bara]	mair [kg/s]	DPadm [bara]	DPesc [bara]	rc	DPB [% P2]	hc	ht	hm	hb	T3 [K] [°C]	Tref [K] [°C]	ka	kg	CPa [kJ/(kg.K)]	CPg [kJ/(kg.K)]	QPI [kJ/kg]
288	1.01325	299	0.000	0.000	11.900	2.00	0.800	0.910	0.990	0.990	1418	288	1.40	1.33	1.005	1.147	42700
15											1144	15

P1 [bara]	P2 [bara]	P3 [bara]	P4 [bara]	rt	T1 [K] [°C]	DT12 [K]	T2 [K] [°C]	DT34 [K]	T4 [K] [°C]	wc [kJ/kg]	wt [kJ/kg]	wu [kJ/kg]	rfa	mfuel [kg/s]	Wu [MW]	h [%]	HR [kJ/(kW.h)]
1.013	12.058	11.817	1.013	11.662	288	371	659	589	829	373	675	299	0.023	6.734	89.39	31.1	11581
					15		386		556
									537						86.23	33.0	10923

																			1 Btu/(hp.h) = 1.4149 kJ/(kW.h)