## JB-Teórico
T1 [K] | T3 [K] | CP [kJ/(kg.K)] | k | rc | T2 [K] | T4 [K] | qadd [kJ/kg] | qre [kJ/kg] | wc [kJ/kg] | wt [kJ/kg] | wu [kJ/kg] | h | HR [kJ/(kW.h)]
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 2 | 351.2588 | 1208.477 | 1127.5007 | 924.9287 | 63.4243 | 265.9963 | 202.572 | 0.17966 | 20037.3313
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 3 | 394.4019 | 1076.2833 | 1084.1419 | 792.074 | 106.7831 | 398.851 | 292.0679 | 0.2694 | 13363.0268
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 4 | 428.1893 | 991.3564 | 1050.1855 | 706.7225 | 140.7395 | 484.2025 | 343.4631 | 0.32705 | 11007.4945
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 5 | 456.3776 | 930.1249 | 1021.8562 | 645.1847 | 169.0688 | 545.7403 | 376.6715 | 0.36861 | 9766.2883
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 6 | 480.7813 | 882.9133 | 997.3306 | 597.7371 | 193.5944 | 593.1879 | 399.5935 | 0.40066 | 8985.1066
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 7 | 502.4296 | 844.871 | 975.574 | 559.5046 | 215.351 | 631.4204 | 416.0694 | 0.42649 | 8441.0584
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 8 | 521.9685 | 813.2447 | 955.9374 | 527.7202 | 234.9876 | 663.2048 | 428.2172 | 0.44796 | 8036.5172
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 9 | 539.8329 | 786.3325 | 937.9837 | 500.6735 | 252.9413 | 690.2515 | 437.3102 | 0.46622 | 7721.6151
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 10 | 556.3306 | 763.0143 | 921.4035 | 477.2386 | 269.5215 | 713.6864 | 444.1649 | 0.48205 | 7468.0657
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 11 | 571.6884 | 742.5167 | 905.9689 | 456.6385 | 284.9561 | 734.2865 | 449.3304 | 0.49597 | 7258.5519
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 12 | 586.0789 | 724.285 | 891.5064 | 438.3156 | 299.4186 | 752.6094 | 453.1908 | 0.50834 | 7081.8369
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 13 | 599.6366 | 707.909 | 877.8809 | 421.8578 | 313.0441 | 769.0672 | 456.0231 | 0.51946 | 6930.2874
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 14 | 612.4685 | 693.0775 | 864.9849 | 406.9522 | 325.9401 | 783.9728 | 458.0327 | 0.52953 | 6798.5222
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 15 | 624.6614 | 679.5492 | 852.731 | 393.3562 | 338.194 | 797.5688 | 459.3748 | 0.53871 | 6682.6292
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 16 | 636.2868 | 667.1334 | 841.0475 | 380.8783 | 349.8775 | 810.0467 | 460.1692 | 0.54714 | 6579.6909
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 17 | 647.4041 | 655.6773 | 829.8746 | 369.3649 | 361.0504 | 821.5601 | 460.5097 | 0.55491 | 6487.4825
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 18 | 658.0637 | 645.0564 | 819.1618 | 358.6909 | 371.7632 | 832.2341 | 460.4708 | 0.56212 | 6404.276
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 19 | 668.3082 | 635.1683 | 808.866 | 348.7534 | 382.059 | 842.1716 | 460.1126 | 0.56884 | 6328.706
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 20 | 678.1745 | 625.9276 | 798.9503 | 339.4665 | 391.9747 | 851.4585 | 459.4838 | 0.57511 | 6259.6788
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 21 | 687.6945 | 617.2627 | 789.3828 | 330.7583 | 401.5422 | 860.1667 | 458.6245 | 0.58099 | 6196.3064
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 22 | 696.896 | 609.1127 | 780.1353 | 322.5675 | 410.7897 | 868.3575 | 457.5678 | 0.58652 | 6137.8598
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 23 | 705.8034 | 601.4256 | 771.1834 | 314.8419 | 419.7416 | 876.0831 | 456.3414 | 0.59174 | 6083.7344 | Gas | CP | k | Pm | k
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 24 | 714.4382 | 594.1566 | 762.5053 | 307.5366 | 428.4197 | 883.3884 | 454.9687 | 0.59668 | 6033.4239 |  | [kJ/(kg.K)] |  | [g/mol]
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 25 | 722.8198 | 587.2669 | 754.0818 | 300.6125 | 436.8432 | 890.3125 | 453.4693 | 0.60135 | 5986.5011 | Aire | 1.005 | 1.4 | 28.97 | 1.4
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 26 | 730.9652 | 580.7228 | 745.8957 | 294.0357 | 445.0293 | 896.8893 | 451.86 | 0.6058 | 5942.6023 | Ar | 0.52103 | 1.6651 | 39.948
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 27 | 738.8898 | 574.4945 | 737.9315 | 287.7762 | 452.9935 | 903.1488 | 450.1552 | 0.61002 | 5901.4162 | He | 5.1996 | 1.6651 | 4.003
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 28 | 746.6075 | 568.556 | 730.1752 | 281.808 | 460.7498 | 909.117 | 448.3672 | 0.61405 | 5862.6743 | CO | 1.0358 | 1.4016 | 28.011
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 29 | 754.1307 | 562.8841 | 722.6144 | 276.1078 | 468.3106 | 914.8172 | 446.5066 | 0.6179 | 5826.1437 | H2 | 14.2431 | 1.4075 | 2.016
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 30 | 761.4708 | 557.4582 | 715.2376 | 270.6548 | 475.6874 | 920.2702 | 444.5828 | 0.62159 | 5791.6213 | N2 | 1.0322 | 1.4036 | 28.013
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 31 | 768.6382 | 552.2601 | 708.0344 | 265.4306 | 482.8906 | 925.4944 | 442.6038 | 0.62512 | 5758.9292 | O2 | 0.91922 | 1.394 | 31.999
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 32 | 775.6423 | 547.2731 | 700.9953 | 260.4187 | 489.9297 | 930.5063 | 440.5765 | 0.6285 | 5727.9106 | Cl2 | 0.46701 | 1.3352 | 70.906
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 33 | 782.4917 | 542.4826 | 694.1116 | 255.6043 | 496.8134 | 935.3207 | 438.5073 | 0.63175 | 5698.427 | CO2 | 0.82968 | 1.2948 | 44.01
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 34 | 789.1945 | 537.8753 | 687.3753 | 250.9739 | 503.5497 | 939.9511 | 436.4014 | 0.63488 | 5670.3552
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 35 | 795.7578 | 533.4389 | 680.7791 | 246.5153 | 510.1459 | 944.4097 | 434.2638 | 0.63789 | 5643.5855
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 36 | 802.1886 | 529.1626 | 674.3162 | 242.2176 | 516.6088 | 948.7074 | 432.0986 | 0.6408 | 5618.0197
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 37 | 808.493 | 525.0363 | 667.9803 | 238.0707 | 522.9447 | 952.8543 | 429.9096 | 0.6436 | 5593.5697
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 38 | 814.6768 | 521.051 | 661.7655 | 234.0655 | 529.1595 | 956.8595 | 427.7 | 0.6463 | 5570.156
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 39 | 820.7455 | 517.1983 | 655.6665 | 230.1935 | 535.2585 | 960.7315 | 425.473 | 0.64892 | 5547.707
288.15 | 1473.15 | 1.005 | 1.4 | 40 | 826.704 | 513.4706 | 649.6782 | 226.4472 | 541.2468 | 964.4778 | 423.2311 | 0.65145 | 5526.1577

## JB-Real-r
Tref [K] | P0 [bara] | T0 [K] | m [kg/s] | hc | ht | hm | hb | DPadm [mbar] | DPB [% P2] | DPd [mbar] | CPa [kJ/(kg.K)] | CPg [kJ/(kg.K)] | ka | kg | QPI [kJ/kgf] | T1 [K] | T3 [K]
288.15 | 1.0132 | 288.15 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.99 | 0.99 | 20 | 2 | 15 | 1.005 | 1.147 | 1.4 | 1.33 | 47224 | 288.15 | 1473.15
rc | rt | P1 [bara] | P2 [bara] | P3 [bara] | P4 [bara] | T2 [K] | T4 [K] | wc [kJ/kg] | wt [kJ/kg] | wu [kJ/kg] | rfa [kgf/kga] | qb [kJ/kg] | h | HR [kJ/(kW.h)] | Wu [kW] | mf [kg/h]
2 | 1.8933 | 0.99325 | 1.9865 | 1.9468 | 1.0283 | 367.036 | 1278.9505 | 79.2804 | 222.7468 | 142.6656 | 0.028197 | 1331.5548 | 0.10714 | 33600.2428 | 142.6656 | 101.5076
3 | 2.8399 | 0.99325 | 2.9798 | 2.9202 | 1.0283 | 420.9649 | 1170.6428 | 133.4789 | 346.9758 | 212.1486 | 0.027003 | 1275.1695 | 0.16637 | 21638.657 | 212.1486 | 97.2093
4 | 3.7866 | 0.99325 | 3.973 | 3.8935 | 1.0283 | 463.1991 | 1100.1439 | 175.9243 | 427.838 | 250.1367 | 0.026067 | 1231.0116 | 0.2032 | 17716.8829 | 250.1367 | 93.843
5 | 4.7332 | 0.99325 | 4.9662 | 4.8669 | 1.0283 | 498.4345 | 1048.823 | 211.3359 | 486.7031 | 273.2324 | 0.025287 | 1194.1712 | 0.22881 | 15733.9184 | 273.2324 | 91.0346
6 | 5.6799 | 0.99325 | 5.9595 | 5.8403 | 1.0283 | 528.9391 | 1008.9496 | 241.993 | 532.4379 | 288.0005 | 0.024612 | 1162.2772 | 0.24779 | 14528.4413 | 288.0005 | 88.6032
7 | 6.6265 | 0.99325 | 6.9527 | 6.8137 | 1.0283 | 555.9995 | 976.6161 | 269.1887 | 569.5244 | 297.6165 | 0.024013 | 1133.9843 | 0.26245 | 13716.7894 | 297.6165 | 86.4464
8 | 7.5731 | 0.99325 | 7.946 | 7.7871 | 1.0283 | 580.4232 | 949.59 | 293.7346 | 600.5233 | 303.8217 | 0.023472 | 1108.4481 | 0.2741 | 13134.0619 | 303.8217 | 84.4997
9 | 8.5198 | 0.99325 | 8.9392 | 8.7605 | 1.0283 | 602.7536 | 926.4833 | 316.1766 | 627.0267 | 307.6563 | 0.022978 | 1085.1006 | 0.28353 | 12697.1616 | 307.6563 | 82.7198
10 | 9.4664 | 0.99325 | 9.9325 | 9.7339 | 1.0283 | 623.3757 | 906.3782 | 336.9018 | 650.0873 | 309.7824 | 0.022521 | 1063.5392 | 0.29128 | 12359.4537 | 309.7824 | 81.0762
11 | 10.4131 | 0.99325 | 10.9258 | 10.7072 | 1.0283 | 642.573 | 888.6382 | 356.1951 | 670.4351 | 310.642 | 0.022096 | 1043.4675 | 0.2977 | 12092.6427 | 310.642 | 79.5461
12 | 11.3597 | 0.99325 | 11.919 | 11.6806 | 1.0283 | 660.5612 | 872.805 | 374.2732 | 688.5957 | 310.5419 | 0.021698 | 1024.66 | 0.30307 | 11878.5136 | 310.5419 | 78.1123
13 | 12.3064 | 0.99325 | 12.9123 | 12.654 | 1.0283 | 677.5083 | 858.5388 | 391.3051 | 704.9591 | 309.7014 | 0.021323 | 1006.941 | 0.30757 | 11704.7822 | 309.7014 | 76.7616
14 | 13.253 | 0.99325 | 13.9055 | 13.6274 | 1.0283 | 693.5482 | 845.5805 | 407.4252 | 719.8222 | 308.2816 | 0.020968 | 990.1705 | 0.31134 | 11562.8486 | 308.2816 | 75.4831
15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 833.729 | 422.7425 | 733.4159 | 306.4033 | 0.02063 | 974.2352 | 0.31451 | 11446.5042 | 306.4033 | 74.2683
16 | 15.1463 | 0.99325 | 15.892 | 15.5742 | 1.0283 | 723.321 | 822.8247 | 437.3468 | 745.9231 | 304.1586 | 0.020308 | 959.0416 | 0.31715 | 11351.1502 | 304.1586 | 73.1101
17 | 16.0929 | 0.99325 | 16.8852 | 16.5475 | 1.0283 | 737.2176 | 812.7396 | 451.313 | 757.4907 | 301.619 | 0.020001 | 944.512 | 0.31934 | 11273.3059 | 301.619 | 72.0024
18 | 17.0396 | 0.99325 | 17.8785 | 17.5209 | 1.0283 | 750.5421 | 803.3691 | 464.704 | 768.2387 | 298.8407 | 0.019706 | 930.5806 | 0.32113 | 11210.2879 | 298.8407 | 70.9404
19 | 17.9862 | 0.99325 | 18.8717 | 18.4943 | 1.0283 | 763.3478 | 794.6268 | 477.5737 | 778.2661 | 295.8684 | 0.019422 | 917.1917 | 0.32258 | 11159.9948 | 295.8684 | 69.9197
20 | 18.9328 | 0.99325 | 19.865 | 19.4677 | 1.0283 | 775.6807 | 786.4407 | 489.9683 | 787.6556 | 292.7381 | 0.019149 | 904.297 | 0.32372 | 11120.7579 | 292.7381 | 68.9368
21 | 19.8795 | 0.99325 | 20.8583 | 20.4411 | 1.0283 | 787.5807 | 778.7502 | 501.9278 | 796.4766 | 289.4788 | 0.018886 | 891.855 | 0.32458 | 11091.2373 | 289.4788 | 67.9883
22 | 20.8261 | 0.99325 | 21.8515 | 21.4145 | 1.0283 | 799.0825 | 771.5037 | 513.4871 | 804.7883 | 286.1144 | 0.018631 | 879.8293 | 0.32519 | 11070.3458 | 286.1144 | 67.0715
23 | 21.7728 | 0.99325 | 22.8448 | 22.3879 | 1.0283 | 810.2167 | 764.6571 | 524.677 | 812.6413 | 282.6645 | 0.018384 | 868.1879 | 0.32558 | 11057.194 | 282.6645 | 66.1841
24 | 22.7194 | 0.99325 | 23.838 | 23.3612 | 1.0283 | 821.0103 | 758.1724 | 535.5246 | 820.0794 | 279.1454 | 0.018145 | 856.9027 | 0.32576 | 11051.0488 | 279.1454 | 65.3238
25 | 23.6661 | 0.99325 | 24.8313 | 24.3346 | 1.0283 | 831.4873 | 752.0163 | 546.054 | 827.1403 | 275.5706 | 0.017914 | 845.9485 | 0.32575 | 11051.3031 | 275.5706 | 64.4887
26 | 24.6127 | 0.99325 | 25.8245 | 25.308 | 1.0283 | 841.669 | 746.1603 | 556.2866 | 833.8572 | 271.9515 | 0.017688 | 835.303 | 0.32557 | 11057.451 | 271.9515 | 63.6772
27 | 25.5593 | 0.99325 | 26.8178 | 26.2814 | 1.0283 | 851.5748 | 740.5788 | 566.2419 | 840.2592 | 268.2977 | 0.017469 | 824.946 | 0.32523 | 11069.0705 | 268.2977 | 62.8876
28 | 26.506 | 0.99325 | 27.811 | 27.2548 | 1.0283 | 861.2219 | 735.2495 | 575.9372 | 846.3719 | 264.6171 | 0.017255 | 814.8595 | 0.32474 | 11085.8084 | 264.6171 | 62.1187
29 | 27.4526 | 0.99325 | 28.8042 | 28.2282 | 1.0283 | 870.6259 | 730.1527 | 585.3883 | 852.218 | 260.9167 | 0.017047 | 805.0272 | 0.32411 | 11107.3692 | 260.9167 | 61.3692
30 | 28.3993 | 0.99325 | 29.7975 | 29.2016 | 1.0283 | 879.801 | 725.2706 | 594.6093 | 857.8177 | 257.2023 | 0.016844 | 795.4341 | 0.32335 | 11133.5063 | 257.2023 | 60.6379
31 | 29.3459 | 0.99325 | 30.7907 | 30.1749 | 1.0283 | 888.7603 | 720.5875 | 603.6133 | 863.1892 | 253.4788 | 0.016645 | 786.0668 | 0.32246 | 11164.0147 | 253.4788 | 59.9238
32 | 30.2926 | 0.99325 | 31.784 | 31.1483 | 1.0283 | 897.5154 | 716.0893 | 612.4122 | 868.3486 | 249.7505 | 0.016452 | 776.913 | 0.32147 | 11198.7248 | 249.7505 | 59.226
33 | 31.2392 | 0.99325 | 32.7773 | 32.1217 | 1.0283 | 906.0771 | 711.7632 | 621.0168 | 873.3107 | 246.021 | 0.016262 | 767.9612 | 0.32036 | 11237.4984 | 246.021 | 58.5435
34 | 32.1858 | 0.99325 | 33.7705 | 33.0951 | 1.0283 | 914.4556 | 707.5977 | 629.4371 | 878.0885 | 242.2934 | 0.016077 | 759.2011 | 0.31914 | 11280.2243 | 242.2934 | 57.8757
35 | 33.1325 | 0.99325 | 34.7638 | 34.0685 | 1.0283 | 922.6598 | 703.5824 | 637.6823 | 882.694 | 238.5705 | 0.015895 | 750.6232 | 0.31783 | 11326.8154 | 238.5705 | 57.2218
36 | 34.0791 | 0.99325 | 35.757 | 35.0419 | 1.0283 | 930.6982 | 699.7078 | 645.761 | 887.1382 | 234.8544 | 0.015717 | 742.2186 | 0.31642 | 11377.2063 | 234.8544 | 56.5811
37 | 35.0258 | 0.99325 | 36.7503 | 36.0152 | 1.0283 | 938.5787 | 695.9652 | 653.6809 | 891.431 | 231.1472 | 0.015543 | 733.9792 | 0.31492 | 11431.3509 | 231.1472 | 55.953
38 | 35.9724 | 0.99325 | 37.7435 | 36.9886 | 1.0283 | 946.3085 | 692.3468 | 661.4493 | 895.5813 | 227.4506 | 0.015371 | 725.8973 | 0.31334 | 11489.2208 | 227.4506 | 55.3369
39 | 36.9191 | 0.99325 | 38.7368 | 37.962 | 1.0283 | 953.8944 | 688.8454 | 669.0731 | 899.5974 | 223.766 | 0.015203 | 717.966 | 0.31167 | 11550.8044 | 223.766 | 54.7323
40 | 37.8657 | 0.99325 | 39.73 | 38.9354 | 1.0283 | 961.3425 | 685.4542 | 676.5585 | 903.4871 | 220.0947 | 0.015039 | 710.1786 | 0.30991 | 11616.105 | 220.0947 | 54.1386

## JB-Real-T3
Tref [K] | P0 [bara] | T0 [K] | m [kg/s] | hc | ht | hm | hb | DPadm [mbar] | DPB [% P2] | DPd [mbar] | CPa [kJ/(kg.K)] | CPg [kJ/(kg.K)] | ka | kg | QPI [kJ/kgf] | T1 [K] | rc
288.15 | 1.0132 | 288.15 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.99 | 0.99 | 20 | 2 | 15 | 1.005 | 1.147 | 1.4 | 1.33 | 47224 | 288.15 | 15
T3 [K] | rt | P1 [bara] | P2 [bara] | P3 [bara] | P4 [bara] | T2 [K] | T4 [K] | wc [kJ/kg] | wt [kJ/kg] | wu [kJ/kg] | rfa [kgf/kga] | qb [kJ/kg] | h | HR [kJ/(kW.h)] | Wu [kW] | mf [kg/h]
973.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 550.7541 | 422.7425 | 484.4881 | 57.4755 | 0.0078961 | 372.8853 | 0.15414 | 23355.8068 | 57.4755 | 28.4259
993.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 562.0731 | 422.7425 | 494.4452 | 67.4326 | 0.0083994 | 396.651 | 0.17 | 21175.8578 | 67.4326 | 30.2377
1013.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 573.3921 | 422.7425 | 504.4024 | 77.3897 | 0.0089031 | 420.4405 | 0.18407 | 19557.9661 | 77.3897 | 32.0512
1033.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 584.7111 | 422.7425 | 514.3595 | 87.3468 | 0.0094074 | 444.2538 | 0.19661 | 18309.9179 | 87.3468 | 33.8665
1053.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 596.0301 | 422.7425 | 524.3166 | 97.304 | 0.0099121 | 468.0909 | 0.20787 | 17318.1764 | 97.304 | 35.6837
1073.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 607.349 | 422.7425 | 534.2737 | 107.2611 | 0.010417 | 491.9518 | 0.21803 | 16511.3633 | 107.2611 | 37.5027
1093.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 618.668 | 422.7425 | 544.2308 | 117.2182 | 0.010923 | 515.8366 | 0.22724 | 15842.3536 | 117.2182 | 39.3235
1113.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 629.987 | 422.7425 | 554.1879 | 127.1753 | 0.011429 | 539.7454 | 0.23562 | 15278.7804 | 127.1753 | 41.1461
1133.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 641.306 | 422.7425 | 564.145 | 137.1324 | 0.011936 | 563.6781 | 0.24328 | 14797.6778 | 137.1324 | 42.9705
1153.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 652.625 | 422.7425 | 574.1021 | 147.0895 | 0.012444 | 587.6348 | 0.25031 | 14382.2982 | 147.0895 | 44.7968
1173.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 663.944 | 422.7425 | 584.0592 | 157.0466 | 0.012951 | 611.6155 | 0.25677 | 14020.1414 | 157.0466 | 46.6249
1193.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 675.263 | 422.7425 | 594.0164 | 167.0037 | 0.01346 | 635.6203 | 0.26274 | 13701.6886 | 167.0037 | 48.4549
1213.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 686.582 | 422.7425 | 603.9735 | 176.9608 | 0.013969 | 659.6492 | 0.26827 | 13419.5631 | 176.9608 | 50.2867
1233.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 697.901 | 422.7425 | 613.9306 | 186.918 | 0.014478 | 683.7023 | 0.27339 | 13167.9602 | 186.918 | 52.1203
1253.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 709.22 | 422.7425 | 623.8877 | 196.8751 | 0.014988 | 707.7795 | 0.27816 | 12942.2494 | 196.8751 | 53.9557
1273.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 720.539 | 422.7425 | 633.8448 | 206.8322 | 0.015498 | 731.881 | 0.2826 | 12738.6919 | 206.8322 | 55.7931
1293.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 731.858 | 422.7425 | 643.8019 | 216.7893 | 0.016009 | 756.0066 | 0.28676 | 12554.2359 | 216.7893 | 57.6322
1313.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 743.177 | 422.7425 | 653.759 | 226.7464 | 0.01652 | 780.1566 | 0.29064 | 12386.3655 | 226.7464 | 59.4732
1333.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 754.496 | 422.7425 | 663.7161 | 236.7035 | 0.017032 | 804.3309 | 0.29429 | 12232.9882 | 236.7035 | 61.3161
1353.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 765.815 | 422.7425 | 673.6732 | 246.6606 | 0.017545 | 828.5296 | 0.29771 | 12092.3494 | 246.6606 | 63.1608
1373.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 777.134 | 422.7425 | 683.6304 | 256.6177 | 0.018058 | 852.7526 | 0.30093 | 11962.9669 | 256.6177 | 65.0074
1393.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 788.453 | 422.7425 | 693.5875 | 266.5748 | 0.018571 | 877.0001 | 0.30396 | 11843.5796 | 266.5748 | 66.8558
1413.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 799.772 | 422.7425 | 703.5446 | 276.532 | 0.019085 | 901.2721 | 0.30682 | 11733.1086 | 276.532 | 68.7062
1433.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 811.091 | 422.7425 | 713.5017 | 286.4891 | 0.0196 | 925.5686 | 0.30953 | 11630.6245 | 286.4891 | 70.5583
1453.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 822.41 | 422.7425 | 723.4588 | 296.4462 | 0.020115 | 949.8896 | 0.31208 | 11535.3229 | 296.4462 | 72.4124
1473.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 833.729 | 422.7425 | 733.4159 | 306.4033 | 0.02063 | 974.2352 | 0.31451 | 11446.5042 | 306.4033 | 74.2683
1493.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 845.048 | 422.7425 | 743.373 | 316.3604 | 0.021146 | 998.6054 | 0.3168 | 11363.5566 | 316.3604 | 76.1261
1513.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 856.367 | 422.7425 | 753.3301 | 326.3175 | 0.021663 | 1023.0003 | 0.31898 | 11285.9431 | 326.3175 | 77.9858
1533.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 867.686 | 422.7425 | 763.2872 | 336.2746 | 0.02218 | 1047.4198 | 0.32105 | 11213.1902 | 336.2746 | 79.8474
1553.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 879.005 | 422.7425 | 773.2444 | 346.2317 | 0.022697 | 1071.8641 | 0.32302 | 11144.879 | 346.2317 | 81.7108
1573.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 890.324 | 422.7425 | 783.2015 | 356.1888 | 0.023216 | 1096.3332 | 0.32489 | 11080.6373 | 356.1888 | 83.5761
1593.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 901.643 | 422.7425 | 793.1586 | 366.146 | 0.023734 | 1120.8271 | 0.32667 | 11020.1336 | 366.146 | 85.4434
1613.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 912.9619 | 422.7425 | 803.1157 | 376.1031 | 0.024253 | 1145.3458 | 0.32838 | 10963.0713 | 376.1031 | 87.3125
1633.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 924.2809 | 422.7425 | 813.0728 | 386.0602 | 0.024773 | 1169.8894 | 0.33 | 10909.1845 | 386.0602 | 89.1835
1653.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 935.5999 | 422.7425 | 823.0299 | 396.0173 | 0.025293 | 1194.4579 | 0.33155 | 10858.234 | 396.0173 | 91.0564
1673.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 946.9189 | 422.7425 | 832.987 | 405.9744 | 0.025814 | 1219.0514 | 0.33302 | 10810.0041 | 405.9744 | 92.9312
1693.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 958.2379 | 422.7425 | 842.9441 | 415.9315 | 0.026336 | 1243.6699 | 0.33444 | 10764.2997 | 415.9315 | 94.808
1713.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 969.5569 | 422.7425 | 852.9013 | 425.8886 | 0.026857 | 1268.3134 | 0.33579 | 10720.944 | 425.8886 | 96.6866
1733.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 980.8759 | 422.7425 | 862.8584 | 435.8457 | 0.02738 | 1292.982 | 0.33709 | 10679.7764 | 435.8457 | 98.5671
1753.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 992.1949 | 422.7425 | 872.8155 | 445.8029 | 0.027903 | 1317.6756 | 0.33833 | 10640.6505 | 445.8029 | 100.4496
1773.15 | 14.1996 | 0.99325 | 14.8987 | 14.6008 | 1.0283 | 708.7893 | 1003.5139 | 422.7425 | 882.7726 | 455.76 | 0.028426 | 1342.3945 | 0.33951 | 10603.4329 | 455.76 | 102.334