## Hoja1
MES | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
N: día del mes | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
Dt: segundos del mes | 2678400 | 2419200 | 2678400 | 2592000 | 2678400 | 2592000 | 2678400 | 2678400 | 2592000 | 2678400 | 2592000 | 2678400
V diario lts | 320 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300
V mensual lts. (V mensual = V diario x N) | 9920 | 8400 | 9300 | 9000 | 9300 | 9000 | 9300 | 9300 | 9000 | 9300 | 9000 | 9300
Tu: Temperatura del agua caliente en ºC | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
Ta: Temperatura media mensual en ºC (tomo este valor para Taf para el resto del año) | 28.4 | 22.3 | 20.5 | 17.2 | 13.9 | 11 | 10.7 | 11.5 | 13.2 | 15.7 | 18.3 | 16.5
DE: Carga Térmica Mensual (j) DE=Vacs x 4186 x (Tu -Ta) | 689316992 | 798186480 | 953780100 | 1047337200 | 1210716780 | 1280916000 | 1335292140 | 1304148300 | 1198033200 | 1140643140 | 1005895800 | 1109499300
FrUl: Coeficiente de pérdidas térmicas (w/m2 ºC) FrUl= a1+C1a2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4
FR( ): Rendimiento Optico del colector | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
Ac: Area de colectores (m2) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
HT: Irradiacion media mensual en el plano del colector (MJ/m2) (en Kw/h m2) | 6.13 | 5.66 | 4.45 | 3.86 | 3.1 | 2.55 | 2.93 | 3.28 | 4.06 | 4.9 | 5.81 | 5.98
Variable X: Pérdidas térmicas mensuales del sistema X= Ac.FrUl.FIC.(100º C – Ta) Dt.CV.CT DE | 7.096 | 6.0066 | 5.6942 | 5.2266 | 4.8582 | 4.5935 | 4.5687 | 4.6359 | 4.7899 | 5.0489 | 5.3696 | 5.1413
Variable Y: Pérdidas Opticas Mensuales del Sistema Y= Ac.Fr( ).FIC.MAI. HT .N DE | 2.8431 | 2.0476 | 1.4916 | 1.1403 | 0.81858 | 0.61592 | 0.70151 | 0.80406 | 1.0485 | 1.3734 | 1.787 | 1.7231
f: Fraccion Solar f = 1,029.Y – 0,065.X – 0,245. Y2 + 0,0018. X2 + 0,0215. Y3 | 1.0687 | 0.93888 | 0.74936 | 0.5961 | 0.41665 | 0.28526 | 0.34932 | 0.41751 | 0.56429 | 0.7245 | 0.88201 | 0.86905
Correcciones sugeridas por Horacio.
Ahora si me da. De todos modos no me queda claro el valor del volumen del agua en algun lado esta equivocado o son 300 o son 320. Está medio raro eso quiza convenga aclararlo o hacer la correccion en el ejercicio del manual 2
El ejercicio da para 320lt. (segun el resultado del ejercicio.
El otro punto en el que yo le estaba errando es en el supuesto Fi debe ser menor o igual a 1. Al yo multiplicar DE x f enero (1.07) me daba un valor más alto.
ok, con lo del factor de pérdidas cuadratico, en este caso (de baja complejidad) no aporta nada pero conviene tenerlo presente sobre todo para sistemas a medida.