## Volumen circuito hidraúlico
VOLUMEN CIRCUITO HIDRAULICO
1 | Volumen agua colectores
| Tipo de colector | Code | nº colectores | Volumen total (l)
| Plano | 1 | 16 | 48
|  |  |  | 48 | 48
2 | Volumen agua intercambiadores
| Dato |  |  | 10 | 10
3 | Volumen agua tuberias de cobre
| Diámetro | Longitud | Volumen unitario | Volumen total
| (mm) | (m) | (l/m) | (l)
| 12 | 0 | 0.093 | 0
| 15 | 0 | 0.151 | 0
| 18 | 0 | 0.25447 | 0
| 22 | 50 | 0.311 | 15.55
| 28 | 0 | 0.531 | 0
| 35 | 0 | 0.809 | 0
| 42 | 0 | 1.15 | 0
| 54 | 0 | 2.03 | 0
| 63 | 0 | 3.09 | 0
| 80 | 0 | 4.4 | 0
| 100 | 0 | 7.73 | 0
|  |  | Total | 15.55 | 15.55
| Total volumen en circuito ( l ) |  |  |  | 73.55
| Presión mínima del circuito primario (kg/cm2) |  |  |  | 2
| Presión máxima del circuito primario (kg/cm2) |  |  |  | 3 | Factor de presión (Fp)= | 4
| Distancia desde parte superior de captadores hasta vaso de expansión (m) |  |  |  | 0 | Vaso de expansión cerrado con membrana : | 12.6506 | litros
Datos de colectores
Tipo | Volumen unitario ( l )
1 | 3
2 | 4.5
3 | 5.5

## Perdidas de carga
CALCULO DE PERDIDAS DE CARGA EN CIRCUITOS HIDRAULICOS
Caudal (l/h.m2) |  | 50 |  | Pérdida de carga total | 2333.1249 | mm.c.a.
Area unitaria captador |  | 2.54
Número de captadores |  | 1
Nº baterías en serie |  | 1 | (1, si todas en paralelo)
Caudal global (l/h) |  | 127
Caudal unitario (l/h) |  | 127
1 | PERDIDAS DE CARGA EN TUBERIAS Y ACCESORIOS
Número | Número | Longitud | Caudal | Diámetro exterior | Velocidad | Diámetro interior | mm.c.a./m | mm.c.a. | mm.c.a. | Nº válv. retención | Nº codos | Nº T90 | Nº válvulas esfera | Longitud | Total tramo | normativa
tramo | captadores | (m) | (l/h) | (mm) | (m/s) | (mm) |  | tramo | acumulado |  |  |  |  | equivalente (m) | accesorios (mm.c.a.)
1 | 1 | 50 | 127 | 15 | 0.26578 | 13 | 9.2494 | 462.4694 | 462.4694 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3.96 | 36.6276
2 | 2 | 10 | 254 | 18 | 0.35091 | 16 | 12.1442 | 121.4424 | 583.9118 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.15 | 13.9659
3 | 3 | 17 | 381 | 18 | 0.52637 | 16 | 25.733 | 437.4618 | 1021.3735 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.09 | 28.049
4 | 4 |  | 508 | 22 | 0.44917 | 20 | 14.7853 | 0 | 1021.3735 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
5 | 5 |  | 635 | 22 | 0.56146 | 20 | 22.3515 | 0 | 1021.3735 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | Valvulería de la batería de captadores
6 | 6 |  | 762 | 22 | 0.67375 | 20 | 31.3293 | 0 | 1021.3735
7 | 7 |  | 889 | 28 | 0.46512 | 26 | 11.6123 | 0 | 1021.3735
8 | 8 |  | 1016 | 28 | 0.53156 | 26 | 14.8703 | 0 | 1021.3735
9 | 9 |  | 1143 | 28 | 0.59801 | 26 | 18.4949 | 0 | 1021.3735
10 | 10 |  | 1270 | 28 | 0.66445 | 26 | 22.48 | 0 | 1021.3735
11 | 11 |  | 1397 | 28 | 0.7309 | 26 | 26.8198 | 0 | 1021.3735
12 | 12 |  | 1524 | 28 | 0.79734 | 26 | 31.5094 | 0 | 1021.3735
13 | 13 |  | 1651 | 35 | 0.5362 | 33 | 11.4412 | 0 | 1021.3735
14 | 14 |  | 1778 | 35 | 0.57744 | 33 | 13.1244 | 0 | 1021.3735
15 | 15 |  | 1905 | 35 | 0.61869 | 33 | 14.9132 | 0 | 1021.3735
16 | 16 |  | 2032 | 35 | 0.65994 | 33 | 16.8066 | 0 | 1021.3735
17 | 17 |  | 2159 | 35 | 0.70118 | 33 | 18.8036 | 0 | 1021.3735
18 | 18 |  | 2286 | 35 | 0.74243 | 33 | 20.9033 | 0 | 1021.3735
19 | 19 |  | 2413 | 35 | 0.78368 | 33 | 23.1048 | 0 | 1021.3735
20 | 20 |  | 2540 | 35 | 0.82492 | 33 | 25.4072 | 0 | 1021.3735
[6 empty] | Total pérdidas de carga en tuberias (mm.c.a.) |  |  | 1021.3735 |  |  |  | Total pérdidas de carga en valvulería (mm.c.a.) |  | 78.6425
2 | PERDIDAS DE CARGA EN COLECTORES
| Nº de colectores por batería |  | 5
| Longitud de la base del colector (m) |  | 1.2
| Diámetro de tubería exterior del colector |  | 22
| Caudal batería colectores |  | 635
| Pérdida de carga longitud del captador (mmca) |  | 10
| Velocidad (m/s) |  | 0.56146
| Diámetro interior |  | 20
| mmca/m |  | 22.3515
| Pérdidas de carga en colectores (mm.c.a.) | [13 empty] | 144.1089
3 | PERDIDAS DE CARGA EN INTERCAMBIADOR
| De tablas (mm.c.a.) | [13 empty] | 1089
[12 empty] | Pérdida de carga total (mm.c.a.) |  |  | 2333.1249
TABLA DE PERDIDA DE CARGA EN ACCESORIOS (longitud equivalente en metros)
| Diametro | Válv. Retención | Codos 90° | T | Válv. Esfera
| 12 | 1.2 | 0.37 | 0.53 | 0.15
| 15 | 1.5 | 0.42 | 0.6 | 0.18
| 18 | 1.8 | 0.48 | 0.67 | 0.21
| 22 | 2.4 | 0.61 | 0.9 | 0.27
| 28 | 3.6 | 0.79 | 1.1 | 0.3
| 35 | 4.2 | 1 | 1.52 | 0.46
| 42 | 4.8 | 1.2 | 1.75 | 0.54
| 54 | 6.1 | 1.5 | 2.2 | 0.7
| 63 | 7.6 | 1.8 | 2.65 | 0.85
| 80 | 9.1 | 2.3 | 3.35 | 0.98
| 100 | 10.7 | 2.7 | 3.9 | 1.2