## Slide 1: Baterías Secundarias Estacionarias
IE 2012

## Slide 2: Aclaraciones:
Los gráficos y valores presentados corresponden a distintas baterías y/o distintas temperaturas de referencia.

## Slide 3: Tipos de baterias
Primarias (no recargables).
Secundarias:
  De arranque.
  Para tracción.
  Estacionarias.

## Slide 4: Unidad básica de construcción: celda electroquímica
Placa negativa: ánodo.
Placa positiva: cátodo.
Medio: electrolito

## Slide 5: Cargada - Descargada

## Slide 7: Reacción química
Half reactions: E°Cell = 2.0 V
Anodo: Pb(s) + SO42-  PbSO4 (s) +2 e- E° = 0.356
Catodo : PbO2 (s) + SO42- + 4H+ + 2e- 
PbSO4 (s) + 2 H2O E° = 1.685V
Net: PbO2 (s) + Pb(s) + 2H2SO4  PbSO4 (s) + 2 H2O E°Cell = 2.1 V

## Slide 12: Existen diferentes tipos, en función del electrolito:
Abiertas, con electrolito líquido.
Reguladas por válvula (VRLA).
AGM, con electrolito absorbido en fibra de vidrio.
Gel, con electrolito inmovilizado o gelificado.

## Slide 13: Aplicaciones estacionarias
Aplicaciones no destinadas a cambiarse de sitio habitualmente:
  Telecomunicaciones,
  centros de proceso de datos,
  UPS
  Alimentación Fotovoltaica – Eólica.
  Sistema con calidad de onda requerida.
Condición:
  Alta disponibilidad (24 h/ 365 días del año).
  Régimen cíclico.
  Dimensión y potencia frecuentemente considerables

## Slide 14: Baterías de Plomo-ácido Ventajas
Las más económicas para aplicaciones de alta potencia.
Reciclables.
Proporcionan altos niveles de seguridad y fiabilidad.
Las VRLA no precisan de mantenimiento significativo durante su vida útil gracias a la tecnología de recombinación de gases.
Sin embargo, a las abiertas hay que añadirles electrolito periódicamente.
Mejor relación Energía / peso.

## Slide 15: Baterías de Plomo-ácido Ventajas
Las VRLA pueden situarse prácticamente en cualquier posición mientras sus bornes sean accesibles. En cambio, las abiertas tienen que estar en posición vertical y ser accesible para verificar el nivel del electrolito.
Las baterías con electrolito gelificado permiten una utilización más segura y cómoda, pues el electrolito no se evapora

## Slide 16: Baterías de Plomo-ácido Inconvenientes
Suelen tener grandes dimensiones y un peso elevado.
Su condición depende en gran medida del entorno y de su utilización.
Las abiertas requieren un mantenimiento regular y un espacio especialmente acondicionado por si hubiera pérdida de electrolito.
Las de tipo VRLA están activadas desde que finaliza su proceso de producción. En cambio, las de tipo abierta son activadas después de su instalación

## Slide 17: Uso baterías Estacionarias

## Slide 18: Parámetros de diseño:
Voltaje nominal: voltaje necesario /2.
2 = voltaje de celdas.
Baterías multi celda: 6, 12 y 48 V.
Capacidad: Energía VAh.
Tiempo de descarga: horas.
Ciclado – vida util.

## Slide 19: Valores nominales:
Capacidad: C = 200Ah
Corriente como valor fraccional: C/20.
El valor numérico coincide con las horas de carga / descarga mínimas admitidas para vida útil y capacidad: 20 horas.
Notación: C20 = 200Ah
200Ah/20h = 10A   200Ah/10A = 20h

## Slide 20: Autodescarga

## Slide 21: Vida util - temperatura

## Slide 22: Capacidad - temperatura

## Slide 23: Variación de capacidad con la Temperatura
Temperatura Capacidad Eficiencia
(°C) (%)
30 105 1,05
25 100 1,00
16 90 0,90
4 77 0,77
-7 63 0,63
- 18 49 0,49

## Slide 24: Capacidad - Temperatura

## Slide 25: Número de ciclos para dos Baterías Solares
Batería 1 Batería 2
217Ah; 30 Kgs 350Ah; 65 Kgs
% PD No de ciclos % PD No de ciclos
80 543 80 693
50 757 50 1.068
30 1.100 30 2.050
20 1.800 20 3.050

## Slide 26: Reducción de vida útil por temperatura
TEMPERATURA REDUCCION
DEL ELECTROL. (°C) DE LA VIDA UTIL (%)
25 0
30 30
35 50
40 65
45 77
50 87
55 95

## Slide 28: Voltaje final a plena carga:

## Slide 29: Temperatura congelamiento
Estado Temp. Congelamiento
de Carga (%) del Electrolito (°C)
100% - 58,0
75% - 34,4
50% - 20,0
25% - 15,0
Descargada - 10,0

## Slide 30: Secuencia de carga

## Slide 31: Fase 1:
Corriente constante.
Mínimo valor entre corriente máxima del cargador y corriente máxima de carga/descarga de la batería (por ejemplo 0,1C10.
Si V< 10,5V, se toma el 50% del valor anterior.

## Slide 32: Fase 2 y 3
Carga a voltaje constante.
Referencia: 14,6V.
Hasta aproximadamente el doble de la corriente de flotación.
Flotación: voltaje permanente de 13,5V.

## Slide 33: Estado de carga de la baterias vs voltaje/gravedad especifica
VOLTAJE GRAVEDAD ESTADO ESPECIFICA DE CARGA
12.66 1.265 100%
12.45 1.225 75%
12.25 1.190 50%
12.05 1.145 25%
11.90 1.100 0%

## Slide 34: Voltaje – duración descarga

## Slide 35: Gasificación
En caso de mantener alta corriente de carga cuando la batería ya está cargada.
Los gases burbujean y arrastran electrolito.

## Slide 36: Sulfatación
Cuando se llega a descarga importante.
Cuando está con poca carga por tiempos prolongados.
Se producen cristales de sulfato de mayor tamaño de difícil disolución.
Puede ser mejorado con carga de alta corriente (ecualización)

## Slide 37: Mantenimiento:
Control de nivel de electrolito.
Verificación de nivel de tensiones de cargador.
Verificación de densidades conforme a la carga.
Uso en lugar ventilado (hidrogeno explosivo).
Protección personal (acido sulfúrico).

## Slide 38: Norma referencia:
IEC 61096 Stationary lead-acid batteries - Part 11: Vented types - General requirements and methods of tests

## Slide 39: Conexión:
Serie: recomendada.
Paralelo: no recomendada.

## Slide 40: Gracias !!