PROBLEMAS DE TURBINAS EÓLICAS Y ANÁLISIS DE VIENTOS

4.- Durante una hora, y tomando un valor cada 10 minutos, se han registrado las siguientes velocidades de viento:

| N | V (m/s) |
| --- | --- |
| 1 | 4,3 |
| 2 | 4,7 |
| 3 | 8,3 |
| 4 | 6,2 |
| 5 | 5,9 |
| 6 | 9,3 |

La densidad del aire es de 1,24 Kg/m3

Determinar:

a.- Velocidad media del viento

b.- La potencia por unidad de área a partir de tal velocidad media

c.- Calcular los valores de potencia para cada intervalo de 10 minutos

d.- Calcular el valor medio de las potencias calculadas en el apartado anterior

e.- Calcular la velocidad media del viento ponderada por su contenido de potencia:

Vm=1ni=1nVi313

5.- Para un estudio de factibilidad se ha registrado la velocidad del viento durante un mes (en este caso de 31 días). Los valores se han registrado cada hora y se muestran en la Tabla. En tal Tabla se indica, por ejemplo en la primera fila, que la velocidad del viento fue entre 0 y 1 m/s durante 13 hs; entre 1 y 2 m/s durante 37 hs.

a.-Mostrar gráficamente función de distribución y la distribución acumulativa.

b.- La velocidad media, la velocidad media ponderada por su contenido de potencia y desviación estándar.

| Velocidad (m/s) | Horas por mes |
| --- | --- |
| 1 | 13 |
| 2 | 37 |
| 3 | 50 |
| 4 | 62 |
| 5 | 78 |
| 6 | 87 |
| 7 | 90 |
| 8 | 78 |
| 9 | 65 |
| 10 | 54 |
| 11 | 40 |
| 12 | 30 |
| 13 | 22 |
| 14 | 14 |
| 15 | 9 |
| 16 | 6 |
| 17 | 5 |
| 18 | 4 |

6.- Una turbina de viento cuya velocidad de cut-in es de 4 m/s y de cut-out de 18 m/s se instala en un lugar donde la distribución de Weibull del viento tiene un factor de forma (k) de 2,4 y factor de escala (c) es 9,8 m/s.

a.- Cuantas horas por día podrá generar la turbina?

b.- Cuantas horas por día la turbina no generará por viento insuficiente??? Y por viento excesivo??

Observe gráficamente la incidencia de los factores k y c en la curvas de densidad de probabilidad y en la de frecuencia acumulativa. Por ejemplo, verifique para k = 1,6; 2; 2,4; dejando c en 9,8. Luego deje k en 2,4 y verifique para c en 6; 10 y 16. Determinar en cada caso la velocidad media y la densidad de potencia. (densidad del aire δ=1,232 kg/m3)

7.- La tabla muestra los datos de viento obtenidos en determinado lugar. A partir de ellos se trata de determinar el factor de forma y el factor de escala de la correspondiente distribución de Weibull por:

a) El método gráfico

b) Método de la desviación estándar

c) Muestre de manera conjunta en un gráfico la distribución acumulativa: (1)  medida, (2) según Weibull (usando, por ejemplo los coeficiente obtenidos por el método gráfico), (3) según Rayleigh.

| V (Km/h) | Frecuencia |
| --- | --- |
| 0 | 0.002 |
| 1-2 | 0.005 |
| 3-4 | 0.008 |
| 5-6 | 0.014 |
| 7-8 | 0.025 |
| 9-10 | 0.037 |
| 11-12 | 0.048 |
| 13-14 | 0.051 |
| 15-16 | 0.057 |
| 17-18 | 0.051 |
| 19-20 | 0.069 |
| 21-22 | 0.07 |
| 23-24 | 0.073 |
| 25-26 | 0.074 |
| 27-28 | 0.072 |
| 29-30 | 0.066 |
| 31-32 | 0.058 |
| 33-34 | 0.054 |
| 35-36 | 0.041 |
| 37-38 | 0.033 |
| 39-40 | 0.028 |
| 41-42 | 0.021 |
| 43-44 | 0.017 |
| 45-46 | 0.011 |
| 47-48 | 0.008 |
| 49-50 | 0.004 |
| 51-52 | 0.002 |
| 53-54 | 0.001 |
| 55-56 | 0 |
| 57-58 | 0 |
| 59-60 | 0 |

8.- Se dispone de los datos de viento en un punto geográfico donde se pretende instalar un parque eólico. Las constantes de Weibull para todas las direcciones de los vientos a lo largo de un año son: c = 13.8 y k= 2.29.

Se pretenden evaluar las cuatro máquinas cuyas potencias nominales y característica potencia-velocidad se dan más abajo. Para ellos se desea calcular lo energía total generada en un año y el Factor de Utilización o Factor de Capacidad.

Datos de Generadores

Máquina 1: NEG-MICON 750/48, Pn = 750kW

Máquina 2: POWER-NORDEX N50, Pn = 800kW

Máquina 3: VESTAS V52, Pn = 850kW

Máquina 4: Idem máquina 2 pero com pitch control, Pn = 800kW

|  | Maquina 1 | Maquina 2 | Maquina 3 | Maquina 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| V(m/s) | P(kW) | P(kW) | P(kW) | P(kW) |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 20.00 | 18.00 | 25.50 | 18.00 |
| 5 | 53.00 | 55.00 | 67.40 | 55.00 |
| 6 | 97.00 | 102.00 | 125.00 | 102.00 |
| 7 | 155.00 | 157.00 | 203.00 | 157.00 |
| 8 | 245.00 | 255.00 | 304.00 | 255.00 |
| 9 | 349.00 | 367.00 | 425.00 | 367.00 |
| 10 | 462.00 | 487.00 | 554.00 | 487.00 |
| 11 | 565.00 | 595.00 | 671.00 | 595.00 |
| 12 | 641.00 | 677.00 | 759.00 | 677.00 |
| 13 | 696.00 | 735.00 | 811.00 | 735.00 |
| 14 | 730.00 | 779.00 | 836.00 | 779.00 |
| 15 | 745.00 | 797.00 | 846.00 | 797.00 |
| 16 | 750.00 | 801.00 | 849.00 | 801.00 |
| 17 | 745.00 | 788.00 | 850.00 | 801.00 |
| 18 | 735.00 | 769.00 | 850.00 | 801.00 |
| 19 | 723.00 | 749.00 | 850.00 | 801.00 |
| 20 | 712.00 | 733.00 | 850.00 | 801.00 |
| 21 | 701.00 | 717.00 | 850.00 | 801.00 |
| 22 | 694.00 | 705.00 | 850.00 | 801.00 |
| 23 | 693.00 | 701.00 | 850.00 | 801.00 |
| 24 | 695.00 | 700.00 | 850.00 | 801.00 |
| 25 | 701.00 | 702.00 | 850.00 | 801.00 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |