## Hoja1
Pcc UTE= | 871.92 | MVA | [5 empty] | V1= | 31.5 | kV | Trafo | 10 | MVA
Zute(6,86)= | 0,0539723827874117i |  | Ohm |  |  |  |  | V2= | 6.86 | kV | Zcc | 0.12
Ztr(6,86)= | 0,5647152i |  | Ohm |  |  |  |  | Icc 3f | 16 | kA
Trafo: | Zd=Zi=Zo | [6 empty] | Icc 1f | 0.5 | kA
Iccf-t= | (3*V2/1,73)/(Zd+Zi+Zo+3R)
Zd=Zi= | 0,618687582787412i |  | Ohm
Zo= | 0,5647152i |  | Ohm
(3*V2/1,73)= | 11895.9538 |  | Ohm
Zd+Zi+Zo= | 1,80209036557482i |  | Ohm | ABS= | 1.8021
I= | 500 |  | A
R*R>= | 62.5341
R>= | 7.9079
Entonces: | R= | 8 | Ohm |  | A
B | [6 empty] | TOQUE |  |  | PASO
Vmesh= | 252 |  |  | Ro= | 150 | Ohm.m | Cs1= | 0.3908 |  | Cs2= | 0.010776
Vpaso max= | 131 |  |  | Ros= | 2000 | Ohm.m | hs1>= | 0.023328 |  | hs2>= | -0.0029216
|  |  |  | 0,09*(1-Ro/Ros) | 0.08325
Calculo V tolerables
Vtoque>= | 252 |  | Cs>= | 0.3908
Vpaso>= | 131 |  | Cs>= | 0.010776
Elijo hs= | 0.15 | m | Cs= | 0.78654
Vtoque tolerable= | 389.7154
Vpaso tolerable= | 1210.8615