TEMA I (70%)

Sea la subestación de la figura I, en la cual los dos transformadores pueden funcionar en paralelo.

1) Se debe especificar para la compra el interruptor a) los seccionadores b) el seccionador de puesta a tierra c) y los seccionadores bajo carga d) .

1.1) Elija para cada uno de ellos, uno o más de estos requisitos. Justifique las corrientes elegidas:

Soportar hasta XXX A  de carga

Soportar el pasaje de una corriente de cortocircuito térmica trifásica de hasta XXX kA

Poder abrir una corriente de carga de hasta XXX A

Poder cerrar sobre un cortocircuito cuya corriente de cresta sea de hasta XXX kA

Poder abrir una corriente de cortocircuito térmica cuyo valor sea de hasta XXX kA

Datos:

Las corrientes nominales de fase de los equipos disponibles (cualquiera sea éste) son las siguientes: 400, 630, 800, 1250 A

Las corrientes de cortocircuito térmica nominales que soportan los equipos disponibles son: 12,5 kA, 16 kA, 25 kA

Se considera potencia de cortocircuito infinita en barras de 31,5 kV.

1.2) Defina que enclavamientos debe haber entre los equipos a, b y c)

2) Se pretende proteger el transformador en el lado de 15 kV con un juego de descargadores conectados fase-tierra. Se asumirá la contingencia de que se pierda la conexión de la resistencia de puesta a tierra con la malla de la subestación, no habiendo respaldo en barras para despeje de fallas fase-tierra.

El transformador es de clase 17,5 kV en su secundario, y su correspondiente nivel de aislación a impulsos de rayo es de 95 kV cresta.

Se desea que los descargadores elegidos impliquen un margen de seguridad de al menos 30% para el caso de sobretensiones por efecto de rayo que puedan llegar al transformador.

Evaluar si sirven o no los siguientes modelos, y explicar porqué en cada caso:

INSP 18/10/12

INSP 24/10/12

INSP 30/10/12

3) Determinar el calibre de fusible de expulsión tipo “K” a utilizar en los transformadores de 15/0,4 kV de la primera salida. Verificar apertura segura ante el menor cortocircuito fase tierra posible asumiendo resistencia de falta 40 ohm (despreciar impedancias del cable y del transformador). Verificar en la grafica la protección del transformador asumiendo que la curva de daño de los mismos es:

segundos, válido en el rango 5 ≤ I/IN ≤ 25

4) Elegir el ajuste de tierra y de fase del interruptor de la primera salida, coordinando con los fusibles que protegen los transformadores de 15/0,4 kV. El ajuste de tierra y de fase será solo en base las funciones 51N y 51 respectivamente con curva Extremadamente Inversa.

Deberá existir al menos 200 ms de margen fusibles –relé. Despreciar las impedancias de los cables. Para las corrientes minimas de falla asumir resistencia de 40 ohm, y despreciar además impedancia de transformador. Considerar para estos ajustes que los trafos de la subestación no funcionan en paralelo.

(Nota: para el umbral de fase se tomará un margen de seguridad de 20 %)

Curva Extremadamente Inversa

TEMA II (30%)

Ajuste de Fase

Ajuste de Tierra

Figura I

# Text boxes

a)